ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Оренбургской области от 07.07.2004 № 147-п 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. НОРМЫ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ТЕПЛОЗАЩИТЕ" 
(вместе с "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ТСН 23-358-2004 "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. НОРМЫ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ТЕПЛОЗАЩИТЕ") 

Официальная публикация в СМИ: 
"Оренбуржье", № 190, 08.12.2005 


Вступил в силу с 7 июля 2004 года (пункт 4 данного документа). 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июля 2004 г. № 147-п 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. НОРМЫ 
ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ТЕПЛОЗАЩИТЕ" 

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного использования энергоресурсов при эксплуатации зданий жилого и общественного назначения: 

1. Утвердить и ввести в действие с момента регистрации в установленном порядке территориальные строительные нормы Оренбургской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплозащите" (далее именуются ТСН), разработанные научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, г. Москва. 

2. Осуществлять проектирование, начиная с момента регистрации, новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилых и общественных зданий - с 1 января 2005 года в соответствии с требованиями ТСН. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации области - начальника управления администрации области по строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициям Карпова Ю.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию после регистрации ТСН в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации. 

Глава администрации 
(губернатор) 
Оренбургской области 
А.А.ЧЕРНЫШЕВ 





Система нормативных документов в строительстве 
Территориальные строительные нормы Оренбургской области 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
Нормы по энергопотреблению и теплозащите 

ТСН 23-358-2004 Оренбургской области 

ENERGY EFFICIENCY I№ RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS 
Energy Consumption and Thermal Performance Standards 

Дата введения 
1 января 2005 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Нормы должны соблюдаться на территории Оренбургской области при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), а также других зданий общественного назначения с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха. 
1.2. Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 1.1, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
1.3. Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, соблюдения санитарно-гигиенических и требуемых комфортных условий. 
При проектировании зданий рекомендуется применять более высокие требования в соответствии с классификацией согласно разделу 6 по классу энергетической эффективности, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта. В этом случае в соответствии с классом энергетической эффективности здания следует снижать нормативные значения, установленные в таблицах 4.5а и 4.5б. 
1.4. Нормы не распространяются на: 
- мобильные (передвижные) здания, временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов; 
- надувные оболочки, палатки и шатры; 
- здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более трех месяцев в году; 
- объекты, начатые строительством и по которым проектная документация разработана, утверждена и строительство начато до момента ввода в действие настоящих норм. 
На объекты, по которым на момент ввода в действие настоящих норм утверждена проектно-сметная документация, решение о выполнении требований данных норм следует принимать органами администрации Оренбургской области. 
Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Оренбургской области в каждом конкретном случае. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Правовая основа разработки настоящих норм для Оренбургской области как субъекта Российской Федерации предусмотрена статьей 53 "Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
2.2. Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и их определения, применяемые в настоящем нормативном документе, приведены в приложении Б. 

4. ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования - рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем отопления, теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здание и системы обеспечения микроклимата как единое целое. 
4.1.2. Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов: 
- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом; 
- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания. 
Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации. 
4.1.3. При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.3 настоящих норм. 
4.1.4. При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.4 настоящих норм. 
4.1.5. Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в 4.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельной потребности тепловой энергии на отопление здания, определяемой согласно подразделу 4.5 настоящих норм. 
4.1.6. При разработке проекта здания следует составлять согласно СНиП 23-02 и разделу 7 энергетический паспорт здания, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания настоящим нормам. 

4.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

4.2.1. Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период 
av 
t , град. C, и расчетную температуру наружного воздуха в холодный 
ext 
период года t , град. C, принимаемую равной средней температуре наиболее 
ext 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, следует принимать согласно СНиП 
23-01 и в соответствии с таблицей 4.1 настоящих норм.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Санитарные правила "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" имеют номер СанПиН 2.1.2.1188-03, а не СанПиН 2.1.2.1188.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" имеют номер СанПиН 2.4.1.1249-03, а не СанПиН 2.4.1.1249.

------------------------------------------------------------------

4.2.2. Расчетные оптимальные параметры внутреннего воздуха помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249 и СП 23-101 для соответствующих типов зданий по таблице 4.2. 
4.2.3. Градусо-сутки отопительного периода D , град. C x сут, в 
d 
соответствии 4.2.2 и СП 23-101 следует принимать по таблице 4.3. 
4.2.4 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности I, МДж/кв. м, следует принимать по таблице 4.4. 

Таблица 4.1. Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года

--------------------T-----------------------------------------------------¬

¦       Город       ¦  Расчетные температуры наружного воздуха, град. C,  ¦

¦                   +-----------------T-----------------------------------+

¦                   ¦    наиболее     ¦  средней за отопительный период   ¦

¦                   ¦    холодной     ¦                   av              ¦

¦                   ¦   пятидневки    ¦               t                   ¦

¦                   ¦ обеспеченностью ¦                ext                ¦

¦                   ¦      0,92       ¦            для зданий             ¦

¦                   ¦      t          +--------------------T--------------+

¦                   ¦       ext       ¦       жилых,       ¦  поликлиник  ¦

¦                   ¦                 ¦общеобразовательных ¦  и лечебных  ¦

¦                   ¦                 ¦учреждений и других ¦ учреждений,  ¦

¦                   ¦                 ¦    общественных    ¦    домов-    ¦

¦                   ¦                 ¦   зданий, кроме    ¦  интернатов  ¦

¦                   ¦                 ¦  перечисленных в   ¦ и дошкольных ¦

¦                   ¦                 ¦      графе 4       ¦  учреждений  ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦         1         ¦        2        ¦         3          ¦      4       ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Акбулак            ¦       -30       ¦        -6,7        ¦     -5,7     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Беляевка           ¦       -30       ¦        -6,7        ¦     -5,7     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Бугуруслан         ¦       -32       ¦        -6,0        ¦     -5,1     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Домбаровский       ¦       -31       ¦        -7,8        ¦     -6,7     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Ирикла             ¦       -31       ¦        -7,5        ¦     -6,5     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Кувандык           ¦       -30       ¦        -6,9        ¦     -6,0     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Оренбург           ¦       -31       ¦        -6,3        ¦     -5,4     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Орск               ¦       -31       ¦        -7,0        ¦     -6,1     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Совхоз им. Калинина¦       -29       ¦        -6,3        ¦     -5,2     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Соль-Илецк         ¦       -30       ¦        -6,4        ¦     -5,4     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Сорочинск          ¦       -29       ¦        -6,3        ¦     -5,3     ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Троицкое           ¦       -32       ¦        -6,3        ¦     -5,3     ¦

¦(Асекеевского р-на)¦                 ¦                    ¦              ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Троицкое           ¦       -32       ¦        -6,9        ¦     -6,0     ¦

¦(Тюльганского р-на)¦                 ¦                    ¦              ¦

+-------------------+-----------------+--------------------+--------------+

¦Фадеевский         ¦       -32       ¦        -6,7        ¦     -5,9     ¦

L-------------------+-----------------+--------------------+---------------

Таблица 4.2. Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

---------------------------T--------------T----------------T--------------¬

¦    Здания и помещения    ¦ Температура  ¦ Относительная  ¦ Температура  ¦

¦                          ¦воздуха внутри¦   влажность    ¦  точки росы  ¦

¦                          ¦  помещений   ¦ воздуха внутри ¦              ¦

¦                          ¦    здания    ¦   помещений    ¦              ¦

¦                          ¦              ¦     здания     ¦              ¦

¦                          ¦t   , град. C ¦    фи   , %    ¦ t , град. C  ¦

¦                          ¦ int          ¦      int       ¦  d           ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦1. Жилые здания,          ¦      21      ¦       55       ¦     11,6     ¦

¦общеобразовательные       ¦      22      ¦       55       ¦     12,6     ¦

¦учреждения и другие       ¦              ¦                ¦              ¦

¦общественные здания,      ¦              ¦                ¦              ¦

¦поименованные в 1.2,      ¦              ¦                ¦              ¦

¦кроме перечисленных       ¦              ¦                ¦              ¦

¦в пп. 2 и 3 этой таблицы  ¦              ¦                ¦              ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦2. Поликлиники и лечебные ¦      21      ¦       55       ¦     11,6     ¦

¦учреждения, дома-интернаты¦              ¦                ¦              ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦3. Дошкольные учреждения  ¦      22      ¦       55       ¦     12,6     ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦4. Для помещений кухонь   ¦      20      ¦       65       ¦     13,2     ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦5. Для помещений ванных   ¦              ¦                ¦              ¦

¦комнат и плавательных     ¦              ¦                ¦              ¦

¦бассейнов:                ¦              ¦                ¦              ¦

¦для взрослых              ¦      26      ¦       60       ¦     17,6     ¦

¦для детей                 ¦      30      ¦       60       ¦     21,4     ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦6. Отапливаемые           ¦      14      ¦       55       ¦     5,1      ¦

¦лестничные клетки жилых   ¦              ¦                ¦              ¦

¦зданий                    ¦              ¦                ¦              ¦

+--------------------------+--------------+----------------+--------------+

¦Примечания:                                                              ¦

¦1. Расчетную температуру воздуха внутри зданий, перечисленных в п. 1,    ¦

¦следует принимать 21 град. C для пунктов Акбулак, Беляевка, Кувандык,    ¦

¦Совхоз им. Калинина, Соль-Илецк, Сорочинск, для остальных пунктов 22     ¦

¦град. C                                                                  ¦

¦2. Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха t   ,         ¦

¦                                                            int          ¦

¦относительную влажность воздуха фи    внутри зданий и соответствующую им ¦

¦                                  int                                    ¦

¦температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам    ¦

¦проектирования соответствующих зданий.                                   ¦

L--------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.3. Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода

--------------------T-----------------------------------------------------¬

¦       Город       ¦ Градусо-сутки D , град. C x сут / продолжительность ¦

¦                   ¦                d                                    ¦

¦                   ¦          отопительного периода z  , сут             ¦

¦                   ¦                                 ht                  ¦

¦                   +-----------------------------------------------------+

¦                   ¦                      Здания                         ¦

¦                   +-----------------------T----------------T------------+

¦                   ¦        жилые,         ¦  поликлиник и  ¦ дошкольных ¦

¦                   ¦ общеобразовательные и ¦    лечебных    ¦ учреждений ¦

¦                   ¦ другие общественные,  ¦  учреждений,   ¦            ¦

¦                   ¦ кроме перечисленных в ¦домов-интернатов¦            ¦

¦                   ¦     графах 3 и 4      ¦                ¦            ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦         1         ¦          2            ¦       3        ¦     4      ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Акбулак            ¦     5540 / 200        ¦   5687 / 213   ¦ 5900 / 213 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Беляевка           ¦     5679 / 205        ¦   5847 / 219   ¦ 6066 / 219 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Бугуруслан         ¦     5908 / 211        ¦   5873 / 225   ¦ 6096 / 225 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Домбаровский       ¦     6139 / 206        ¦   6066 / 219   ¦ 6285 / 219 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Ирикла             ¦     6136 / 208        ¦   6078 / 221   ¦ 6299 / 221 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Кувандык           ¦     5692 / 204        ¦   5859 / 217   ¦ 6076 / 217 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Оренбург           ¦     5717 / 202        ¦   5676 / 215   ¦ 5891 / 215 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Орск               ¦     5945 / 205        ¦   5908 / 218   ¦ 6126 / 218 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Совхоз им. Калинина¦     5467 / 201        ¦   5659 / 216   ¦ 5875 / 216 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Соль-Илецк         ¦     5535 / 202        ¦   5676 / 215   ¦ 5891 / 215 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Сорочинск          ¦     5487 / 201        ¦   5655 / 215   ¦ 5870 / 215 ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Троицкое           ¦     5943 / 210        ¦   5891 / 224   ¦ 6115 / 224 ¦

¦(Асекеевского р-на)¦                       ¦                ¦            ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Троицкое           ¦     6185 / 214        ¦   6129 / 227   ¦ 6356 / 227 ¦

¦(Тюльганского р-на)¦                       ¦                ¦            ¦

+-------------------+-----------------------+----------------+------------+

¦Фадеевский         ¦     6142 / 214        ¦   6079 / 226   ¦ 6305 / 226 ¦

L-------------------+-----------------------+----------------+-------------

4.2.5. При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций рассматривают следующие периоды их эксплуатации: 
- годовой период, включающий все 12 месяцев; 
- период месяцев с отрицательными (меньше нуля град. C) средними месячными температурами наружного воздуха; 
- зимний период со средними месячными температурами наружного воздуха меньшими минус 5 град. C; 
- весенне-осенний со средними месячными температурами наружного воздуха в интервале от минус 5 град. C до плюс 5 град. C; 
- летний период со средними месячными температурами наружного воздуха больше плюс 5 град. C. 
Среднюю температуру наружного воздуха t для соответствующего периода 
i 
эксплуатации ограждающих конструкций следует вычислять как 
среднеарифметическое значение среднемесячных температур периода, 
определяемых по СНиП 23-01*, по формуле 

n m 
t = SUM t / n, (4.1) 
i j = 1 j 

m 
где t - средняя месячная температура воздуха j-го месяца, град. C; 
j 
n - число месяцев периода эксплуатации. 
Температуру в плоскости возможной конденсации тау следует определять 
c 
по формуле 

тау = t - (t - t ) x (1 / альфа + R ) / R , (4.2) 
c int int i int c o 

где t - расчетная температура внутреннего воздуха, град. C; 
int 

t - средняя температура наружного воздуха i-го периода, град. C; 
i 

альфа - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
int 
ограждающей конструкции, Вт / (кв. м град. x C); 
R - термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от 
c 
внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, 
кв. м град. x C / Вт; 
R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 
o 
кв. м град. x C / Вт. 
Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, в плоскости 
Возможной конденсации (E , E , E , E ) при температуре тау определяется 
1 2 3 0 c 
согласно СП 23-101. Среднее парциальное давление водяного пара e, Па, 
ext 
годового периода e и периода месяцев с отрицательными среднемесячными 
y 

ext 
температурами e определяется как среднеарифметическое значение 
o 
парциального давления водяного пара соответствующих месяцев, принимаемых по 
СНиП 23-01*, по формуле 

ext n m 
e = SUM e / n, (4.3) 
o j = 1 j 

m 
где e - среднее месячное парциальное давление водяного пара j-го 
j 
месяца, гПа; 
n - число месяцев с отрицательными средними месячными температурами. 

Таблица 4.4. Средняя величина солнечной суммарной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/кв. м, за отопительный период

--------------------T--------------T--------------------------------------¬

¦       Город       ¦Горизонтальная¦       Вертикальные поверхности       ¦

¦                   ¦ поверхность  ¦           с ориентацией на           ¦

¦                   ¦              +------T-------T------T--------T-------+

¦                   ¦              ¦  С   ¦ СВ/СЗ ¦ В/З  ¦ ЮВ/ЮЗ  ¦   Ю   ¦

+-------------------+--------------+------+-------+------+--------+-------+

¦Акбулак, Беляевка, ¦     1736     ¦ 860  ¦  964  ¦ 1322 ¦  1855  ¦ 2106  ¦

¦Домбаровский,      ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Ирикла, Кувандык,  ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Оренбург, Орск,    ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Совхоз им.         ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Калинина, Соль-    ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Илецк, Сорочинск,  ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Троицкое           ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦(Тюльганского р-на)¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

+-------------------+--------------+------+-------+------+--------+-------+

¦Бугуруслан,        ¦     1229     ¦ 614  ¦  681  ¦ 954  ¦  1388  ¦ 1598  ¦

¦Фадеевский,        ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦Троицкое           ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦(Асекеевского      ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

¦р-на)              ¦              ¦      ¦       ¦      ¦        ¦       ¦

L-------------------+--------------+------+-------+------+--------+--------

4.2.6. При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций для условий эксплуатации А согласно СНиП 23-02, СП 23-101 и приложению Д настоящего документа: 
- коэффициент теплопроводности лямда, Вт / (м x град. C); 
- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт / (кв. м x град. C); 
- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) c , кДж / (кг x град. C); 
o 
- коэффициент паропроницаемости мю, мг / (м x ч x Па) или сопротивление 
паропроницанию R , кв. м x ч x Па / мг; 
vr 
- воздухопроницаемость G, кг / (кв. м x ч) или сопротивление 
воздухопроницанию R , кв. м x ч x Па / кг или кв. м x ч / кг (для окон и 
a 
балконных дверей при дельта p = 10 Па); 
- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью 
ограждения ро . 
o 
Примечание: Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СП 23-101 и приложении Д, следует принимать для условий эксплуатации А согласно теплотехническим испытаниям по методике СП 23-101, полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями с учетом расчетного массового отношения влаги в материале, приведенного для соответствующего материала в СП 23-101. 

4.2.7. При расчетах теплоэнергетических показателей зданий согласно разделу 4.5 следует руководствоваться следующими правилами: 
а) Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. Площадь антресолей, галлерей и балконов зрительных и других залов следует включать в отапливаемую площадь здания. 
В отапливаемую площадь здания не включаются площади объемов здания теплых чердаков и подвалов, неотапливаемого подвала (подполья), чердака или его части, не занятой под мансарду, остекленных лоджий, балконов, веранд, холодных кладовых и т.п., выходящих за пределы наружных ограждающих конструкций, а также площади технических этажей. 
б) При определении площади мансардного помещения жилого здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30 град. к горизонту, 1,1 м - при 45 град., 0,5 м - при 60 град. и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой от пола до наклонного потолка следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены, примыкающей к потолку, должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 град., 0,8 м - при 45 град. - 60 град., не ограничивается при наклоне 60 град. и более. 
При определении площади мансардного помещения общественного здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка не менее 1,6 м. 
в) Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален. 
г) Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа (отапливаемого цокольного этажа и подвала) до поверхности потолка последнего этажа (мансардного этажа, отапливаемого чердака). 
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия). 
Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85. 
д) Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон. 
е) Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен). 
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка. 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ 

4.3.1. Проект здания следует разрабатывать на основе требуемой величины 
удельного расхода тепловой энергии на отопление проектируемого здания 
req 
q , кДж / (кв. м x град. C x сут) (кДж / (куб. м x град. C x сут)) 
h 
согласно 4.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче 
отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с нормируемых 
значений, приведенных в СНиП 23-02 и градусо-суток по таблице 4.3, и в 
соответствии с 4.3.5. Процесс теплотехнического проектирования ограждающих 
конструкций до удовлетворения требования 4.3.2 рекомендуется осуществлять 
согласно подразделу 4.6. Если в результате расчета удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то 
разрешается снижение сопротивления теплопередаче отдельных элементов 
теплозащиты по сравнению с нормируемым (но не ниже минимально допустимых 
значений согласно 4.3.3 настоящих норм, и с учетом соблюдения требования 
невыпадения конденсата в соответствии с 4.3.7) до значений, когда расчетный 
удельный расход энергии достигнет требуемого значения. 
4.3.2. Расчетный удельный (на 1 кв. м отапливаемой площади здания (или 
на 1 куб. м отапливаемого объема)) расход тепловой энергии на отопление 
des 
проектируемого здания q , кДж / кв. м x град. C x сут) 
h 

(кДж / (куб. м x град. C x сут)), должна быть меньше или равен нормируемому 

req 
значению q , кДж / кв. м x град. C x сут) 
h 

(кДж / куб. м x град. C x сут)), и определяется путем выбора теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода 
регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия 

req des 
q >= q , (4.4) 
h h 

req 
где q - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 
h 
проектируемого здания, кДж / (кв. м x град. C x сут) 
(кДж / (куб. м x град. C x сут)), определяемый для различных типов жилых 
и общественных зданий: а) при подключении их к системам централизованного 
теплоснабжения согласно таблице 4.5а или 4.5б, б) при подключении здания 
к системам децентрализованного теплоснабжения - умножением величины, 
определяемой согласно таблице 4.5а или 4.5б, на коэффициент ню, 
рассчитываемый по формуле 

des 
эта = эта / эта , (4.5) 
dec o 

где эта - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем 
dec 
отопления и децентрализованного теплоснабжения, определяемый согласно 
разделу 5; 
des 
эта - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем 
o 
отопления и централизованного теплоснабжения, определяемый согласно разделу 
5; 
des 
q - расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление 
h 
проектируемого здания, кДж / (кв. м град. C сут) (кДж / (куб. м x град. C x 
сут)), определяемая согласно подразделу 4.5. 

req 
Таблица 4.5а. Нормируемый удельный расход тепловой энергии q на 
h 
отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 
кДж / (кв. м x град. C x сут), не более

--------------------T-----------------------------------------------------¬

¦   Отапливаемая    ¦                   с числом этажей                   ¦

¦  площадь домов,   +-------------T-------------T------------T------------+

¦       кв. м       ¦      1      ¦      2      ¦     3      ¦      4     ¦

+-------------------+-------------+-------------+------------+------------+

¦       До 60       ¦     140     ¦      -      ¦     -      ¦      -     ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦        100        ¦     125     ¦     135     ¦     -      ¦      -     ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦        150        ¦     110     ¦     120     ¦    130     ¦      -     ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦        250        ¦     100     ¦     105     ¦    110     ¦     115    ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦        400        ¦      -      ¦     90      ¦     95     ¦     100    ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦        600        ¦      -      ¦     80      ¦     85     ¦     90     ¦

¦                   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦

¦   1000 и более    ¦      -      ¦     70      ¦     75     ¦     80     ¦

+-------------------+-------------+-------------+------------+------------+

¦Примечание - При промежуточных значениях площади отапливаемых помещений  ¦

¦                                            req                          ¦

¦дома в интервале 60 - 1000 кв. м значения q     должны определяться по   ¦

¦                                           h                             ¦

¦интерполяции                                                             ¦

L--------------------------------------------------------------------------

4.3.3. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций R , кв. м x град. C / Вт, должно быть не ниже значений, 
min 
определяемых по формуле (8) СНиП 23-02 для стен группы зданий, указанных в 
поз. 1 таблицы 4.5б, либо по формуле (9) СНиП 23-02 - для остальных 
ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) с учетом 
ограничения по температурному перепаду между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности согласно 5.8 СНиП 23-02. 
4.3.4. Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 град. C и выше следует принимать согласно СНиП 23-02; для техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых многоэтажных зданий с применением поквартирных систем теплоснабжения температуру воздуха внутри этих помещений следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее плюс 2 град. C для техподполий и плюс 5 град. C для неотапливаемых лестничных клеток при расчетных условиях. 

req 
Таблица 4.5б. Нормируемый удельный расход тепловой энергии q на 
h 
отопление жилых многоквартирных и общественных зданий, 
кДж / (кв. м x град. C x сут) (кДж / (куб. м x град. C x сут)), не более

------------------T-------------------------------------------------------¬

¦      Типы       ¦                   Этажность зданий:                   ¦

¦     Зданий      +--------------T--------------T-----T------T------T-----+

¦                 ¦  1 - 2 - 3   ¦     4, 5     ¦6, 7 ¦ 8, 9 ¦10, 11¦12 и ¦

¦                 ¦              ¦              ¦     ¦      ¦      ¦выше ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦1. Жилые,        ¦По табл. 4.5а ¦   85 (31)    ¦ 80  ¦  76  ¦  72  ¦ 70  ¦

¦гостиницы,       ¦              ¦По табл. 4.5а ¦(29) ¦(27,5)¦ (26) ¦(25) ¦

¦общежития        ¦              ¦для 4-этажных ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦              ¦    домов     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦              ¦одноквартирных¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦              ¦      и       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦              ¦блокированных ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦2. Общественные, ¦ (42); (38);  ¦     (32)     ¦(31) ¦(29,5)¦ (28) ¦  -  ¦

¦кроме            ¦     (36)     ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦перечисленных в  ¦соответственно¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦позициях 3, 4 и 5¦  нарастанию  ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦таблицы          ¦  этажности   ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦3. Поликлиники и ¦ (34); (33);  ¦     (31)     ¦(30) ¦ (29) ¦ (28) ¦  -  ¦

¦лечебные         ¦     (32)     ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦учреждения,      ¦соответственно¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦дома-интернаты   ¦  нарастанию  ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦  этажности   ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦4. Дошкольные    ¦     (45)     ¦      -       ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦

¦учреждения       ¦              ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦5. Сервисного    ¦ (23); (22);  ¦     (20)     ¦(20) ¦      ¦      ¦     ¦

¦обслуживания     ¦     (21)     ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦соответственно¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦  нарастанию  ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦  этажности   ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+-----+

¦6.               ¦ (36); (34);  ¦     (27)     ¦(24) ¦ (22) ¦ (20) ¦(20) ¦

¦Административного¦     (33)     ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦назначения       ¦соответственно¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦  нарастанию  ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

¦                 ¦  этажности   ¦              ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

L-----------------+--------------+--------------+-----+------+------+------

req 
4.3.5. Нормируемое сопротивление теплопередаче R светопрозрачных 
o 
конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать: 
- 0,55 кв. м x град. C / Вт для окон, балконных дверей и витражей и не менее 0,81 кв. м x град. C / Вт для глухой части балконных дверей; 
- 0,55 кв. м x град. C / Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа; 
- 1,2 кв. м x град. C / Вт для входных дверей в одноквартирные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий с неотапливаемыми лестничными клетками, ворот зданий для размещения в них малых производств бытового назначения, а также ворот для хранения автомобилей в жилых зданиях. 
Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций 
req 
общественных зданий R , кв. м x град. C/Вт, равно: для окон 
o 
общеобразовательных учреждений - 0,55; лечебных учреждений - 0,55; 
дошкольных учреждений - 0,56; для зенитных фонарей общеобразовательных 
учреждений - 0,47, лечебных учреждений - 0,481, дошкольных учреждений - 
0,487; для наружных дверей - согласно СНиП 23-02. 
4.3.6. Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных и 
r 
светопрозрачных ограждающих конструкций R должно быть не менее 
o 

req 
нормируемого сопротивления теплопередаче R , определяемого согласно 
o 
4.3.1 или 4.3.5 соответственно. При этом следует выполнять проверку 
ограждающих конструкций на допустимую величину температурного перепада 
дельта t между температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхностью 
n 
согласно СНиП 23-02. 
r 
Приведенное сопротивление теплопередаче R для наружных стен следует 
o 
рассчитывать для фасада здания или для одного промежуточного этажа с учетом 
откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.7 на 
участках в зонах теплопроводных включений. Приведенное сопротивление 
теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует 
определять согласно СП 23-101. Приведенное сопротивление теплопередаче 
светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей), а также 
дверей определяется на основании данных сертификационных испытаний, 
проведенных лабораториями, аккредитованными в установленном порядке; при 
отсутствии результатов сертификационных испытаний допускается принимать 
значения согласно приложения Е. 
4.3.7. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 4.2. 
Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3 град. C при расчетных условиях. 
4.3.8. Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техподполье и остекленной лоджии или балконе следует определять на основе расчета теплового баланса в соответствии с СП 23-101. 
r 
4.3.9. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий G должна 
m 
req 
быть не более нормативных значений G , указанных в СНиП 23-02. 
m 
4.3.10. Нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих 
req 
конструкций R , кв. м x ч x Па / кг, следует определять согласно 
a 
СНиП 23-02 и указаний 4.6.3. 
4.3.11. Нормируемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП 23-02 с учетом 4.2.5. 
4.3.12. Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь 
показатель теплоусвоения Y , Вт / (кв. м град. C) не более нормативных 
f 
величин, указанных в СНиП 23-02. 
4.3.13. Суммарная площадь светопроемов окон жилых зданий должна быть не 
более 18 % и общественных зданий - не более 25 % от суммарной площади 
светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если 
r 
приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций R 
o 
r 
меньше 0,65 кв. м x град. C/Вт, и не более 25 %, если R светопрозрачных 
o 
конструкций 0,65 кв. м x град. C / Вт и более. При определении этого 
соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать 
все продольные и торцевые стены. 
Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10 %. 

4.4. ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ 

4.4.1. Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по: 
- допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с 4.4.2; 
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с 4.3.7; 
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с 4.3.9. 
Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6. 
r 
4.4.2. Приведенное сопротивление теплопередаче R , кв. м x град. C /Вт 
o 
для ограждающих конструкций должно быть не менее: 
- значений, приведенных в СНиП 23-02 для градусо-суток по таблице 4.3 
для наружных непрозрачных ограждающих конструкций в зависимости от вида 
здания и помещения; для чердачных перекрытий теплых чердаков и перекрытий 
над техподпольями с температурой воздуха в них t большей t , но меньшей 
c ext 
t эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый по 
int 
формуле 

n = (t - t ) / (t - t ), (4.6) 
int c int ext 

где t , t - то же, что и 4.2.1 и 4.2.2; 
ext int 
- значений, приведенных в 4.3.5 для светопрозрачных конструкций и 
входных дверей. 
r 
Приведенное сопротивление теплопередаче R ограждающих конструкций 
o 
следует определять согласно указаниям 4.3.6 с проверкой условия 4.3.7 на 
участках в зонах теплопроводных включений. 
Примечание - Допускается применение конструкций наружных стен с 
приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) 
не более, чем на 5 % ниже, указанного в таблице 4 СНиП 23-02, при 
обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных 
ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент 
теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных 
tr 
ограждений, определяемый по формуле (4.12), был не выше значения K , 
m 
определяемого по той же формуле на основании требований к ограждающим 
конструкциям согласно СНиП 23-02. 

4.4.3. Нормируемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно 4.3.10 - 4.3.12 соответственно. 
4.4.4. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с 4.3.13.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Санитарные правила "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий" имеют номер СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, а не СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

------------------------------------------------------------------

4.4.5. Ограждающие конструкции должны обеспечивать выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. 

4.5. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ 

des 
4.5.1. Показатель компактности здания k , 1/м, следует определять по 
e 
формуле 

des sum 
k = A / V , (4.7) 
e e h 

sum 
где A - общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой 
e 
части здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие 
пола нижнего отапливаемого помещения, кв. м; 
V - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному 
h 
внутренними поверхностями наружных ограждений здания, куб. м. 
des 
Расчетный показатель компактности здания k , 1/м, для жилых зданий 
e 
(домов), как правило, не должен превышать следующих значений: 
- 0,25 для зданий 16 этажей и выше; 
- 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно; 
- 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно; 
- 0,36 для 5-этажных зданий; 
- 0,43 для 4-этажных зданий; 
- 0,54 для 3-этажных зданий; 
- 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных домов соответственно; 
- 0,9 для одноквартирных отдельно стоящих двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой; 
- 1,1 для одноквартирных одноэтажных домов без мансарды. 
4.5.2. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания 
des 
за отопительный период q , кДж / (кв. м x град. C x сут) 
h 

(кДж / (куб. м x град. C x сут)), следует определять по формулам 

des 3 y 
q = 10 x Q / (A x D ) 
h h h d 

или 

des 3 y 
(q = 10 x Q / (V x D )), (4.8) 
h h h d 

y 
где Q - расход тепловой энергии на отопление здания в течение 
h 
отопительного периода, МДж, определяемый согласно 4.5.3; 
A - отапливаемая площадь здания, кв. м; 
h 

V - то же, что в формуле (4.7), куб. м. 
h 

D - количество градусо-суток отопительного периода, определяемое 
d 
согласно 4.2.3, град. C сут. 
4.5.3. Расход тепловой энергии на отопление здания в течение 
y 
отопительного периода Q , МДж, следует определять: 
h 
а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле 

y 
Q = (Q - (Q + Q ) ню дзета) бета , (4.9а) 
y h int s h 

б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле 

y 
Q = Q x бета , (4.9б) 
h h h 

где Q - общие теплопотери здания через наружные ограждающие 
h 
конструкции, МДж, определяемые по формуле 

sum 
Q = 0,0864 K x D x A , (4.10) 
h m d e 

K - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт / (кв. м x град. C), 
m 
определяемый по формуле 

tr inf 
K = K + K , (4.11) 
m m m 

tr 
K - приведенный коэффициент теплопередачи здания через наружные 
m 
ограждающие конструкции, Вт / (кв. м x град. C), определяемый по формуле 

tr r r r 
K = бета x (A / R + A / R + A / R + 
m w w F F ed ed 

r r sum 
+ n x A / R + n x A / R ) / A , (4.12) 
c c f f e 

где бета - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий бета = 1,13, для прочих зданий бета = 1,1; 
A , A , A , A , A - площадь соответственно стен, заполнений 
w F ed c f 
светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных 
перекрытий), цокольных перекрытий, полов по грунту, кв. м; 
r r r r r 
R , R , R , R , R - приведенное сопротивление теплопередаче 
w F ed c f 
соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных 
дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, кв. 
м x град. C / Вт; ограждений по грунту, определяемое исходя из разделения 
их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно СНиП 41-01; 
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП 23-02 и 4.4.2; 
sum 
А - то же, что и в формуле (4.7); 
e 

inf 
K - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий 
m 
теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт / (кв. м x град. C), 
определяемый по формуле 

inf ht sum 
K = 0,28 x c x n x бета x V x ро x k / A , (4.13) 
m a v h a e 

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж / (кг x град. C); 
n - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 
a 

-1 
ч , принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых 
зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 куб. м/ч на 1 
кв. м жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16 - 
-1 
20 куб. м/ч на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч , в больницах - 
-1 
2 ч ; для других зданий - согласно СНиП 23-02. 
В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле 

req 
n = (z x n + (24 - z ) x 0,5) / 24, (4.14) 
a w a w 

где z - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч; 
w 
req -1 
n - кратность воздухообмена в рабочее время, ч , согласно СНиП 
a 
2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, 
-1 
функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч в нерабочее время; 
бета - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий 
v 
наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать 
бета = 0,85; 
v 

V - то же, что в формуле (4.7), куб. м; 
h 

ht 
ро - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, 
a 
кг/куб. м, 

ht 
ро = 353 / (273 + 0,5 x (t + t )), (4.15) 
a int ext 

где t - то же, что 4.2.2, 
int 

t - то же, что 4.2.1; 
ext 
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в ограждающих конструкциях здания, равный 0,7 - для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами, 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов; 
sum 
A - то же, что в формуле (4.7); 
e 

Q - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, 
int 
определяемые по формуле 

Q = 0,0864 x q x z x A , (4.16) 
int int ht l 

где q - величина бытовых тепловыделений на 1 кв. м площади жилых 
int 
помещений и кухонь или полезной площади общественного и административного 
здания, Вт/кв. м, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/кв. м для жилых 
зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения 
учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел.), освещения по 
установочной мощности и оргтехники (10 Вт/кв. м) с учетом рабочих часов в 
сутках; 
z - средняя продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая 
ht 
по таблице 4.3; 
A - для жилых зданий - площадь жилых помещений и кухонь; для 
l 
общественных и административных зданий - полезная площадь здания, кв. м, 
определяемая согласно СНиП 2.08.02 как сумма площадей всех помещений, а 
также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных 
клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов; 
Q - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение 
s 
отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по 
четырем направлениям стран света - север (С), восток (В), юг (Ю) и запад 
(З), либо промежуточным направлениям (север-запад (СЗ), северо-восток (СВ), 
юго-восток (ЮВ) и юго-запад (ЮЗ), определяемые по формуле 

Q = тау k (A I + A I + A I + A I ) + (4.17) 
s F F F1 1 F2 2 F3 3 F4 4 

+ тау k A I , 
scy scy scy hor 

где тау , тау - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема 
F scy 
соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, 
принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных - следует принимать 
по таблице 4.6; 
k , k - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации 
F scy 
соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, 
принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; 
при отсутствии данных - следует принимать по таблице 4.6; мансардные окна с 
углом наклона заполнений к горизонту 45 град. и более следует считать 
как вертикальные окна, с углом наклона менее 45 град. - как зенитные 
фонари; 
A , A , A , A - площадь светопроемов фасадов здания, 
F1 F2 F3 F4 
соответственно ориентированных по четырем направлениям, кв. м; 
A - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, кв. м; 
scy 

I , I , I , I - средняя за отопительный период величина солнечной 
1 2 3 4 
радиации на вертикальные поверхности, соответственно ориентированные по 
четырем фасадам здания, МДж/кв. м, принимается по таблице 4.4; 
Примечание - Для промежуточных ориентаций фасадов зданий, отличающихся от направлений на С, В, Ю, З, СЗ, СВ, ЮВ и ЮЗ, величины солнечной радиации следует определять по интерполяции; 

I - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 
hor 
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/кв. 
м, принимается по таблице 4.4; 
ню - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло; рекомендуемое значение ню = 0,8; 
дзета - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в системах отопления; рекомендуемые значения: дзета = 1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с по фасадным авторегулированием на ИТП (индивидуальные тепловые пункты) или по квартирной горизонтальной разводкой; дзета = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на ИТП; дзета = 0,9 - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на ИТП или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на ИТП, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на ИТП; дзета = 0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на ИТП; дзета = 0,7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на ИТП с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; дзета = 0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на ИТП - регулирование центральное в ЦТП или котельной; 
бета - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 
h 
системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока 
номенклатурного ряда отопительных приборов и дополнительными теплопотерями 
через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, 
проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и других 
протяженных зданий бета = 1,13, для зданий башенного типа бета = 1,11. 
h h 
4.5.4. Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет: 
а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий; предварительный выбор объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий рекомендуется осуществлять с учетом приложения В; 
б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности; 
в) использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений; 
г) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения отопительных приборов с высокой энергетической эффективностью и более рационального их расположения; 
д) выбора систем теплоснабжения с высокой энергетической эффективностью; 
е) утилизации тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации. 

Таблица 4.6. Значения коэффициентов затенения светового проема тау и 
F 

тау и относительного проникания солнечной радиации k и k 
scy F scy 
соответственно окон и зенитных фонарей

-------T---------------------------------T--------------------------------¬

¦  №   ¦   Заполнение светового проема   ¦  Коэффициенты тау  и тау   ;   ¦

¦ пп.  ¦                                 ¦                  F      scy    ¦

¦      ¦                                 ¦                                ¦

¦      ¦                                 ¦            k  и k              ¦

¦      ¦                                 ¦             F    scy           ¦

¦      ¦                                 +----------------T---------------+

¦      ¦                                 ¦  в деревянных  ¦в металлических¦

¦      ¦                                 ¦    или ПВХ     ¦  переплетах   ¦

¦      ¦                                 ¦   переплетах   ¦               ¦

¦      ¦                                 +-------T--------+--------T------+

¦      ¦                                 ¦тау  и ¦  k  и  ¦ тау  и ¦ K  и ¦

¦      ¦                                 ¦   F   ¦   F    ¦    F   ¦  F   ¦

¦      ¦                                 ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦                                 ¦тау    ¦  k     ¦ тау    ¦ k    ¦

¦      ¦                                 ¦   scy ¦   scy  ¦    scy ¦  scy ¦

+------+---------------------------------+-------+--------+--------+------+

¦  1   ¦Тройное остекление в раздельно-  ¦  0,5  ¦  0,76  ¦  0,7   ¦ 0,76 ¦

¦      ¦спаренных переплетах             ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

+------+---------------------------------+-------+--------+--------+------+

¦  2   ¦Тройное остекление (двухкамерный ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦стеклопакет) в одинарном         ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦переплете:                       ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦                                 ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦  2а  ¦- из обычного стекла (с          ¦ 0,78  ¦  0,76  ¦  0,85  ¦ 0,76 ¦

¦      ¦межстекольным расстоянием 6 мм)  ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦                                 ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦  2б  ¦- из обычного стекла (с          ¦ 0,78  ¦  0,76  ¦  0,85  ¦ 0,76 ¦

¦      ¦межстекольным расстоянием 12 мм) ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦                                 ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦  2в  ¦- из стекла с твердым            ¦ 0,78  ¦  0,51  ¦  0,85  ¦ 0,51 ¦

¦      ¦селективным покрытием            ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

+------+---------------------------------+-------+--------+--------+------+

¦  3   ¦Тройное остекление (однокамерный ¦ 0,75  ¦  0,76  ¦   -    ¦   -  ¦

¦      ¦стеклопакет и одно стекло) в     ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

¦      ¦раздельных переплетах            ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

L------+---------------------------------+-------+--------+--------+-------

4.6. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА УРОВНЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

4.6.1. Выбор уровня теплозащиты здания в целом выполняют в ниже приведенной последовательности: 
а) выбирают климатические параметры согласно подразделу 4.2; 
б) выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности в соответствии с ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002, согласно подразделу 4.2 и назначению здания; 
в) разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения здания, 
des 
рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности k , 
e 
добиваясь выполнения условия 4.5.1; 
г) определяют согласно подразделу 4.3 нормируемое значение удельного 
req 
расхода тепловой энергии на отопление здания q в зависимости от типа 
h 
здания, его этажности и системы его теплоснабжения; при этом в случае 
подключения здания к децентрализованной системе теплоснабжения определяют 
коэффициент эта согласно проектным данным и указаниям раздела 5 и 
корректируют требуемое значение удельного расхода тепловой энергии; 
req 
д) подбирают сопротивления теплопередаче R ограждающих конструкций 
o 
(стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и 
фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 4.3 и рассчитывают 
r 
приведенные сопротивления теплопередаче R этих ограждающих конструкций, 
o 

r req 
добиваясь выполнения условия R >= R ; при этом проверяют условия 
o o 

r des req 
R >= R и дельта t <= дельта t , и при нарушении этих условий 
o min n n 

r 
увеличивают R , добиваясь их удовлетворения; 
o 
е) назначают нормируемый воздухообмен согласно СНиП 31-01, СНиП 2.08.02 и другим нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, и проверяют обеспечение этого воздухообмена по помещениям; 
ж) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В; 
и) рассчитывают согласно подразделу 4.5 удельный расход тепловой 
des 
энергии на отопление здания q и сравнивают его с нормируемым значением 
h 
req 
q . Расчет заканчивают в случае, если полученное расчетное значение 
h 
меньше нормируемого на 5 % или равно ему; 
des 
к) при расчетном значении q меньше (или больше) чем на 5 % 
h 
req 
нормируемого значения q , осуществляют перебор вариантов до достижения 
h 
предыдущего условия. При этом используют следующие возможности: 
1) изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы); 
2) понижение (или повышение) уровня теплозащиты отдельных ограждений здания; 
3) выбор альтернативных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования; 
4) комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости. 
4.6.2. Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований (по предписывающему подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности: 
а) начинают проектирование согласно позициям (а - в) 4.6.1; 
б) определяют согласно подразделу 4.4 нормируемое сопротивление 
req 
теплопередаче R ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий, 
o 
чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот); 
в) разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных 
ограждений, при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче 
r r req 
R , добиваясь выполнения условия R >= R ; выполняют проверку условия 
o o o 
des req r 
дельта t <= дельта t и при нарушении этого условия увеличивают R , 
n n o 
добиваясь его удовлетворения; 
г) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В; 
д) рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление здания 
des 
q согласно подразделу 4.5; 
h 
е) проверку условия согласно формуле (4.4) в этом случае производить не следует. 
4.6.3. Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике: 
req 
а) нормируемое сопротивление теплопередаче R светопрозрачных 
o 
конструкций определяют согласно 4.3.5. При этом выбор светопрозрачной 
конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления 
r 
теплопередаче R , полученному в результате сертификационных испытаний, 
o 
выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями 
и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный Госстроем России. 
Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной 
r req 
конструкции R больше или равно R , то эта конструкция удовлетворяет 
o o 
требованиям норм; 
б) при отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при 
r 
проектировании значения R , приведенные в приложении 6* СНиП 23-02. 
o 
r 
Значения R в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади 
o 
остекления к площади заполнения светового проема бета равно 0,75. При 
F 
использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями бета 
F 
r 
следует корректировать значение R следующим образом: для конструкций с 
o 
деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении бета на 
F 
r 
величину 0,1 следует уменьшать значение R на 5 % и наоборот - при каждом 
o 
r 
уменьшении бета на величину 0,1 следует увеличивать значение R на 5 %; 
F o 
в) при проверке требования по обеспечению минимальной температуры на 
внутренней поверхности тау светопрозрачных ограждений и их 
int 
несветопрозрачных элементов температуру тау следует определять согласно 
int 
4.3.7. Если в результате расчета окажется, что условия 4.3.7 нарушены при 
расчетных условиях, то необходимо выбрать другое конструктивное решение 
заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований; 
req 
г) требуемое сопротивление воздухопроницанию R , кв. м x ч/кг, 
a 
светопрозрачных конструкций определяется по формуле 

req n 2/3 
R = (1 / G ) x (дельта p / дельта p ) , (4.18) 
a o 

n 
где G - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, 

кг / (кв. м x ч), принимаемая по СНиП 23-02 при дельта p = 10 Па; 
дельта p - разность давлений воздуха на наружной и внутренней 
поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно 
СНиП 23-02, дельта p = 10 Па - разность давлений воздуха на наружной 
o 
и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой 
определялась воздухопроницаемость сертифицируемого образца; 
д) сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной 
конструкции R , кв. м x ч/кг, определяют по формуле 
a 

n 
R = (1 / G ) x (дельта p / дельта p ) , (4.19) 
a s o 

где G - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, 
s 
кг / (кв. м x ч), при дельта p = 10 Па, полученная в результате 
сертификационных испытаний; 
n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, 
полученный в результате сертификационных испытаний; 
req 
е) при R >= R выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет 
a a 
требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию. 
req 
В случае R < R необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и 
a a 
проводить расчеты по формуле (4.19) до удовлетворения требований СНиП 
23-02. 
4.6.4. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП 23-02 по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований. 
4.6.5. Определяют класс энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6. 

4.7. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ 

4.7.1. Повышение энергетической эффективности следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации), расширении и функциональному переназначению помещений (далее по тексту реконструкции) существующих зданий в соответствии с требованиями 4.7.2 и учетом требований ВСН 58 и ВСН 61, за исключением случаев, предусмотренных 1.4. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых отапливаемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания. 
4.7.2. Требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно 4.7.3, не превышает допустимых величин отклонений от нормируемых, установленных в таблице 6.1, либо фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90 % от значений, установленных в СНиП 23-02 и 4.4.2. 
4.7.3. Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно подразделу 4.3 либо подразделу 4.4 настоящих норм. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетную удельную потребность тепловой энергии на отопление, следуя подразделу 4.5 настоящих норм, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя элементы теплозащиты, где происходят наибольшие потери тепловой энергии. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие требуемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно подразделу 4.5. При выборе технических решений рекомендуется следовать указаниям приложения В. 
4.7.4. Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 4.5.4. 
4.7.5. Выбор мероприятий по повышению теплозащиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий, торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств с более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть требуемого значения удельного расхода тепловой энергии согласно 4.7.2, то следует дополнительно применять другие более эффективные варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования. 
4.7.6. При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемого воздухообмена помещений зданий и температурно-влажностного режима ограждающих конструкций. 
4.7.7. При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций, следует руководствоваться указаниями приложения В настоящих норм и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП 23-02. 
4.7.8. При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, расходующие на 30 - 40 % меньше энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади. 

5. УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и 
des 
централизованного теплоснабжения здания эта определяется по формуле 
o 

des 
эта = (эта x эпсилон ) (эта x эпсилон ) x (5.1) 
o 1 1 2 2 

x (эта x эпсилон ) (эта x эпсилон ), 
3 3 4 4 

где эта - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления 
1 
здания; 
эпсилон - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах 
1 
отопления зданий; 
эта - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и 
2 
оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных 
пунктов; 
эпсилон - расчетный коэффициент эффективности регулирования 
2 
оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных 
пунктов; 
эта - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и 
3 
оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до 
теплового или распределительного пункта; 
эпсилон - расчетный коэффициент эффективности регулирования 
3 
оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до 
теплового или распределительного пункта; 
эта - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника 
4 
теплоснабжения; 
эпсилон - расчетный коэффициент эффективности регулирования 
4 
оборудования источника теплоснабжения. 
Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и 
децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной системы) 
теплоснабжения здания эта определяется по формуле 
dec 

эта = (эта x эпсилон ) (эта x эпсилон ), (5.2) 
dec 1 1 4 4 

где эта , эпсилон , эта , эпсилон - то же, что в формуле (5.1). 
1 1 4 4 
Значения коэффициентов, входящих в формулы (5.1 и 5.2), следует 
принимать с учетом требований СНиП 41-01 и СНиП 41-02 и по осредненным за 
отопительный период данным проекта. 
Рекомендации по определению указанных выше коэффициентов приведены в 
СП 23-101. 
При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают: 
des 
эта = 0,5 - при подключении здания к существующей системе 
o 
централизованного теплоснабжения; 
эта = 0,85 - при подключении здания к автономной крышной или 
dec 
модульной котельной на газе; 
эта = 0,35 - при стационарном электроотоплении; эта = 1 - при 
dec dec 
подключении к тепловым насосам с электроприводом; 
эта = 0,65 - при подключении здания к прочим системам 
dec 
теплоснабжения. 

6. КОНТРОЛЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

6.1. Контроль теплотехнических и энергетических показателей энергопотребления и теплозащиты зданий при проектировании, экспертизе проектов и эксплуатации на их соответствие настоящим нормам следует выполнять с помощью энергетического паспорта согласно разделу 7. 
6.2. При приемке здания в эксплуатацию следует проводить согласно СНиП 23-02 контроль качества тепловой защиты согласно ГОСТ 26629 и выборочный контроль воздухопроницаемости помещений с завершенной внутренней отделкой согласно ГОСТ 31167 и указаний, приведенных в 6.8. Указанный контроль должен проводиться организациями, акредитованными в установленном порядке Федеральным органом по строительству и ЖКХ. 
6.3. Выборочный контроль фактической удельной потребности тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания следует осуществлять при наличии в здании тепло счетчика по его показаниям путем периодических замеров не реже одного раза в месяц в течение отопительного периода с занесением этих данных в специальный журнал. В этот же журнал следует заносить осредненные данные температур наружного воздуха за тот же период измерений. Полученные в результате замеров данные следует нормализовать в соответствии с расчетными условиями. Контроль теплотехнических и теплофизических показателей, указанных в 6.4 - 6.7, следует выполнять в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности D "Пониженный" и ниже согласно 6.9. 
6.4. Контроль теплотехнических показателей при эксплуатации зданий и оценку соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем определения основных показателей, поименованных в 6.5, на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов. 
6.5. Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609, ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290. 
6.6. Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах согласно требованиям следующих стандартов: ГОСТ 25380, ГОСТ 25891, ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, ГОСТ 26629.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Госстроя РФ № 76 издано 01.07.2002, а не 02.08.2002.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 имеет название "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации", а не "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации".

------------------------------------------------------------------

6.7. Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденной Госстроем России Постановлением от 02.08.2002 № 76, "Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве", Постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации", приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", а также в соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 "О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции". 
6.8. Средняя воздухопроницаемость согласно ГОСТ 31167 помещений, группы 
помещений (квартиры) жилых многоквартирных, общественных, административных, 
бытовых зданий, а также одноквартирных зданий в целом должна обеспечивать в 
-1 
период испытаний воздухообмен согласно СНиП 23-02 кратностью n , ч , при 
50 
разности давлений воздуха 50 Па снаружи и внутри при вентиляции с 
-1 
естественным побуждением n <= 4 ч , но не ниже значений, установленных в 
50 
таблице 6.1 для класса "нормальный" и при вентиляции с механическим 
-1 
побуждением n <= 2 ч . При установлении классов воздухопроницаемости 
50 
"умеренный", "высокий", "очень высокий", следует принимать меры по снижению 
воздухопроницаемости помещений. При установлении классов "низкий" и "очень 
низкий" в помещениях, имеющих вентиляцию с естественным побуждением, 
следует принимать меры, обеспечивающие дополнительный приток свежего 
воздуха. 

Таблица 6.1. Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта

----------------------------------T---------------------------------------¬

¦Кратность воздухообмена при      ¦          Наименование класса          ¦

¦                        -1       ¦                                       ¦

¦дельта p = 50 Па (n  , ч  )      ¦                                       ¦

¦                   50            ¦                                       ¦

+------T-----------------T--------+---------------------------------------+

¦      ¦       n   <     ¦   1    ¦              очень низкий             ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

+------+-----------------+--------+---------------------------------------+

¦  1   ¦    <= n   <     ¦   2    ¦                 Низкий                ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

+------+-----------------+--------+---------------------------------------+

¦  2   ¦    <= n   <     ¦   4    ¦               нормальный              ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

+------+-----------------+--------+---------------------------------------+

¦  4   ¦    <= n   <     ¦   6    ¦               умеренный               ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

+------+-----------------+--------+---------------------------------------+

¦  6   ¦    <= n   <     ¦   10   ¦                высокий                ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

+------+-----------------+--------+---------------------------------------+

¦  10  ¦    <= n         ¦        ¦             очень высокий             ¦

¦      ¦        50       ¦        ¦                                       ¦

L------+-----------------+--------+----------------------------------------

6.9. Классы энергетической эффективности здания согласно таблице 6.2 
следует присваивать при проектировании и по данным контроля фактической 
удельной потребности тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания 
после гарантийного периода, установленного ВСН 58. Присвоение класса 
энергетической эффективности D "Пониженный" и ниже на стадии проектирования 
не допускается. Присвоение класса энергетической эффективности на стадии 
эксплуатации производится по степени снижения или повышения 
des 
нормализованного удельного расхода энергии на отопление здания q 
h 
(полученного в результате замеров согласно 6.3 и нормализованного в 
соответствии с расчетными условиями согласно ГОСТ 31168) в сравнении с 
нормируемыми значениями по данным нормам. Класс энергетической 
эффективности здания следует занести в энергетический паспорт здания. 

Таблица 6.2. Классы энергетической эффективности зданий

-----------------T---------------T------------------------T---------------¬

¦  Обозначение   ¦ Наименование  ¦  Величина отклонения   ¦ Экономическое ¦

¦     класса     ¦    класса     ¦    расчетного (или     ¦стимулирование ¦

¦ энергетической ¦энергетической ¦      измеренного       ¦ или штрафные  ¦

¦ эффективности  ¦ эффективности ¦   нормализованного)    ¦    санкции    ¦

¦     и его      ¦               ¦   значения удельного   ¦               ¦

¦  графическое   ¦               ¦    расхода тепловой    ¦               ¦

¦  обозначение   ¦               ¦  энергии на отопление  ¦               ¦

¦                ¦               ¦             des        ¦               ¦

¦(не приводится) ¦               ¦    здания q     от     ¦               ¦

¦                ¦               ¦            h           ¦               ¦

¦                ¦               ¦                 req    ¦               ¦

¦                ¦               ¦  нормативного q    , % ¦               ¦

¦                ¦               ¦                h       ¦               ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦    При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий    ¦

+----------------T---------------T------------------------T---------------+

¦A               ¦Очень высокий  ¦     менее минус 51     ¦ Экономическое ¦

¦                ¦               ¦                        ¦стимулирование ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦B               ¦Высокий        ¦ от минус 10 и до минус ¦     То же     ¦

¦                ¦               ¦           50           ¦               ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦C               ¦Нормальный     ¦  от плюс 5 до минус 9  ¦       -       ¦

¦                ¦               ¦                        ¦               ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦           При эксплуатации новых и реконструированных зданий            ¦

+----------------T---------------T------------------------T---------------+

¦D               ¦Пониженный     ¦  от плюс 6 до плюс 25  ¦  Устранение   ¦

¦                ¦               ¦                        ¦  дефектов /   ¦

¦                ¦               ¦                        ¦   Штрафные    ¦

¦                ¦               ¦                        ¦    санкции    ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦                  При эксплуатации существующих зданий                   ¦

+----------------T---------------T------------------------T---------------+

¦E               ¦Низкий         ¦ от плюс 26 до плюс 75  ¦  Желательна   ¦

¦                ¦               ¦                        ¦ реконструкция ¦

¦                ¦               ¦                        ¦    здания     ¦

+----------------+---------------+------------------------+---------------+

¦F               ¦очень низкий   ¦        Более 76        ¦  Необходима   ¦

¦                ¦               ¦                        ¦ реконструкция ¦

¦                ¦               ¦                        ¦   здания в    ¦

¦                ¦               ¦                        ¦   ближайшее   ¦

¦                ¦               ¦                        ¦     время     ¦

L----------------+---------------+------------------------+----------------

6.10. При установлении класса энергетической эффективности для вновь возведенных или реконструированных согласно данным нормам зданий: 
- A "очень высокий" и B "высокий", подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически стимулировать; 
- D "пониженный" или ниже, следует предусматривать штрафные санкции при отказе устранения дефектов, приведших к этим классам. 
Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции устанавливаются законодательством Оренбургской области и решениями правительства области. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ЗДАНИЯ 

7.1. Общая часть 

7.1.1. Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 23-02 и в настоящем документе, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функций инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при эксплуатации здания. 
7.1.2. Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при приемке здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания. 

7.2. Основные положения 

7.2.1. Энергетический паспорт здания заполняется: 
а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией за счет средств заказчика; 
б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией за счет строительной организации на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются: 
- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочными комиссиями и прочее); 
- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства; 
- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором, ГАСН, рабочей комиссией и др. 
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, серьезный брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения экспертизы, включая натурные испытания ограждающих конструкций; 
в) на стадии эксплуатации - в соответствии с 7.2.4 и после годичной эксплуатации здания за счет эксплуатирующей организации. 
7.2.2. Для существующих зданий энергетический паспорт здания разрабатывается по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения и при включении здания в список на заполнение энергетических паспортов. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ. 
Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетических паспортов, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производится в порядке, определяемом постановлением администрации Оренбургской области. 
7.2.3. Для жилых многоквартирных зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания. 
7.2.4. Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий в соответствии с разделом 6. 
7.2.5. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования (коррекции), или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания. 
7.2.6. Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и владельцам квартир. 
7.2.7. Энергетический паспорт следует составлять в 4-х экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации, второй, заполняемый на стадии разработки проекта при привязке к условиям конкретной площадки, представляется в ГАСН одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на ведение строительно-монтажных работ, третий экземпляр, заполняемый на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в дальнейшем - собственнику здания, четвертый - организации, эксплуатирующей здание. 

7.3. Состав показателей энергетического паспорта 

7.3.1. Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения: 
общую информацию о проекте; 
расчетные условия, устанавливаемые согласно подраздела 4.2; 
функциональное назначение и тип здания; 
объемно-планировочные и компоновочные показатели здания; 
расчетные энергетические показатели здания, в том числе: 
- теплотехнические показатели, 
- энергетические показатели; 
сопоставление с нормативными требованиями; 
рекомендации по повышению энергетической эффективности здания; 
результаты измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации; 
установление класса энергетической эффективности здания согласно разделу 6. 
7.3.2. Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям), по типу - малоэтажные (одноквартирные) до трех этажей включительно и многоэтажные (многоквартирные), по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Санитарные правила "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" имеют номер СанПиН 2.1.2.1188-03, а не СанПиН 2.1.2.1188.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" имеют номер СанПиН 2.4.1.1249-03, а не СанПиН 2.4.1.1249.

------------------------------------------------------------------

7.3.3. Внутренние и наружные расчетные условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, градусо-суток и продолжительности отопительного периода. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-01, ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений. 
7.3.4. Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемых объеме и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий), о площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и кухонь жилых зданий, о площадях наружных ограждающих конструкций (стен, окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и под эркерами, полов по грунту), определяемых согласно 4.2.7, о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях. 
7.3.5. Нормируемые теплотехнические и энергетические параметры должны содержать данные о нормируемом сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над техподпольями, перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о нормируемом удельном расходе тепловой энергии на отопление здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-02 и настоящим нормам. 
7.3.6. Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о приведенном коэффициенте теплопередачи через наружные ограждающие конструкции и условном коэффициенте теплопередачи, учитывающим теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, а также общем коэффициенте теплопередачи здания. 
7.3.7. Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, об удельной потребности тепловой энергии на отопление на один кв. м отапливаемой площади (или на один куб. м отапливаемого объема) здания, приходящемся на одни градусо-сутки, и об удельном расходе тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания. 
7.3.8. Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 4.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в 7.3.5 - 7.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены (нормализованы) к расчетным условиям. 
7.3.9. Энергетический паспорт должен содержать проверку проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в 7.3.5 - 7.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания следует установить класс энергетической эффективности согласно разделу 6. 
7.3.10. Рекомендации по повышению энергоэффективности здания с указанием сроков их реализации следует разрабатывать: 
- на стадии проекта в случае несоответствия энергетических показателей требованиям данных норм - проектной организацией; 
- на стадии эксплуатации в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности D "пониженный" - организацией, по чьей вине не достигнут класс энергоэффективности "нормальный". 
7.3.11. Оформление и заполнение энергетического паспорта следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе и СП 23-101. Класс энергоэффективности здания следует устанавливать в соответствии с разделом 6. Форма и пример заполнения энергетического паспорта приведены в таблице 7.1. Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта приведена в приложении Г. 

7.4. Форма и пример заполнения 
энергетического паспорта здания 

Таблица 7.1 

Общая информация о проекте

-------------------------------------T------------------------------------¬

¦Дата заполнения (год, месяц, число) ¦21.07.03                            ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Адрес здания                        ¦Оренбург                            ¦

¦                                    ¦                                    ¦

¦Разработчик проекта                 ¦ЦНИИЭПжилища                        ¦

¦                                    ¦                                    ¦

¦Адрес и телефон разработчика        ¦                                    ¦

¦                                    ¦                                    ¦

¦Шифр проекта                        ¦Серия 121                           ¦

L------------------------------------+-------------------------------------

Расчетные условия

----T------------------------------------T-----------T-----------T--------¬

¦   ¦            Наименование            ¦Обозначения¦Ед. измер. ¦Величина¦

¦   ¦        расчетных параметров        ¦           ¦           ¦        ¦

+---+------------------------------------+-----------+-----------+--------+

¦ 1 ¦Расчетная температура внутреннего   ¦   t       ¦град. C    ¦   21   ¦

¦   ¦воздуха                             ¦    int    ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 2 ¦Расчетная температура  наружного    ¦   t       ¦град. C    ¦  -31   ¦

¦   ¦воздуха                             ¦    ext    ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 3 ¦Расчетная температура               ¦    c      ¦град. C    ¦   15   ¦

¦   ¦теплого чердака                     ¦   t       ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦    int    ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 4 ¦Расчетная температура "теплого"     ¦    f      ¦град. C    ¦    2   ¦

¦   ¦подвала                             ¦   t       ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦    int    ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 5 ¦Продолжительность отопительного     ¦    z      ¦Сут        ¦   202  ¦

¦   ¦периода                             ¦     ht    ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 6 ¦Средняя температура наружного       ¦     av    ¦град. C    ¦  -6,3  ¦

¦   ¦воздуха за отопительный период      ¦    t      ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦     ext   ¦           ¦        ¦

¦   ¦                                    ¦           ¦           ¦        ¦

¦ 7 ¦Градусо-сутки отопительного периода ¦    D      ¦град. C x  ¦  5515  ¦

¦   ¦                                    ¦     d     ¦сут        ¦        ¦

+---+------------------------------------+-----------+-----------+--------+

¦   ¦   Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания    ¦

+---+------------------------------------T--------------------------------+

¦ 8 ¦Назначение                          ¦          Жилое здание          ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦ 9 ¦Размещение в застройке              ¦        отдельно стоящее        ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦10 ¦Тип                                 ¦    9 этажное трехсекционное    ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦11 ¦Конструктивное решение              ¦Крупнопанельное, железобетонное ¦

L---+------------------------------------+---------------------------------

Продолжение таблицы 7.1

--------------------------------------------------------------------------¬

¦             Геометрические и теплоэнергетические показатели             ¦

+---T-----------------T------------T------------T------------T------------+

¦ № ¦   Показатель    ¦Обозначение ¦Нормативное ¦ Расчетное  ¦ Фактическое¦

¦   ¦                 ¦     и      ¦  значение  ¦(проектное) ¦  значение  ¦

¦   ¦                 ¦размерность ¦ показателя ¦  значение  ¦ показателя ¦

¦   ¦                 ¦ показателя ¦            ¦ показателя ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦ 1 ¦        2        ¦     3      ¦     4      ¦     5      ¦      6     ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦                        Геометрические показатели                        ¦

+---T-----------------T------------T------------T------------T------------+

¦12 ¦- общая площадь  ¦      sum   ¦     -      ¦    5395    ¦            ¦

¦   ¦наружных         ¦    A       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦ограждающих      ¦     e   ,  ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦конструкций      ¦   кв. м    ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦в т.ч.:          ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    3161    ¦            ¦

¦   ¦- стен           ¦  w         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- окон и         ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    694     ¦            ¦

¦   ¦балконных дверей ¦  F         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- витражей       ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦                 ¦  F         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- фонарей        ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦                 ¦  F         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- входных дверей ¦ A    кв. м ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦и ворот          ¦  ed,       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- покрытия       ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    770     ¦            ¦

¦   ¦(совмещенных)    ¦  c         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- чердачных      ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦перекрытий       ¦  c         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(холодного       ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦чердака)         ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦теплых чердаков  ¦  c         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦над техподпольями¦  f         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий над ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    770     ¦            ¦

¦   ¦неотапливаемыми  ¦  f         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦подвалами и      ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦подпольями       ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий над ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦проездами и под  ¦  f         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦эркерами         ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- пола по грунту ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦                 ¦  f         ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦13 ¦- площадь квартир¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    5256    ¦            ¦

¦   ¦                 ¦  h         ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦14 ¦- полезная       ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦площадь          ¦  l         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(общественных    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦зданий)          ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦15 ¦- площадь жилых  ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦    3416    ¦            ¦

¦   ¦помещений и      ¦  l         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦кухонь           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦16 ¦- расчетная      ¦ A , кв. м  ¦     -      ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦площадь          ¦  l         ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(общественных    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦зданий)          ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦17 ¦- отапливаемый   ¦ V , куб. м ¦     -      ¦   18480    ¦            ¦

¦   ¦объем            ¦  h         ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦18 ¦- коэффициент    ¦     p      ¦    0,18    ¦    0,18    ¦            ¦

¦   ¦остекленности    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦фасада здания    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦19 ¦- показатель     ¦       des  ¦    0,29    ¦    0,29    ¦            ¦

¦   ¦компактности     ¦     k      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания           ¦      e     ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦                     Теплоэнергетические показатели                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Теплотехнические показатели                       ¦

+---T-----------------T------------T------------T------------T------------+

¦20 ¦Приведенное      ¦      r     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦сопротивление    ¦    R  ,    ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦теплопередаче    ¦     o      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦наружных         ¦  кв. м x   ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦ограждений:      ¦град. C / Вт¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- стен           ¦     R      ¦    3,33    ¦    2,80    ¦            ¦

¦   ¦                 ¦      w     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- окон и         ¦     R      ¦   0,564    ¦    0,56    ¦            ¦

¦   ¦балконных дверей ¦      F     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- витражей       ¦     R      ¦            ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦                 ¦      F     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- фонарей        ¦     R      ¦            ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦                 ¦      F     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- входных дверей ¦     R      ¦    1,2     ¦     0      ¦            ¦

¦   ¦и ворот          ¦      ed    ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- покрытий       ¦     R      ¦    4,96    ¦    4,96    ¦            ¦

¦   ¦(совмещенных)    ¦      c     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- чердачных      ¦     R      ¦    4,38    ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦перекрытий       ¦      c     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(холодных        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦чердаков)        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦     R      ¦    4,96    ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦теплых чердаков  ¦      c     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(холодных        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦чердаков)        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦     R      ¦            ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦теплых чердаков  ¦      c     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦(включая         ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦покрытие)        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦     R      ¦            ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦над техподпольями¦      f     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий над ¦     R      ¦    4,38    ¦    4,38    ¦            ¦

¦   ¦неотапливаемыми  ¦      f     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦подвалами или    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦подпольями       ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- перекрытий     ¦     R      ¦     -      ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦над проездами и  ¦      f     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦под эркерами     ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦- пола по грунту ¦     R      ¦     -      ¦    0,0     ¦            ¦

¦   ¦                 ¦      f     ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦21 ¦Приведенный      ¦     tr     ¦     -      ¦   0,562    ¦            ¦

¦   ¦коэффициент      ¦   K   ,    ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦теплопередачи    ¦    m       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания           ¦Вт / (кв. м ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦x град. C)  ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦22 ¦Кратность        ¦         -1 ¦   0,652    ¦   0,652    ¦            ¦

¦   ¦воздухообмена    ¦    n , Ч   ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания за        ¦     a      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦отопительный     ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦период           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Кратность        ¦         -1 ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦воздухообмена    ¦   n50, Ч   ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания при       ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦испытании (при   ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦50 Па)           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦23 ¦Условный         ¦      inf   ¦     -      ¦   0,563    ¦            ¦

¦   ¦коэффициент      ¦    K    ,  ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦теплопередачи    ¦     m      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания           ¦Вт / (кв. м ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦x град. C)  ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦24 ¦Общий            ¦    K ,     ¦     -      ¦   1,125    ¦            ¦

¦   ¦коэффициент      ¦     m      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦тепло-передачи   ¦Вт / (кв. м ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания,          ¦x град. C)  ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦учитывающий      ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦теплопотери за   ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦счет             ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦инфильтрации и   ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦вентиляции       ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦                        Энергетические показатели                        ¦

+---T-----------------T------------T------------T------------T------------+

¦25 ¦Общие            ¦    Q ,     ¦     -      ¦  2891688   ¦            ¦

¦   ¦теплопотери      ¦     h      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦через            ¦    МДж     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦ограждающую      ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦оболочку здания  ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦за отопительный  ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦период           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦26 ¦Удельные         ¦   q   ,    ¦не менее 10 ¦     11     ¦            ¦

¦   ¦бытовые          ¦    int     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦тепловыделения   ¦  Вт/кв. м  ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦в здании         ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦27 ¦Бытовые          ¦   Q   ,    ¦     -      ¦   655806   ¦            ¦

¦   ¦теплопоступлени  ¦    int     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦я в здание за    ¦    МДж     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦отопительный     ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦период           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦28 ¦Теплопоступления ¦    Q ,     ¦     -      ¦   586645   ¦            ¦

¦   ¦в здание от      ¦     s      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦солнечной        ¦    МДж     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦радиации за      ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦отопительный     ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦период           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

¦29 ¦Потребность в    ¦      y     ¦     -      ¦  2144431   ¦            ¦

¦   ¦тепловой         ¦    Q  ,    ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦энергии на       ¦     h      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦отопление        ¦    МДж     ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания за        ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦отопительный     ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦период           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦

+---+-----------------+------------+------------+------------+------------+

------------------------------------------------------------------

--> примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

------------------------------------------------------------------

¦29 ¦Удельный расход  ¦     des    ¦     -      ¦   73,98    ¦            ¦

¦   ¦тепловой энергии ¦   q    ,   ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦на отопление     ¦    h       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦здания           ¦кДж / (кв. м¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦x град. C x ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                 ¦    сут)    ¦            ¦            ¦            ¦

L---+-----------------+------------+------------+------------+-------------

--------------------------------------------------------------------------¬

¦                               Коэффициенты                              ¦

+---T-------------------------------------T---------------T---------------+

¦30 ¦Расчетный коэффициент                ¦            des¦      0,5      ¦

¦   ¦энергетической эффективности         ¦    эпсилон    ¦               ¦

¦   ¦системы централизованного            ¦           o   ¦               ¦

¦   ¦теплоснабжения здания от источника   ¦               ¦               ¦

¦   ¦теплоты                              ¦               ¦               ¦

+---+-------------------------------------+---------------+---------------+

¦31 ¦Расчетный коэффициент                ¦    эпсилон    ¦      0,5      ¦

¦   ¦энергетической эффективности         ¦           dec ¦               ¦

¦   ¦поквартирных и автономных систем     ¦               ¦               ¦

¦   ¦теплоснабжения здания от источника   ¦               ¦               ¦

¦   ¦теплоты                              ¦               ¦               ¦

+---+-------------------------------------+---------------+---------------+

¦32 ¦Коэффициент эффективности            ¦     дзета     ¦       1       ¦

¦   ¦авторегулирования                    ¦               ¦               ¦

+---+-------------------------------------+---------------+---------------+

¦33 ¦Коэффициент учета встречного         ¦       k       ¦      0,8      ¦

¦   ¦теплового потока                     ¦               ¦               ¦

+---+-------------------------------------+---------------+---------------+

¦34 ¦Коэффициент учета дополнительного    ¦     бета      ¦      1,13     ¦

¦   ¦теплопотребления                     ¦         h     ¦               ¦

L---+-------------------------------------+---------------+----------------

--------------------------------------------------------------------------¬

¦                          Комплексные показатели                         ¦

+----T------------------------------------T----------------T--------------+

¦ 35 ¦Расчетный удельный расход тепловой  ¦       des      ¦     73,98    ¦

¦    ¦энергии на отопление здания         ¦     q    ,     ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦       h        ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦ кДж / (кв. м x ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦  град. C сут)  ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦кДж / (куб. м x ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦  град. C сут)  ¦              ¦

+----+------------------------------------+----------------+--------------+

¦ 36 ¦Нормируемый удельный расход тепловой¦       req      ¦      76      ¦

¦    ¦энергии на отопление здания         ¦     q    ,     ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦       h        ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦ кДж / (кв. м x ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦  град. C сут)  ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦кДж / (куб. м x ¦              ¦

¦    ¦                                    ¦  град. C сут)  ¦              ¦

+----+------------------------------------+----------------+--------------+

¦ 37 ¦Класс энергетической эффективности  ¦                ¦ "нормальный" ¦

+----+------------------------------------+----------------+--------------+

¦ 38 ¦Соответствует ли проект здания      ¦                ¦      Да      ¦

¦    ¦нормативному требованию             ¦                ¦              ¦

+----+------------------------------------+----------------+--------------+

¦ 39 ¦Дорабатывать ли проект здания?      ¦                ¦      Нет     ¦

L----+------------------------------------+----------------+---------------

--------------------------------------T----------T------------------------¬

¦          Классы энергетической      ¦  Класс   ¦      Рекомендации      ¦

¦              эффективности          ¦  Здания  ¦                        ¦

¦                                     ¦          ¦                        ¦

¦    Интервалы значений               ¦    des   ¦                        ¦

¦   des                               ¦  q    ,  ¦                        ¦

¦ q    , кДж / (кв. м x град. C x сут)¦   h      ¦                        ¦

¦  h                                  ¦   кДж /  ¦                        ¦

¦                                     ¦ (кв. м x ¦                        ¦

¦                                     ¦град. C x ¦                        ¦

¦                                     ¦   сут)   ¦                        ¦

+-------------------------------------+----------+-------------------------

¦ Новостройки 
+-------------------------------------T----------T------------------------¬ 
¦A Очень высокий ¦ ¦ Рекомендуется ¦ 
¦ ¦ ¦ экономическое ¦ 
¦ <37 ¦ ¦ стимулирование ¦ 
+-------------------------------------+----------+------------------------+ 
¦B Высокий ¦ ¦ То же ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 37-66 ¦ ¦ ¦ 
+-------------------------------------+----------+------------------------+ 
¦C Нормальный¦ <= Б ¦ Соответствует ¦ 
¦ ¦ ¦ требованиям норм ¦ 
¦ 67-78 ¦ 73,98 ¦ ¦ 
+-------------------------------------+----------+------------------------+ 
¦ При эксплуатации новых и реконструированных зданий ¦ 
+-------------------------------------T----------T------------------------+ 
¦D Пониженный¦ ¦ Устранение дефектов/ ¦ 
¦ ¦ ¦ Штрафные санкции ¦ 
¦ 79-92 ¦ ¦ ¦ 
+-------------------------------------+----------+------------------------+ 
¦ При эксплуатации существующих зданий ¦ 
+-------------------------------------T----------T------------------------+ 
¦E Низкий¦ ¦Желательна реконструкция¦ 
¦ ¦ ¦ здания ¦ 
¦ 93-130 ¦ ¦ ¦ 
+-------------------------------------+----------+------------------------+ 
¦F Очень низкий¦ ¦Необходима реконструкция¦ 
¦ ¦ ¦здания в ближайшее время¦ 
¦ >130 ¦ ¦ ¦ 
L-------------------------------------+----------+-------------------------

--------------------------------------------------------------------------¬

¦            Указания по повышению энергетической эффективности           ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦ 40  ¦Рекомендуем:                                                       ¦

¦     ¦-                                                                  ¦

¦     ¦-.                                                                 ¦

L-----+--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------¬

¦41 Паспорт заполнен                                                      ¦

+--------------------------T----------------------------------------------+

¦Организация               ¦                                              ¦

¦                          ¦                                              ¦

¦Адрес и телефон           ¦                                              ¦

¦                          ¦                                              ¦

¦Ответственный исполнитель ¦                                              ¦

L--------------------------+-----------------------------------------------

8. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА 
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ" 

8.1. Общие положения 

8.1.1. Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность". В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации. 
8.1.2. Разработка раздела "Энергоэффективность" проекта здания осуществляется проектной организацией за счет средств заказчика. 
8.1.3. При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций. 
8.1.3. Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия данным нормам предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения. 

8.2. Содержание раздела "Энергоэффективность" 

8.2.1. Раздел "Энергоэффективность" должен содержать энергетический паспорт здания, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6 настоящих норм, заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта. 
8.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать: 
а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания. 
б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии: 
- описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся показателей в СП 23-101, и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций; 
- принятые виды пространства под нижним и над верхним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий; 
- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии; 
- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее; 
- информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных. 
в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей. 
г) заключение. 





Приложение А 
(обязательное) 

Перечень 
нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 
СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 
СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"; 
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"; 
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; 
СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; 
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"; 
СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"; 
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"; 
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; 
СН 2.2.4/2.1.8.562 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; 
ТСН 23-318-2000 Республики Башкортостан "Тепловая защита зданий"; 
ТСН 23-320-2000 Челябинской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий"; 
ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения"; 
ГОСТ Р 1.5-2002 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов"; 
РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации в строительстве"; 
РДС 10-232-94* "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве"; 
ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости"; 
ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме"; 
ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля"; 
ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности"; 
ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"; 
ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости"; 
ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия"; 
ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности"; 
ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции"; 
ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения"; 
ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций"; 
ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию"; 
ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций"; 
ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций"; 
ГОСТ 26602.1-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения сопротивления теплопередаче"; 
ГОСТ 26602.2-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения воздухо-водопроницаемости"; 
ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций"; 
ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом"; 
ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем"; 
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"; 
ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия"; 
ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия"; 
ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи; 
ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях; 
ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление; 
ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры "Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социального-культурного назначения"; 
ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования"; 
СП 12-101-98 "Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю"; 
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"; 
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"; 
СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству. Контроль качества"; 
СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". 





Приложение Б 
(обязательное) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

----------------------T-----------T---------------------------T-----------¬

¦       Термин        ¦Обозначение¦  Характеристика термина   ¦Размерность¦

¦                     ¦           ¦                           ¦  единицы  ¦

¦                     ¦           ¦                           ¦ величины  ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦          1          ¦     2     ¦             3             ¦     4     ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦                          Б.1. Общие положения                           ¦

+---------------------T-----------T---------------------------T-----------+

¦1.1. Энергетическая  ¦           ¦Свойство здания и его      ¦     -     ¦

¦эффективность здания ¦           ¦оборудования обеспечивать  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦заданную потребность       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦тепловой энергии при       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦оптимальных параметрах     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦микроклимата помещений.    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦Показателем энергетической ¦           ¦

¦                     ¦           ¦эффективности здания       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦является удельная          ¦           ¦

¦                     ¦           ¦потребность в тепловой     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦энергии на отопление и     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздухообмен               ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.2. Тепловой режим  ¦     -     ¦Совокупность всех факторов ¦     -     ¦

¦здания               ¦           ¦и процессов, определяющих  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦тепловой режим помещений   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦здания                     ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.3. Теплозащита     ¦     -     ¦Теплозащитные свойства     ¦     -     ¦

¦зданий               ¦           ¦совокупности наружных (и   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦внутренних) ограждающих    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦конструкций здания         ¦           ¦

¦                     ¦           ¦сопротивляться переносу    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦теплоты между помещениями  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦и наружной средой, а также ¦           ¦

¦                     ¦           ¦между помещениями с        ¦           ¦

¦                     ¦           ¦различной температурой     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздуха                    ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.4. Энергетический  ¦     -     ¦Документ, содержащий       ¦     -     ¦

¦паспорт здания       ¦           ¦геометрические,            ¦           ¦

¦                     ¦           ¦энергетические,            ¦           ¦

¦                     ¦           ¦теплотехнические           ¦           ¦

¦                     ¦           ¦характеристики             ¦           ¦

¦                     ¦           ¦существующих и             ¦           ¦

¦                     ¦           ¦проектируемых зданий, их   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦ограждающих конструкций и  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦устанавливающий            ¦           ¦

¦                     ¦           ¦соответствие их            ¦           ¦

¦                     ¦           ¦требованиям нормативных    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦документов                 ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.5. Градусо-сутки   ¦     D     ¦Показатель, представляющий ¦ град. C x ¦

¦                     ¦      d    ¦собой температурно         ¦    сут    ¦

¦                     ¦           ¦временную характеристику   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦района строительства       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦здания, численно равный    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦произведению разности      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦температуры внутреннего    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздуха и средней          ¦           ¦

¦                     ¦           ¦температуры наружного      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздуха за отопительный    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦период на                  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦продолжительность          ¦           ¦

¦                     ¦           ¦отопительного периода      ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.6. Коэффициент     ¦     p     ¦Отношение площади          ¦     -     ¦

¦остекленности фасада ¦           ¦светопроема к общей        ¦           ¦

¦здания               ¦           ¦площади наружных стен      ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.7. Показатель      ¦       des ¦Отношение общей площади    ¦    1/м    ¦

¦компактности здания  ¦     k     ¦поверхности наружных       ¦           ¦

¦                     ¦      e    ¦ограждающих конструкций    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦здания к заключенному в    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦них отапливаемому объему   ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.8. Отапливаемая    ¦     A     ¦Суммарная площадь этажей   ¦   кв. м   ¦

¦площадь здания       ¦      h    ¦(в т.ч. мансардного,       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦отапливаемого цокольного и ¦           ¦

¦                     ¦           ¦подвального) здания,       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦измеряемая в пределах      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦внутренних поверхностей    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦наружных стен, включая     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦площадь лестничных клеток  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦и лифтовых шахт; для       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦общественных зданий        ¦           ¦

¦                     ¦           ¦включается площадь         ¦           ¦

¦                     ¦           ¦антресолей, галлерей и     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦балконов зрительных залов  ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.9. Полезная        ¦     A     ¦Сумма площадей всех        ¦   кв. м   ¦

¦площадь (для         ¦      l    ¦отапливаемых помещений     ¦           ¦

¦общественных зданий) ¦           ¦здания                     ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.10. Площадь жилых  ¦     A     ¦Сумма площадей всех общих  ¦   кв. м   ¦

¦помещений и кухонь   ¦      l    ¦комнат (гостиных), спален  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦и кухонь                   ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.11. Отапливаемый   ¦     V     ¦Объем, ограниченный        ¦  куб. м   ¦

¦объем                ¦      h    ¦внутренними поверхностями  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦наружных ограждений здания ¦           ¦

¦                     ¦           ¦(стен, покрытий (чердачных ¦           ¦

¦                     ¦           ¦перекрытий), перекрытий    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦пола нижнего этажа)        ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.12. Теплый чердак  ¦     -     ¦Пространство между         ¦     -     ¦

¦                     ¦           ¦утепленными конструкциями  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦кровли, наружными стенами  ¦           ¦

¦                     ¦           ¦и перекрытием верхнего     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦этажа, обогрев которого    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦осуществляется теплом      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздуха, удаляемого из     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦помещений здания           ¦           ¦

¦                     ¦           ¦посредством вытяжной       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦вентиляции                 ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.13. Холодный       ¦     -     ¦Пространство между         ¦     -     ¦

¦чердак               ¦           ¦неутепленными              ¦           ¦

¦                     ¦           ¦конструкциями кровли и     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦утепленным перекрытием     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦верхнего этажа, внутренний ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздух которого сообщается ¦           ¦

¦                     ¦           ¦с наружным воздухом        ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.14. Техподполье    ¦     -     ¦Пространство под первым    ¦     -     ¦

¦                     ¦           ¦этажом (подвал), в котором ¦           ¦

¦                     ¦           ¦размещаются трубопроводы   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦отопления и горячего       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦водоснабжения              ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.15. Холодный       ¦     -     ¦Подвал, в котором          ¦     -     ¦

¦подвал               ¦           ¦отсутствуют источники      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦тепловыделения и           ¦           ¦

¦                     ¦           ¦пространство которого      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦сообщается с наружным      ¦           ¦

¦                     ¦           ¦воздухом                   ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦1.16. Отапливаемый   ¦     -     ¦Подвал, в котором          ¦     -     ¦

¦подвал               ¦           ¦предусматриваются          ¦           ¦

¦                     ¦           ¦отопительные приборы для   ¦           ¦

¦                     ¦           ¦поддержания заданной       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦температуры                ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦                   Б.2 Показатели энергоэффективности                    ¦

+---------------------T-----------T---------------------------T-----------+

¦2.1. Класс           ¦     A     ¦Буквенное обозначение      ¦   Очень   ¦

¦энергетической       ¦           ¦уровня энергетической      ¦  высокий  ¦

¦эффективности здания ¦     B     ¦эффективности здания,      ¦  Высокий  ¦

¦                     ¦     C     ¦характеризуемого           ¦Нормальный ¦

¦                     ¦     D     ¦определенным интервалом    ¦Пониженный ¦

¦                     ¦     E     ¦значений удельной          ¦  Низкий   ¦

¦                     ¦     F     ¦потребности тепловой       ¦   Очень   ¦

¦                     ¦           ¦энергии на отопление       ¦  низкий   ¦

¦                     ¦           ¦здания                     ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦2.2. Прасход         ¦      y    ¦Количество теплоты за      ¦    МДж    ¦

¦тепловой энергии на  ¦    Q      ¦отопительный период,       ¦           ¦

¦отопление здания за  ¦     h     ¦необходимое для            ¦           ¦

¦отопительный период  ¦           ¦поддержания в здании       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦нормируемых параметров     ¦           ¦

¦                     ¦           ¦теплового комфорта         ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦2.3. Расчетный       ¦      des  ¦Количество теплоты,        ¦кДж / (кв. ¦

¦удельный расход      ¦    q      ¦необходимое для            ¦м x град. C¦

¦тепловой энергии на  ¦     h     ¦поддержания в здании       ¦  x сут),  ¦

¦отопление здания     ¦           ¦нормируемых параметров     ¦кДж / (куб.¦

¦                     ¦           ¦теплового комфорта,        ¦м x град. C¦

¦                     ¦           ¦отнесенное к единице общей ¦x сут)     ¦

¦                     ¦           ¦отапливаемой площади       ¦           ¦

¦                     ¦           ¦здания или его объема и    ¦           ¦

¦                     ¦           ¦градусо-суткам             ¦           ¦

¦                     ¦           ¦отопительного периода      ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦2.4. Нормируемый     ¦      req  ¦Нормируемое значение       ¦кДж / (кв. ¦

¦удельный расход      ¦    q      ¦удельной потребности       ¦м x град. C¦

¦тепловой энергии на  ¦     h     ¦тепловой энергии на        ¦  x сут),  ¦

¦отопление здания     ¦           ¦отопление здания           ¦кДж / (куб.¦

¦                     ¦           ¦                           ¦м x град. C¦

¦                     ¦           ¦                           ¦  x сут)   ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦2.5. Расчетный       ¦      des  ¦Коэффициент, учитывающий   ¦     -     ¦

¦коэффициент          ¦  эта      ¦потери в системах          ¦           ¦

¦энергетической       ¦     o     ¦отопления и                ¦           ¦

¦эффективности систем ¦           ¦централизованого           ¦           ¦

¦отопления и          ¦           ¦теплоснабжения здания и    ¦           ¦

¦централизованного    ¦           ¦степень автоматизации      ¦           ¦

¦теплоснабжения       ¦           ¦регулирования их           ¦           ¦

¦здания               ¦           ¦оборудования               ¦           ¦

+---------------------+-----------+---------------------------+-----------+

¦2.6. Расчетный       ¦  эта      ¦Коэффициент, учитывающий   ¦     -     ¦

¦коэффициент          ¦     dec   ¦потери в системах          ¦           ¦

¦энергетической       ¦           ¦отопления и                ¦           ¦

¦эффективности систем ¦           ¦децентрализованого         ¦           ¦

¦отопления и          ¦           ¦теплоснабжения здания и    ¦           ¦

¦децентрализованного  ¦           ¦степень автоматизации      ¦           ¦

¦теплоснабжения       ¦           ¦регулирования их           ¦           ¦

¦здания               ¦           ¦оборудования               ¦           ¦

L---------------------+-----------+---------------------------+------------

Приложение В 
(обязательное) 

Выбор 
конструктивных, объемно-планировочных 
и архитектурных решений, обеспечивающих 
необходимую теплозащиту зданий 

В.1. Общая часть 

В.1.1. При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, многослойные типовые конструкции и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции. 
Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации. 
В.1.2. Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, огнестойкостью и пожарной опасностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих СНиП и СанПиН. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность, жесткость и долговечность соединений. 
Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), а также соответствующими конструктивными решениями, предусматривающими в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 
В.1.3. Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изделий, включенных в действующие каталоги номенклатуры материалов и изделий и ГОСТы. При отсутствии ГОСТа или другого нормативного документа на каждый новый вид материала или изделия должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке технические условия и получены расчетные теплофизические показатели материала согласно 4.2.6. 
Ограждающие конструкции должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможностью взаимозаменяемости применяемых элементов. 
В.1.4. Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропроницанию. При выборе материалов для наружных ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение местным строительным материалам. 
При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности внутренней и наружной поверхности стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков - дополнительно окраску водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации. Для утепления наружных стен здания предусматривать только системы, прошедшие натурные огневые испытания. 
Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции. 

В.2. Стены 

В.2.1. По виду воспринимаемых нагрузок стены проектируются несущими, самонесущими и навесными. Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса, перекрытий, покрытий, а также ветровую нагрузку. Самонесущие и навесные стены воспринимают только нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку, которая передается на внутренние несущие конструкции или каркас здания. 
В.2.2. С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные. 
Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции. Применение блоков из ячеистого бетона плотностью не более 500 кг/куб. м и эффективных многопустотных щелевых мелкоштучных изделий позволяет возводить стены толщиной 500 - 640 мм в условиях Оренбургской области. 
В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола с толщиной, устанавливаемой по расчету согласно 4.6 с учетом теплопроводных включений от точечных связей и указаний В.2.9. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя не менее 50 мм. 
В двухслойных стенах предпочтительное расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным штукатурным слоем и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем на относе и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и надежный пароизоляционный слой. 
В.2.3. При проектировании стеновых панелей бескаркасных и каркасных зданиях, а также в зданиях из объемных бетонных блоков, заранее собранных в один монтажный элемент, вертикальные стыки панелей наружных стен должны совпадать с осями конструктивно-планировочной сетки здания. Их следует располагать в местах примыкания к внутренним стенам или перегородкам или по оси колонн в каркасных зданиях. Горизонтальные стыки панелей следует располагать на уровне верхней грани панелей перекрытий. 
В.2.4. При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует максимально применять облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов и воздушными прослойками. 
Стены зданий из кирпича и керамических камней, за исключением стен с воздушными прослойками, а также стены, облицованные кирпичом, рекомендуется проектировать, как правило, без наружной штукатурки, но с расшивкой швов кладки по фасаду. При применении камней из пористой керамики рекомендуется предусматривать облицовочный слой из кирпича с анкерами из нержавеющей стали или из стеклопластика для связки с основной кладкой. 
В.2.5. При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки и не менее 10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции; 
- воздушные прослойки между ограждающими конструкциями и горючим утеплителем следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размерами не более 3 кв. м; 
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения; 
- в теплотехнических расчетах следует учитывать теплопроводные включения от крепежных элементов. 
В.2.6. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок; 
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 7500 кв. мм на 20 кв. м площади стен, включая площадь окон; 
- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги; 
- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 30 - 90 кг/куб. м, имеющие на стороне, обращенной в прослойку, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек", Тектотен или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, стекло сеткой с ячейками не более 4 x 4 мм, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; крепление теплоизоляционных панелей к внутреннему слою следует осуществлять без зазоров, зазоры между теплоизоляционными панелями недопустимы; 
- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом); 
- в теплотехнических расчетах следует учитывать теплопроводные включения от крепежных элементов. 
В.2.7. Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще ограждений, следует заглублять до теплой поверхности теплоизоляции. Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче с теплопроводными включениями должно быть не менее требуемых величин согласно 4.3.1 или 4.4.2. 
При применении новых теплоизоляционных материалов, расчетные теплотехнические характеристики которых не приведены в СП 23-101, эти характеристики следует принимать согласно теплотехническим испытаниям, проведенным аккредитованными испытательными лабораториями. 
При применении в ограждающих конструкциях горючих утеплителей, оконные и другие проемы по периметру следует обрамлять полосами шириной не менее 200 мм из минераловатного утеплителя плотностью не менее 80 - 90 кг/куб. м. Эти конструкции должны сопровождаться протоколами натурных огневых испытаний и разрешениями Госпожарнадзора к применению на территории региона. При выборе типа ограждающей конструкции следует учитывать степень огнестойкости здания, класс функциональной и конструктивной пожарной опасности здания в соответствии со СНиП 21-01. 
В.2.8. При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее: 
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения; 
- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует, как правило, предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт / (м x град. C). 
r 
В.2.9. Приведенное сопротивление теплопередаче R , 
o 
кв. м x град. C / Вт, для наружных стен следует определять согласно 
СП 23-101 для фасада здания, либо для одного промежуточного этажа с учетом 
откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.6 на 
участках в зонах теплопроводных включений. 
Коэффициент теплотехнической однородности r с учетом теплотехнических однородностей, оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции для: 
- панелей индустриального изготовления должен быть не менее рекомендуемых величин, установленных в СП 23-101; 
- для стен жилых зданий из кирпича с утеплителем - не менее 0,74 при толщине стены 510 мм. 
Значение коэффициента r проектируемой конструкции следует определять согласно СП 23-101. Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть нормативных величин r не удается, то такую конструкцию рекомендуется снять с дальнейшего проектирования. 

В.3. Крыши, чердаки, покрытия, мансарды 

В.3.1. Покрытия жилых и общественных зданий могут быть бесчердачными (совмещенными) и раздельной конструкции, верхнее и нижнее перекрытия которой образуют чердачное пространство и в зависимости от способа удаления вентиляционного воздуха может быть холодным или теплым. Если утепленное чердачное пространство оборудовано отопительными приборами, то такой чердак является отапливаемым (мансардным этажом). 
Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой этажности. Крыши с теплым чердаком рекомендуется применять в зданиях 9 и более этажей. Для зданий 5 этажей и менее допускается проектировать чердачные крыши скатными с кровлей из штучных материалов. 
В.3.2. В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии или сплошной скатной кровле из металлических или других материалов должна быть не менее 0,002 площади перекрытия. При скатной кровле из штучных материалов (асбестоцементных листов, черепицы) чердачное пространство вентилируется через зазоры между его листами, поэтому вентиляционные отверстия допускается уменьшать до 0,001 площади перекрытия. 
В.3.3. При крыше с холодным чердаком теплоизоляция укладывается по чердачному перекрытию. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу должны быть утеплены выше чердачного перекрытия. 
В.3.4. Плиты покрытия крыш с холодным чердаком рекомендуется проектировать в виде ребристых тонкостенных панелей из железобетона: ребрами вниз - при рулонной кровле и ребрами вверх - при безрулонной кровле. Толщину полки кровельных плит рекомендуется применять не менее 40 мм, а толщину без рулонного лотка - не менее 60 мм. 
В.3.5. В крыше с теплым чердаком чердачное пространство, имеющее утепленные фризовые наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления воздуха из чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую секцию. Чердачное пространство следует посекционно разделить стенами на изолированные отсеки. Дверные проемы в стенах, обеспечивающие сквозной проход по чердаку, должны иметь уплотненные притворы. 
В.3.6. Плиты покрытия теплого чердака при безрулонной кровле должны иметь верхний кровельный слой не менее 40 мм из плотного бетона и бортовые ребра высотой 100 мм. Плиты рекомендуется проектировать двухслойными, в том числе с теплоизоляционными вкладышами. 
Плиты покрытия теплого чердака под рулонную кровлю рекомендуется проектировать однослойными из легкого бетона, в том числе с термовкладышами, или трехслойными. 
В.3.7. Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций. 
В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш. 
В.3.8. Рекомендуемая конструкция бесчердачного вентилируемого покрытия (совмещенной) крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности: 
- несущая конструкция; 
- пароизолирующий слой; 
- теплоизолирующий слой, обеспечивающий необходимую по расчету теплоизоляцию; 
- паропроницаемая водонепроницаемая пленка (типа "Тайвек", Тектотен или аналогичных мембранных пленок) для защиты от воздействия вентилируемого воздуха; 
- вентилируемая прослойка толщиной не менее 60 - 100 мм, служащая для удаления влаги из конструкции покрытия или для его охлаждения; 
- основание под гидроизоляцию (стяжка или кровельная плита при щелевых вентилируемых прослойках); 
- многослойный гидроизолирующий кровельный ковер. 
В.3.9. Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002 - 0,001 от горизонтальной проекции покрытия. 
В.3.10. Несущую часть мансардных этажей следует проектировать из поперечных двухпролетных металлических или деревянных рам, с продольным шагом 2,6 - 3,2 м, которые опираются на несущие конструкции нижерасположенной части здания. 

В.4. Светопрозрачные ограждающие конструкции 

В.4.1. Заполнение светопроемов совокупности ограждающих конструкций зданий выполняются в виде двойного или тройного остекления (стеклопакетов и отдельных стекол) закрепляемых в переплетах, выполняемых из малотеплопроводных материалов. Необходимым условием применения заполнений световых проемов в проектируемых зданиях является наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р на выбранную светопрозрачную конструкцию (оконный блок, зенитный фонарь, мансардный оконный блок). 
В.4.2. Оконные блоки с деревянными или пластмассовыми переплетами (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50 - 120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены. При выборе окон с пластмассовыми переплетами следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим уширенные коробки (не менее 90 мм). 
В.4.3. Заполнение зазоров примыканий оконных блоков и балконных дверей к конструкциям наружных стен следует проектировать согласно ГОСТ 30971. Рекомендуется применение вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол следует производить с применением силиконовых мастик. 
Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий. 
В.4.4. С целью организации требуемого воздухообмена, как правило, следует предусматривать специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях, либо щелевые приточные устройства в переплетах окон или рамах при использовании современных (воздухопроницаемость притворов по сертификационным испытаниям 1,5 кг / (кв. м x ч) и ниже) конструкций окон. 
В.4.5. При разработке объемно-планировочных решений проектов зданий следует избегать одновременного размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В случае помещений большой глубины необходимо предусматривать двухстороннее (на противоположных стенах) или угловое расположение окон. 
В.4.6. Заполнение светопроемов в мансардных покрытиях выполняют в двух вариантах: 
- в плоскости покрытия - оконными блоками типа "Велюкс"; 
- устройством люкарен, в которых вертикально монтируют оконные блоки в пластмассовых и деревянных переплетах, в том числе, типа "Велюкс". 
В.4.7. При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку. Плоскости откосов наклонных светопроемов в мансардных этажах следует проектировать под углом 135 град. к поверхности остекления. 
В.4.8. В зависимости от назначения зенитные фонари выполняют глухими и открывающимися. В глухих фонарях надежнее выполняется примыкание светопропускающего заполнения к опорному стакану. Открывающиеся зенитные фонари предназначены для вентиляции помещений, а также для дымоудаления во время пожара. 
В.4.9. Общими элементами зенитных фонарей, применяемых в общественных зданиях, являются светопропускающее заполнение, опорный стакан, механизмы открывания. Светопропускающее заполнение может быть выполнено в виде многослойных куполов и оболочек из органического и силикатного стекла, стеклопакетов. Опорные стаканы изготовляют из листовой стали, холодногнутых и стальных профилей, а также из железобетона, керамзитобетона, асбестоцемента и других материалов и утепляют эффективными теплоизоляционными материалами. Стаканы устанавливают по периметру светопроемов в покрытиях зданий. Открываемые зенитные фонари, используемые для дымоудаления, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление. 
В.4.10. Элементы светопропускающего заполнения закрепляют в конструкции фонаря через упругие прокладки из листовой резины, резиновых профилей, пороизола, гернита, а места примыкания герметизируют специальными герметиками. 





Приложение Г 
(обязательное) 

Методика 
заполнения и расчета параметров энергетического паспорта 

Г.I. Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. 
Девятиэтажное трех секционное жилое здание предназначено для строительства в г. Оренбург. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением (однокамерный стеклопакет и одно стекло) в раздельных деревянных переплетах. Покрытие - совмещенное из трехслойных железобетонных плит с утеплителем из пенополистирола. Подвал - неотапливаемый. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения. 
Г.II. В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация: 
Адрес здания - Город или населенный пункт Оренбургской области, название улицы и номер здания; в данном примере - Оренбург; 
Тип здания - в соответствии с 7.3.2; в данном примере - 10-этажное трехсекционное 
Разработчик проекта - название головной проектной организации; в данном примере - ЦНИИЭПжилища 
Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции; в данном примере - Москва, Дмитровское шоссе, дом 9б. 
Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией; в данном примере серия 121. 
Г.III. В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта Оренбургской области и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно 7.4 настоящих норм): 
1. Расчетная температура внутреннего воздуха t принимается по 
int 

таблице 4.2. Для жилых зданий г. Оренбург t = 21 град. C. 
int 
2. Расчетная температура наружного воздуха t . Принимается значение 
ext 
средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по 
таблице 4.1. Для г. Оренбург t = - 31 град. C. 
ext 
c 
3. Расчетная температура теплого чердака t . Принимается не более 15 
int 
град. C, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый 
чердак и ниже расположенные жилые помещения. В данном примере теплый чердак 
отсутствует. 
f 
4. Расчетная температура техподполья t . При наличии в техподполье 
int 
труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается 
не менее плюс 2 град. C, исходя из расчета теплового баланса техподполья и 
выше расположенных жилых помещений. В данном примере подвал холодный. 
5. Продолжительность отопительного периода z . Принимается по таблице 
ht 
4.3. Для г. Оренбург z = 202 сут. 
ht 
av 
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t . 
ext 
av 
Принимается по таблице 4.1. Для г. Оренбург t = - 6,3 град. C. 
ext 
7. Градусо-сутки отопительного периода D принимаются по таблице 4.3. 
d 
Для г. Оренбург D = 5515 град. C сут. 
d 

Г.IV. В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здания. 
8 - 11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания. 
Г.V. В разделе "Геометрические показатели" вычисляют в соответствии с требованиями 4.2.7 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели: 
sum 
12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания A , 
e 
устанавливается по внутренним размерам "в свету" (расстояния между 
внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих 
друг другу). 
Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, 
витражи, A , кв. м, определяется по формуле 
w + F + ed 

A = p x H , (Г.1) 
w + F + ed st h 

где p - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, 
st 
м; в данном примере p = 160,6 м; 
st 
H - высота отапливаемого объема здания, м; в данном примере H = 24,0 
h h 
м. 

A = 160,6 x 24 = 3855 кв. м 
w + F + ed 

Площадь наружных стен A , кв. м, определяется по формуле 
w 

A = A - A , (Г.2) 
w w + F + ed F 

где A - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных 
F 
проемов. 
Для рассматриваемого здания A = 694 кв. м 
F 
Тогда A = 3855 - 694 = 3161 кв. м. 
w 
Площадь покрытия A , кв. м, и площадь перекрытия над подвалом A , 
c f 
кв. м, равны площади этажа A 
st 

A = A = A = 770 кв. м 
c f st 

sum 
Общая площадь наружных ограждающих конструкций A определяется по 
e 
формуле 

sum 
A = A + A + A = 3855 + 770 + 770 = 5395 кв. м, (Г.3) 
e w + F + ed c f 

13 - 16. Площадь отапливаемых помещений A и площадь жилых помещений 
h 
и кухонь A определяются по проекту 
l 

A = 5256 кв. м; A = 3416 кв. м 
h l 

17. Отапливаемый объем здания V , куб. м, вычисляется как произведение 
h 
площади этажа, A , кв. м, (площади, ограниченной внутренними поверхностями 
st 
наружных стен) на высоту H , м, этого объема, представляющую собой 
h 
расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа. 

V = A x H = 770 x 24 = 18480 куб. м, (Г.4) 
h st h 

18 - 19. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются 
по формулам: 
- коэффициент остекленности фасадов здания p 

req 
p = A / A = 694 / 3855 = 0,18 > p = 0,18, (Г.5) 
F w + F + ed 

des 
- показатель компактности здания k 
e 

des sum reg 
k = A / V = 5395 / 18480 = 0,29 < k = 0,32, (Г.6) 
e e h e 

Г.VI. Раздел "Теплоэнергетические показатели" включает теплотехнические и энергетические показатели. 

Теплотехнические показатели 
20. Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче 
r 
наружных ограждений R , кв. м x град. C / Вт, должно приниматься не ниже 
o 

req 
нормируемых значений R , которые устанавливаются по таблице 4 СНиП 23-02 
o 
в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для D = 5515 град. C 
d 
x сут нормируемые сопротивления теплопередаче равны для: 
req 
- стен R = 3,33 кв. м x град. C / Вт; 
w 
req 
- окон и балконных дверей R = 0,564 кв. м x град. C / Вт; 
F 
req 
- покрытий R = 4,96 кв. м x град. C / Вт; 
c 
req 
- цокольного перекрытия подвала R = 4,38 кв. м x град. C / Вт. 
f 
Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию 
des req 
q <= q по удельному расходу тепловой энергии на отопление 
h h 
r 
приведенное сопротивление теплопередаче R для отдельных элементов 
o 
наружных ограждений могут приниматься ниже (или выше) нормирумых значений. 
В рассматриваемом случае для стен здания приняли 
r 
R = 2,8 кв. м x град. C / Вт, что ниже нормируемого значения, для 
w 
r 
покрытия - R = 4,96 кв. м x град. C / Вт и для цокольного перекрытия над 
c r 
неотапливаемым подвалом - R = 4,38 кв. м x град. C/ Вт, что соответствует 
f 
нормируемым значениям. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли 
окна и балконные двери с трехслойным остеклением (однокамерный стеклопакет 
и одно стекло) в деревянных раздельных переплетах 
r 
R = 0,56 кв. м x град. C / Вт, что выше нормируемого значения. 
F 
21. Приведенный коэффициент теплопередачи наружных ограждающих 
tr 
конструкций здания K , Вт / (кв. м x град. C), определяется согласно 
m 
формулы (4.12) 

tr 
K = 1,13 x (3161 / 2,8 + 694 / 0,56 + 770 / 
m 

/ 4,96 + 0,9 x 770 / 4,38) / 5395 = 0,562 Вт / (кв. м x град. C). 

-1 
22. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания n , ч , согласно 
a 
СНиП 31-01 устанавливается из расчета 3 куб. м/ч удаляемого воздуха на один 
кв. м жилых помещений и кухонь по формуле 

n = 3 x A / (бета V ) (Г.7) 
a l v h 

где A - площадь жилых помещений и кухонь, кв. м, в данном примере 
l 
A = 3416 кв. м; 
l 
бета - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих 
v 
конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85; 
V - отапливаемый объем здания, куб. м, в данном примере V = 18480 
h h 
куб. м. 

-1 
n = 3 x 3416 / (0,85 x 18480) = 0,652 ч 
a 

23. Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери 
inf 
за счет инфильтрации и вентиляции K , Вт / (кв. м x град. C), 
m 
определяется по формуле (4.13) 

inf 
K = 0,28 x 1 x 0,652 x 0,85 x 18480 x 1,324 x 0,8 / 5395 = 0,563 
m 

Вт / (кв. м x град. C). 

24. Общий коэффициент теплопередачи здания K , Вт / (кв. м x град. C), 
m 
определяется по формуле (4.11) 

K = 0,562 + 0,563 = 1,125 Вт / (кв. м x град. C) 
m 

Энергетические показатели 

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный 
период Q , МДж, определяются по формуле (4.10) 
h 

Q = 0,0864 x 1,125 x 5515 x 5395 = 2891688 МДж 
h 

26. Удельные бытовые тепловыделения q , Вт/кв. м, следует 
int 
устанавливать исходя из расчетного удельного электро и газопотребления 
здания, но не менее 10 Вт/кв. м. В нашем случае принято 11 Вт/кв. м. 
27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Q , МДж, 
int 
определяются по формуле (4.16) 

Q = 0,0864 x 11 x 202 x 3416 = 655806 МДж 
int 

28. Теплопоступления в ориентированное фасадами на С/Ю здание от 
солнечной радиации за отопительный период Q , МДж, определяются по формуле 
s 
(4.17) 

Q = 0,75 x 0,76 x (860 x 347 + 2106 x 347) = 586645 МДж 
s 

29. Потребность тепловой энергии на отопление здания за отопительный 
y 
период Q , МДж, определяется по формуле (4.9а) 
h 

y 
Q = (2891688 - (655806 + 586645) x 0,8) x 1,13 = 2144431 МДж 
h 

Коээфициенты 

30. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы 
отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты 
des 
эта вычисляется согласно разделу 5. В рассматриваемом случае здание 
o 
подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому 
des 
принимают эта = 0,5. 
o 
31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы 
отопления и децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты 
эта вычисляется согласно разделу 5 по данным проекта. В рассматриваемом 
dec 
случае принимают эта = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле 
dec 
(4.5) эта = 1. 

32. Коэффициент эффективности авторегулирования дзета = 1. 
33. Коэффициент учета встречного теплового потока k = 0,8. 
34. Коэффициент учета дополнительного теплопотребления бета = 1,13. 
h 

Комплексные показатели 

35. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания 
des 
q , кДж / (кв. м x град. C x сут), определяется по формуле (4.8) 
h 

des 3 
q = 2144431 x 10 / (5256 x 5515) = 73,98 кДж / (кв. м x град. C x 
h 
сут) 

36. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, 
req 
q принимается в соответствии с таблицей 4.5б равным 76 кДж / (кв. м x 
h 
град. C сут). 

Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм. 





Приложение Д 
(справочное) 

Таблица Д1. Эффективные теплоизоляционные материалы с улучшенными теплофизическими характеристиками

--------T---------------T-------------------------------------T------------T------------------------------------------¬

¦   №   ¦   Материал    ¦      Характеристики материалов      ¦Расчетное   ¦          Расчетные коэффициенты          ¦

¦  пп   ¦               ¦          в сухом состоянии          ¦массовое    ¦       (при условиях эксплуатации А       ¦

¦       ¦               +----------T------------T-------------+отношение   +----------T-------------T-----------------+

¦       ¦               ¦Плотность ¦Удельная    ¦Коэффициент  ¦влаги в     ¦Теплопро- ¦теплоусвоения¦паропроницаемости¦

¦       ¦               ¦          ¦теплоемкость¦тепло-       ¦материале   ¦водности, ¦(при периоде ¦                 ¦

¦       ¦               ¦          ¦            ¦проводности  ¦(при        ¦          ¦24 ч)        ¦                 ¦

¦       ¦               ¦          ¦            ¦             ¦условиях    ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦               ¦          ¦c ,         ¦лямда        ¦эксплуатации¦          ¦s,           ¦мю,              ¦

¦       ¦               ¦ро        ¦ o          ¦     o,      ¦А)          ¦лямда,    ¦Вт / (кв. м x¦мг / (м x ч x Па)¦

¦       ¦               ¦  o,      ¦кДж / (кг x ¦Вт / (м x    ¦w, %        ¦Вт / (м x ¦град. C)     ¦                 ¦

¦       ¦               ¦кг/куб. м ¦град. C)    ¦град. C)     ¦            ¦град. C)  ¦             ¦                 ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   1   ¦       2       ¦    3     ¦     4      ¦      5      ¦     6      ¦    7     ¦      8      ¦        9        ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦                       Изделия из стеклянного штапельного волокна "Флайдер-Чудово" (г. Чудово)                       ¦

+-------T---------------T----------T------------T-------------T------------T----------T-------------T-----------------+

¦   1   ¦Маты М-11      ¦    11    ¦    0,84    ¦    0,048    ¦     2      ¦   0,05   ¦    0,19     ¦      0,70       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   2   ¦То же М-15     ¦    15    ¦    0,84    ¦    0,046    ¦     2      ¦  0,048   ¦    0,22     ¦      0,68       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   3   ¦Тоже М-17      ¦    17    ¦    0,84    ¦    0,044    ¦     2      ¦  0,046   ¦    0,23     ¦      0,66       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   4   ¦Тоже М-25      ¦    25    ¦    0,84    ¦    0,04     ¦     2      ¦  0,043   ¦    0,27     ¦      0,61       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   5   ¦Плита П-15     ¦    15    ¦    0,84    ¦    0,046    ¦     2      ¦  0,049   ¦    0,22     ¦      0,55       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   6   ¦То же П-17     ¦    17    ¦    0,84    ¦    0,044    ¦     2      ¦  0,047   ¦    0,23     ¦      0,54       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   7   ¦То же П-20     ¦    20    ¦    0,84    ¦    0,04     ¦     2      ¦  0,043   ¦    0,24     ¦      0,53       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   8   ¦То же П-30     ¦    30    ¦    0,84    ¦    0,04     ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,29     ¦      0,52       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦   9   ¦То же П-35     ¦    35    ¦    0,84    ¦    0,039    ¦     2      ¦  0,041   ¦    0,31     ¦      0,52       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  10   ¦То же П-45     ¦    45    ¦    0,84    ¦    0,039    ¦     2      ¦  0,041   ¦    0,35     ¦      0,51       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  11   ¦То же П-60     ¦    60    ¦    0,84    ¦    0,038    ¦     2      ¦   0,04   ¦     0,4     ¦      0,51       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  12   ¦То же П-75     ¦    75    ¦    0,84    ¦    0,04     ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,46     ¦      0,50       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  13   ¦То же П-85     ¦    85    ¦    0,84    ¦    0,044    ¦     2      ¦  0,046   ¦    0,51     ¦      0,50       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦                            Плитный пенополистирол "Радослав" (г. Переяславль-Залесский)                             ¦

+-------T---------------T----------T------------T-------------T------------T----------T-------------T-----------------+

¦  14   ¦Плита 18       ¦    18    ¦    1,34    ¦    0,042    ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,28     ¦      0,02       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  15   ¦То же 24       ¦    24    ¦    1,34    ¦    0,040    ¦     2      ¦   0,04   ¦    0,32     ¦      0,02       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦                            Изделия "Роквул" и ЗАО "Минеральная вата" г. Железнодорожный                             ¦

+-------T---------------T----------T------------T-------------T------------T----------T-------------T-----------------+

¦  16   ¦Маты           ¦  25-50   ¦    0,84    ¦    0,036    ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,31     ¦      0,37       ¦

¦       ¦минераловатные ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦ЗАО            ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦"Минеральная   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦вата" ТУ 5762- ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦007-45757203-00¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  17   ¦Плиты          ¦   180    ¦    0,84    ¦    0,038    ¦     2      ¦  0,045   ¦    0,74     ¦       0,3       ¦

¦       ¦минераловатные ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦ЗАО            ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦"Минеральная   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦вата" ТУ 5762- ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦001-45757203-  ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦99;            ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦ТУ 5762-003-   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦45757203-99;   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦NE 5762-005-   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦45757203-99    ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  18   ¦То же          ¦ 140-175  ¦    0,84    ¦    0,037    ¦     2      ¦  0,043   ¦    0,68     ¦      0,31       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  19   ¦То же          ¦  80-125  ¦    0,84    ¦    0,036    ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,53     ¦      0,32       ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  20   ¦То же          ¦  40-60   ¦    0,84    ¦    0,035    ¦     2      ¦  0,041   ¦    0,37     ¦      0,35       ¦

¦       ¦ТУ 5762-009-   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦45757203-00    ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

+-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+-----------------+

¦  21   ¦То же          ¦  25-45   ¦    0,84    ¦    0,036    ¦     2      ¦  0,042   ¦    0,31     ¦       0,3       ¦

¦       ¦ТУ 5762-004-   ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

¦       ¦45757203-99    ¦          ¦            ¦             ¦            ¦          ¦             ¦                 ¦

L-------+---------------+----------+------------+-------------+------------+----------+-------------+------------------

Примечание. Расчетные значения приведены по данным испытаний, выполненных в НИИСФ. 





Приложение Е 
(справочное) 

Таблица Е1. Рекомендуемые светопрозрачные конструкции

----T---------------------------------------T-----------------------------¬

¦N№ ¦      Заполнение светового проема      ¦  Приведенное сопротивление  ¦

¦пп ¦в деревянных и пластмассовых переплетах¦        теплопередаче        ¦

¦   ¦                                       ¦     r                       ¦

¦   ¦                                       ¦   R  , кв. м x град. C / Вт ¦

¦   ¦                                       ¦    F                        ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦ 1 ¦Тройное остекление в раздельно-        ¦            0,55             ¦

¦   ¦спаренных переплетах                   ¦                             ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦ 2 ¦Тройное остекление (двухкамерный       ¦                             ¦

¦   ¦стеклопакет) в одинарном переплете из  ¦                             ¦

¦   ¦стекла:                                ¦                             ¦

¦   ¦обычного (с межстекольным расстоянием  ¦            0,54             ¦

¦   ¦12 мм)                                 ¦                             ¦

¦   ¦с твердым селективным покрытием        ¦            0,58             ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦ 3 ¦Обычное стекло и однокамерный          ¦            0,56             ¦

¦   ¦стеклопакет в раздельных переплетах    ¦                             ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦ 4 ¦Однокамерный стеклопакет из стекла:    ¦                             ¦

¦   ¦с мягким селективным покрытием         ¦            0,56             ¦

L---+---------------------------------------+------------------------------

Приложение Ж 
(обязательное) 

Таблица Ж1. Указатель обозначений основных индексов

-------------T-----------------------T------------T-----------------------¬

¦Обозначение ¦Расшифровка            ¦Обозначение ¦Расшифровка            ¦

¦            ¦обозначения            ¦            ¦обозначения            ¦

+------------+-----------------------+------------+-----------------------+

¦a           ¦- воздушная среда      ¦n           ¦- нормативное          ¦

¦            ¦                       ¦            ¦значение,              ¦

¦a.l         ¦- воздушная прослойка  ¦            ¦предельное             ¦

¦            ¦                       ¦            ¦целочисленное          ¦

¦av          ¦- средняя величина     ¦            ¦значение               ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦b           ¦- подвал, подполье     ¦o           ¦- нормативное          ¦

¦            ¦                       ¦            ¦значение,              ¦

¦b.c         ¦- перекрытие подвала   ¦            ¦обозначение градуса,   ¦

¦            ¦                       ¦            ¦показатель в сухом     ¦

¦b.w         ¦- стены подвала        ¦            ¦состоянии              ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦bal         ¦- баланс               ¦p           ¦- водяной пар,         ¦

¦            ¦                       ¦            ¦агрессивная            ¦

¦c           ¦- покрытие, потолок    ¦            ¦среда                  ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦cal         ¦- рассчитанное         ¦r           ¦- приведенное значение ¦

¦            ¦значение               ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦con         ¦- условная расчетная   ¦req         ¦- требуемое значение   ¦

¦            ¦величина               ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦d           ¦- сутки, точка росы    ¦s           ¦- солнечная радиация,  ¦

¦            ¦                       ¦            ¦грунт                  ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦des         ¦- проектное значение   ¦se, si      ¦- наружная, внутренняя ¦

¦            ¦                       ¦            ¦поверхности            ¦

¦e, ext      ¦- компактность,        ¦            ¦соответственно         ¦

¦            ¦наружная               ¦            ¦                       ¦

¦            ¦среда или ограждение   ¦scy         ¦- зенитный фонарь      ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦ed          ¦- двери и ворота       ¦sum         ¦- суммарное значение   ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦eq          ¦- эквивалентное        ¦t           ¦- температура          ¦

¦            ¦значение               ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦f           ¦- пол                  ¦tr          ¦- трансмиссионная      ¦

¦            ¦                       ¦            ¦составляющая           ¦

¦F           ¦- окно                 ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦g           ¦- чердак               ¦V           ¦- объем                ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦g.c         ¦- покрытие, крыша      ¦ven         ¦- вентиляционная       ¦

¦            ¦чердака                ¦            ¦составляющая           ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦g.f         ¦- чердачное перекрытие ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦g.w         ¦- стены чердака        ¦vr          ¦- паропроницание       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦h           ¦- теплота              ¦w           ¦- стена, показатель во ¦

¦            ¦                       ¦            ¦влажном состоянии      ¦

¦h.l         ¦- теплопотери          ¦            ¦                       ¦

¦            ¦помещения              ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦hor         ¦- горизонт             ¦y -         ¦- год                  ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦ht          ¦- отопление            ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦i, int      ¦- внутренняя среда     ¦тау         ¦- температура          ¦

¦            ¦                       ¦            ¦поверхности            ¦

¦i           ¦- целочисленное        ¦            ¦                       ¦

¦            ¦перечисление           ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦ins         ¦- теплоизоляция        ¦1, 2, 3,    ¦- порядковая нумерация ¦

¦            ¦                       ¦            ¦символа                ¦

¦inf         ¦- инфильтрационная     ¦            ¦                       ¦

¦            ¦Составляющая           ¦А, Б        ¦- наименование условий ¦

¦            ¦                       ¦            ¦эксплуатации           ¦

¦k           ¦- конструкция          ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦l           ¦- площадь жилая        ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦m           ¦- элемент ограждающей  ¦            ¦                       ¦

¦            ¦конструкции,           ¦            ¦                       ¦

¦            ¦предельное             ¦            ¦                       ¦

¦            ¦целочисленное значение ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦max         ¦- максимальное         ¦            ¦                       ¦

¦            ¦значение               ¦            ¦                       ¦

¦            ¦                       ¦            ¦                       ¦

¦min         ¦- минимальное значение ¦            ¦                       ¦

L------------+-----------------------+------------+------------------------

УДК 697.1 

Ключевые слова 
Территориальные строительные нормы, строительная теплотехника, теплозащита зданий, энергопотребление, энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль теплотехнических показателей.