{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["выбор элеваторв"],"not_rendered":{"charts":0,"images":11,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"выбор элеваторв","index":0,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[2,1,2,4],[68,1,68,4],[29,1,29,4],[38,1,38,4],[36,1,36,4],[55,1,55,4],[24,1,24,3],[26,1,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ЗАПОЛНЯЕМ ЖЕЛТЫЕ ЯЧЕЙКИ!!!"]
[]
[null,"Подбор элеватора для теплового узла в соответствии со СП 41-101-95"]
[]
[null,"Расход тепла в проектируемой системе отопления","Вт","Qo max",90034]
[null,"Напор перед элеватором","м.в.ст"," H1 ",32,null,"Напор в подашем трубопроводе 76 м.в.ст."]
[null,"Гидравлическое сопротивление системы отопления","м.в.ст"," H0 ",0.5,null,"Напор в обратном трубопроводе 44 м.в.ст."]
[null,"температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления tо","С","t1 ",115]
[null,"температура воды в подающем трубопроводе системы отопления","С","to1 ",95]
[null,"температура воды в обратном трубопроводе от системы отопления","С","t2 ",70]
[null,"Коэффициент смешения",null,null,0.8]
[null,"Удельная теплоемкость воды","кДж/кг°С","с",4.187]
[null,"Расход воды на отопление","кг/ч",null,1720.257941246716]
[null,"Расход воды в системе отопления","кг/ч",null,3096.4642942440887]
[null,"Расход подмешиваемой в элеваторе воды","кг/ч",null,1376.2063529973727]
[null,"Диаметр горловины элеватора ","мм",null,17.787276775083104]
[null,"Диаметр сопла элеватора ","мм",null,5.2]
[null,"Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления","м.в.ст",null,2.268]
[]
[null,"Проверка условий работоспособности элеватора:"]
[null,"напор H1 меньше напора H",null,null,"НЕТ"]
[null,"напор H1 превышает напор H в два раза и более",null,null,"ДА"]
[null,"диаметр сопла элеватора менее 3 мм",null,null,"НЕТ"]
[]
[null,"Есть ли необходимость гасить напор на вводе шайбой? -",null,null,"ДА"]
[]
[null,"Расчет дроссельной диафрагмы"]
[null,"Напор, гасимый дроссельной диафрагмой","м.в.ст","DH ",10]
[null,"Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы","мм",null,7.375590320328088]
[null,"*Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм. При необходимости следует устанавливать последовательно две диафрагмы соответственно с большими диаметрами отверстий."]
[null,"Напор перед элеватором","м.в.ст"," H1 ",22]
[null,"Диаметр сопла элеватора ","мм",null,5.800000000000001]
[null,"Проверка условия работоспособности элеватора:"]
[null,"напор H1 превышает напор H в два раза и более",null,null,"НЕТ"]
[null,"диаметр сопла элеватора менее 3 мм",null,null,"НЕТ"]
[]
[null,"*При выборе элеватора следует принимать стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины."]
[null,"Диаметр горловины элеватора (расчетный)","мм",null,17.787276775083104]
[null,"Водоструйный элеватор 40с10бк ТУ 26-07-1255-82 "]
{"$rows_empty":16}
[null,"Параметры выбранного элеватора:"]
[null,"Номер элеватора","№",null,1]
[null,"Диаметр горловины","мм",null,15]
[null,"Диаметр сопла:","мм","min",3]
[null,null,"мм","max",8]
[null,null,"мм","расчетный",5.800000000000001]
[null,"Размеры:","мм","L",360]
[null,null,"мм","l",70]
[null,null,"мм","D1",145]
[null,null,"мм","D2",145]
[null,null,"мм","h",130]
[null,"Масса","кг",null,8.3]
[]
[null,"Расчетный диаметр сопла не попадает в диапазон !!!"]