При таких «схемах» подключения хуже работают не только крайние верхние батареи, но и весь стояк, поскольку его гидравлическое сопротивление возрастает (акт.зал, спорт.зал, ауд.430,431,432 и далее смотрим полный список. На среднем  рисунке в  стояке видим добавленную третью батарею, но ведь с самого начала ясно, что она будет отдавать тепла меньше, чем та, что подключена непосредственно к стояку. С учетом того, что подобных стояков насчитал не менее десяти,  вывод напрашивается сам собой – в системе должно быть минимум на пять стояков отопления больше. Это еще одна причина, из-за которой часть помещений не обогревается должным образом

Батарея смонтирована «обратно» и работает хуже:

мужской туалет сотрудников

(тамбур)

Максимум тепла достается верхним батареям, нижние две будут греть хуже (ауд.137)

Стояк включен «обратно»,

имело место к.104(устранено), средний стояк ауд.127 и далее смотрим список…

Перехлест лежаков в левом крыле, имело место в ауд.105(устранено)

«Обратное» включение верхней батареи стояка, притормаживает весь стояк: к.408, угловая в спорт. зале …

Последовательное в обратную линию включение пары батарей в ауд.311.

Данная схема не свойственна,  реализованной в здании учебного корпуса,

двухтрубной системе отопления.