{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Теория","Расчет а","Расчет б","(а)","(б)","В.1","В.2","В.3","В.5","Прилож.Б","Метод интерполяции","Таб.2","Таб.3","Таб.4","Таб.5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":31,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Теория","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["п.1. Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов "]
["тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции  , м, следует определять "]
["по формуле (В.17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (В.6). В качестве температур "]
["внутренней и наружной сред  и  принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, "]
["а коэффициент теплоотдачи  - по таблице В.2. "]
["п.2. При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям "]
["плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, "]
["изложенная в разделе В.2.1. При этом расчетные температуры теплоносителя в подающем и обратном "]
["трубопроводе принимают по таблице В.5."]
["п.3. Расчетную температуру наружной среды принимают: при круглогодичной работе тепловой "]
["сети - среднегодовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - "]
["среднюю температуру отопительного периода. Расчетный коэффициент теплоотдачи  - по таблице В.2."]
[]
["а) Линейная плотность теплового потока через цилиндрические поверхности "]
["для трубопроводов диаметром менее 2 м"]
[]
[]
[null,",                                             (В.17)"]
[{"$nulls":5},"(В.17)"]
[]
[]
["где        - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные "]
["включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица В.1)."]
["            - температура среды внутри изолируемого объекта, °С;"]
[]
["            - температура окружающей среды, °С; "]
[]
[null," - полное линейное термическое сопротивление  -слойной цилиндрической изоляции; м·°С/Вт"]
[]
[null," - линейное термическое сопротивление теплоотдаче наружной изоляции, м·°С/Вт; "]
[]
[null," - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м; "]
[]
[]
["Термическое сопротивление слоев тепловой изоляции и сопротивление внешней теплоотдаче в  (В.17) "]
["определяется по формулам (В.6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению Б, "]
["а коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице В.2."]
[]
[]
[{"$nulls":7},"(В.6)"]
[]
[]
[null," - коэффициенты теплопроводности материала стенки изолируемого объекта "]
[null,"однослойной изоляции, Вт/(м·°С);   "]
[]
[null," - наружный диаметр изоляции, м"]
[]
[null," наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м"]
[]
[null,"коэффициент теплоотдачи наружной поверхности изоляции, Вт/(м ·°С);"]
[]
["б) Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока"]
["для однослойных конструкций выполняется по следующим формулам. "]
["Для однослойных цилиндрических поверхностей диаметром менее 2 м используется формула"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"(В.19)"]
[]
[]
["Коэффициент дополнительных тепловых потерь           через опоры трубопроводов в расчете толщины "]
["тепловой изоляции по нормативной плотности теплового потока принимается равным 1."]
["Приближенные значения                     принимаются по таблице В.3"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"(В.20)"]

{"sheet":"Расчет а","index":1,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," - температура среды внутри изолируемого объекта, °С; (см. В.5)",{"$nulls":8},90]
[]
[null,"  - температура окружающей среды, °С; (см. п.3)",{"$nulls":8},-40]
[]
[null,"коэффициент дополнительных потерь (см. В.1)",{"$nulls":8},1.1499999999999999]
[]
[null," - коэффициенты теплопроводности материала стенки изолируемого объекта "]
[null,"однослойной изоляции, Вт/(м·°С); (см. пролож. Б)",{"$nulls":8},4.1000000000000002E-2]
[]
[null," наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м",{"$nulls":8},0.159]
[]
[null,"толщины изоляции, м",{"$nulls":8},0.1]
[]
[null,"коэффициент теплоотдачи наружной поверхности изоляции, Вт/(м ·°С);",{"$nulls":8},20]
[null,"(см. В.2)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"'(а)'!P8","v":3.1630347454872108}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"'(а)'!P14","v":4.4355339495768503E-2}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"'(а)'!Q22","v":46.611106238670487},null,"Вт/м;"]
[]
[]
[]
["Температура на наружном слое теплоизоляции"]
["расчитывается по данной формуле:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"'(а)'!O35","v":-38.202216137835165},null,"0С"]
[]
[]
["Расчет по книге Ястребова",{"$nulls":4},{"$f":"'(а)'!Q42","v":-37.93254855851044},null,"0С"]

{"sheet":"Расчет б","index":2,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," - температура среды внутри изолируемого объекта, °С; (см. В.5)",{"$nulls":8},90]
[]
[null,"  - температура окружающей среды, °С; (см. п.3)",{"$nulls":8},-40]
[]
[null,"коэффициент дополнительных потерь (см. теорию)",{"$nulls":8},1]
[]
[null," - коэффициенты теплопроводности материала стенки изолируемого объекта "]
[null,"однослойной изоляции, Вт/(м·°С); (см. пролож. Б)",{"$nulls":8},4.1000000000000002E-2]
[]
[null," наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м",{"$nulls":8},0.159]
[]
[]
[null,"нормированной плотности теплового потока Вт/м; (см. таб.2-5)",{"$nulls":8},42]
[]
[]
[null," - линейное термическое сопротивление теплоотдаче наружной изоляции, м·°С/Вт; "]
[null,"(см. В.3)",{"$nulls":8},0.18]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"'(б)'!R6","v":0.75061550476190486}]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"'(б)'!P10","v":2.1193083891337943}]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"'(б)'!Q16","v":8.8985016936136641E-2},null,"м"]

{"sheet":"(а)","index":3,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," - температура среды внутри изолируемого объекта, °С; (см. В.5)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K2","v":90}]
[]
[null,"  - температура окружающей среды, °С; (см. п.3)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K4","v":-40}]
[{"$nulls":13},{"$f":"1/(2*3.14*K9)","v":3.8837967997514364},{"$f":"K11+(2*K13)","v":0.35899999999999999},{"$f":"O5/K11","v":2.2578616352201255},{"$f":"LN(P5)","v":0.81441818626804718}]
[null,"коэффициент дополнительных потерь (см. В.1)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K6","v":1.1499999999999999}]
[]
[null," - коэффициенты теплопроводности материала стенки изолируемого объекта ",{"$nulls":13},{"$f":"N5*Q5","v":3.1630347454872108}]
[null,"однослойной изоляции, Вт/(м·°С); (см. пролож. Б)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K9","v":4.1000000000000002E-2}]
[]
[null," наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K11","v":0.159}]
[]
[null,"толщины изоляции, м",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K13","v":0.1},null,null,{"$f":"3.14*(K11+2*K13)*K15","v":22.545199999999998}]
[{"$nulls":15},{"$f":"1/N13","v":4.4355339495768503E-2}]
[null,"коэффициент теплоотдачи наружной поверхности изоляции, Вт/(м ·°С);",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет а'!K15","v":20}]
[null,"(см. В.2)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},{"$f":"P8+P14","v":3.2073900849829791},{"$f":"(K2-K4)*K6","v":149.5},null,{"$f":"O22/N22","v":46.611106238670487}]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":12},{"$f":"(K11+2*K13)/K11","v":2.2578616352201255},{"$f":"LN(M32)","v":0.81441818626804718},{"$f":"K15*(K11+2*K13)","v":7.18},{"$f":"(N32*O32)/(2*K9)","v":71.311250943958271}]
[]
[]
[{"$nulls":14},{"$f":"(K2+P32*K4)/(P32+1)","v":-38.202216137835165}]
[]
[{"$nulls":13},"Расчет по формуле из книги Ястребова"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},{"$f":"3.14*K15* (K11+2*K13)","v":22.545200000000001},{"$f":"Q22/N42","v":2.0674514414895624},null,{"$f":"K4+O42","v":-37.93254855851044}]

{"sheet":"(б)","index":4,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," - температура среды внутри изолируемого объекта, °С; (см. В.5)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K2","v":90}]
[]
[null,"  - температура окружающей среды, °С; (см. п.3)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K4","v":-40}]
[]
[null,"коэффициент дополнительных потерь (см. теорию)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K6","v":1},null,null,{"$f":"2*3.14*K9","v":0.25748000000000004},{"$f":"(K6*(K2-K4))/K14","v":3.0952380952380953},{"$f":"O6-K18","v":2.9152380952380952},null,{"$f":"N6*P6","v":0.75061550476190486}]
[]
[null," - коэффициенты теплопроводности материала стенки изолируемого объекта "]
[null,"однослойной изоляции, Вт/(м·°С); (см. пролож. Б)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K9","v":4.1000000000000002E-2}]
[{"$nulls":15},{"$f":"2.72^R6","v":2.1193083891337943}]
[null," наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K11","v":0.159}]
[]
[]
[null,"нормированной плотности теплового потока Вт/м; (см. таб.2-5)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K14","v":42}]
[]
[{"$nulls":13},{"$f":"P10-1","v":1.1193083891337943},null,null,{"$f":"(K11*N16)/2","v":8.8985016936136641E-2}]
[null," - линейное термическое сопротивление теплоотдаче наружной изоляции, м·°С/Вт; "]
[null,"(см. В.3)",{"$nulls":8},{"$f":"'Расчет б'!K18","v":0.18}]

{"sheet":"В.1","index":5,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,20,2],[21,2,23,2],[24,2,26,2],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[6,2,8,2],[9,2,11,2],[12,2,14,2],[15,2,17,2]]}
["Таблица В.1- Значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов"]
[]
[null,"Тип изолируемого объекта ","Коэффициент "]
[]
[]
[]
[null,"Трубопроводы на открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:"]
[null," "]
[]
[null,"а) стальные на подвижных опорах, условным проходом, мм:"]
[null," "]
[]
[null,"до 150",1.2]
[null," "]
[]
[null,"150 и более",1.1499999999999999]
[null," "]
[]
[null,"б) стальные на подвесных опорах",1.05]
[null," "]
[]
[null,"в) неметаллические на подвижных и подвесных опорах",1.7]
[null," "]
[]
[null,"Трубопроводы бесканальной прокладки",1.1499999999999999]
[null," "]

{"sheet":"В.2","index":6,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,8,6],[9,6,11,6],[5,1,8,1],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[12,6,14,6],[15,6,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[2,1,4,1],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[2,4,2,6],[3,4,3,6],[4,4,4,6],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,5,14,5],[15,2,17,2],[15,3,17,3]]}
["Таблица В.2 - Значения коэффициента теплоотдачи  , Вт/(м ·°С)"]
[]
[null,"Изолированный объект ","В закрытом помещении",null,"На открытом воздухе при скорости ветра"]
[null,null," ",null,", м/с "]
[]
[null,null,"Покрытия с низким коэффициентом излучения","Покрытия с высоким коэффициентом излучения"]
[null,null,null," "]
[null,null," "]
[]
[{"$nulls":4},5,10,15]
[]
[]
[null,"Горизонтальные трубопроводы",7,10,20,26,35]
[null," "]
[]
[null,"Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка",8,12,26,35,52]
[null," "]
[]
[null,"К ним относятся покрытия из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой. "]
[]
[null,"К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой). "]
[]
[null,"При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с. "]

{"sheet":"В.3","index":7,"n_rows":74,"n_cols":10,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,6],[3,7,4,9],[5,0,7,0],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[5,4,7,6],[5,7,7,9],[8,0,10,0],[8,1,10,9],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7],[17,8,19,8],[17,9,19,9],[20,7,22,7],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[23,7,25,7],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,5,31,5],[29,6,31,6],[29,7,31,7],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[32,7,34,7],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[35,6,37,6],[35,7,37,7],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,34,5],[32,6,34,6],[35,8,37,8],[35,9,37,9],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[38,7,40,7],[38,8,40,8],[38,9,40,9],[41,1,43,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,43,5],[41,6,43,6],[41,7,43,7],[41,8,43,8],[41,9,43,9],[44,7,46,7],[44,8,46,8],[44,9,46,9],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6],[47,7,49,7],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,46,5],[44,6,46,6],[47,8,49,8],[47,9,49,9],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,5],[50,6,52,6],[50,7,52,7],[50,8,52,8],[50,9,52,9],[53,1,55,1],[53,2,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,55,5],[53,6,55,6],[53,7,55,7],[53,8,55,8],[53,9,55,9],[56,7,58,7],[56,8,58,8],[56,9,58,9],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,61,6],[59,7,61,7],[56,1,58,1],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,5],[56,6,58,6],[59,8,61,8],[59,9,61,9],[62,1,64,1],[62,2,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,5],[62,6,64,6],[62,7,64,7],[62,8,64,8],[62,9,64,9],[65,1,67,1],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,67,5],[65,6,67,6],[65,7,67,7],[65,8,67,8],[65,9,67,9],[74,0,74,9],[75,0,75,9],[76,0,76,9],[68,0,68,9],[69,0,69,9],[70,0,70,9],[71,0,71,9],[72,0,72,9],[73,0,73,9]]}
["Таблица В.3 - Ориентировочные значения                , м·°С/Вт "]
[]
[]
["Условный диаметр трубы, мм ","Внутри помещений ",{"$nulls":5},"На открытом воздухе "]
[]
[null,"Для поверхностей с малым коэффициентом излучения",null,null,"Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения "]
[null," "]
[]
[null,"при температуре теплоносителя, °С "]
[]
[]
[null,100,300,500,100,300,500,100,300,500]
[]
[]
[32,0.5,0.35,0.3,0.33,0.22,0.17,0.12,0.09,7.0000000000000007E-2]
[" "]
[]
[40,0.45,0.3,0.25,0.28999999999999998,0.2,0.15,0.1,7.0000000000000007E-2,0.05]
[" "]
[]
[50,0.4,0.25,0.2,0.25,0.17,0.13,0.09,0.06,0.04]
[" "]
[]
[100,0.25,0.19,0.15,0.15,0.11,0.1,7.0000000000000007E-2,0.05,0.04]
[" "]
[]
[125,0.21,0.17,0.13,0.13,0.1,0.09,0.05,0.04,0.03]
[" "]
[]
[150,0.18,0.15,0.11,0.12,0.09,0.08,0.05,0.04,0.03]
[" "]
[]
[200,0.16,0.13,0.1,0.1,0.08,7.0000000000000007E-2,0.04,0.03,0.03]
[" "]
[]
[250,0.13,0.1,0.09,0.09,7.0000000000000007E-2,0.06,0.03,0.03,0.02]
[" "]
[]
[300,0.11,0.09,0.08,0.08,7.0000000000000007E-2,0.06,0.03,0.02,0.02]
[" "]
[]
[350,0.1,0.08,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.06,0.05,0.03,0.02,0.02]
[" "]
[]
[400,0.09,7.0000000000000007E-2,0.06,0.06,0.05,0.04,0.02,0.02,0.02]
[" "]
[]
[500,7.4999999999999997E-2,6.5000000000000002E-2,0.06,0.05,4.4999999999999998E-2,0.04,0.02,0.02,1.6E-2]
[" "]
[]
[600,6.2E-2,5.5E-2,0.05,4.2999999999999997E-2,3.7999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2,1.7000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.4E-2]
[" "]
[]
[700,5.5E-2,5.0999999999999997E-2,4.4999999999999998E-2,3.7999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2,3.2000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2]
[" "]
[]
[800,4.8000000000000001E-2,4.4999999999999998E-2,4.2000000000000003E-2,3.4000000000000002E-2,3.1E-2,2.9000000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2,1.0999999999999999E-2]
[" "]
[]
[900,4.3999999999999997E-2,4.1000000000000002E-2,3.7999999999999999E-2,3.1E-2,2.8000000000000001E-2,2.5999999999999999E-2,1.2E-2,1.0999999999999999E-2,0.01]
[" "]
[]
[1000,0.04,3.6999999999999998E-2,3.4000000000000002E-2,2.8000000000000001E-2,2.5999999999999999E-2,2.4E-2,1.0999999999999999E-2,0.01,8.9999999999999993E-3]
[" "]
[]
[2000,2.1999999999999999E-2,0.02,1.7000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.4E-2,1.2999999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,6.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3]
[" "]
[]
["Примечания "]
[]
["1 Для промежуточных значений диаметров и температуры величина "]
["определяется интерполяцией. "]
[]
["2 Для температуры теплоносителя ниже 100 °С принимаются данные, соответствующие 100 °С. "]

{"sheet":"В.5","index":8,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[2,0,4,0],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3]]}
["Таблица В.5 - Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С "]
[]
["Трубопровод ","Расчетные температурные режимы, °С"]
[null," "]
[]
[null,"95-70 ","150-70 ","180-70 "]
[]
[]
["Подающий",65,90,110]
[" "]
[]
["Обратный",50,50,50]
[" "]

{"sheet":"Прилож.Б","index":9,"n_rows":150,"n_cols":7,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[143,1,143,6],[144,1,144,6],[145,1,145,6],[146,1,146,6],[147,1,147,6],[148,1,148,6],[137,1,137,6],[138,1,138,6],[139,1,139,6],[140,1,140,6],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[132,2,135,2],[132,3,135,3],[132,4,135,4],[132,5,135,5],[132,6,135,6],[136,1,136,6],[124,2,127,2],[124,3,127,3],[124,4,127,4],[124,5,127,5],[124,6,127,6],[128,2,131,2],[128,3,131,3],[128,4,131,4],[128,5,131,5],[128,6,131,6],[120,1,123,1],[120,2,123,2],[120,3,123,3],[120,4,123,4],[120,5,123,5],[120,6,123,6],[116,1,119,1],[116,2,119,2],[116,3,119,3],[116,4,119,4],[116,5,119,5],[116,6,119,6],[112,1,115,1],[112,2,115,2],[112,3,115,3],[112,4,115,4],[112,5,115,5],[112,6,115,6],[108,1,111,1],[108,2,111,2],[108,3,111,3],[108,4,111,4],[108,5,111,5],[108,6,111,6],[104,1,107,1],[104,2,107,2],[104,3,107,3],[104,4,107,4],[104,5,107,5],[104,6,107,6],[101,1,103,1],[101,2,103,2],[101,3,103,3],[101,4,103,4],[101,5,103,5],[101,6,103,6],[93,6,96,6],[97,1,100,1],[97,2,100,2],[97,3,100,3],[97,4,100,4],[97,5,100,5],[97,6,100,6],[89,1,92,1],[89,2,92,2],[89,3,92,3],[89,4,92,4],[89,5,92,5],[93,1,96,1],[93,2,96,2],[93,3,96,3],[93,4,96,4],[93,5,96,5],[81,2,84,2],[81,3,84,3],[81,4,84,4],[81,5,84,5],[85,2,88,2],[85,3,88,3],[85,4,88,4],[85,5,88,5],[74,2,76,2],[74,3,76,3],[74,4,76,4],[74,5,76,5],[74,6,76,6],[77,2,80,2],[77,3,80,3],[77,4,80,4],[77,5,80,5],[77,6,80,6],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[70,4,73,4],[70,5,73,5],[70,6,73,6],[66,1,69,1],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[66,4,69,4],[66,5,69,5],[66,6,69,6],[58,6,61,6],[62,1,65,1],[62,2,65,2],[62,3,65,3],[62,5,65,5],[62,6,65,6],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,4,57,4],[55,5,57,5],[58,2,61,2],[58,3,61,3],[58,4,61,4],[58,5,61,5],[51,1,54,1],[51,2,54,2],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[51,5,54,5],[51,6,54,6],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,4,50,4],[47,5,50,5],[47,6,50,6],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,5,46,5],[43,6,46,6],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[39,6,42,6],[31,5,34,5],[31,6,34,6],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,5,38,5],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[31,4,34,4],[24,1,27,1],[24,2,27,2],[24,3,27,3],[24,4,27,4],[24,5,27,5],[24,6,27,6],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,6],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[17,6,20,6],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,4,16,4],[13,5,16,5],[13,6,16,6],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[3,6,6,6],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[3,1,6,1],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[3,5,6,5]]}
["Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий "]
["Таблица Б.1 "]
[]
[null,"Материал, изделие ","Средняя плотность в конструкции, кг/м","Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции ",null,"Температура применений, °С ","Группа горючести "]
[null,null," ",", Вт/(м·°С) для поверхностей с температурой, °С"]
[null,null,null," "]
[]
[null,null,null,"20 и выше ","19 и ниже"]
[{"$nulls":4}," "]
[]
[null,"Маты минераловатные прошивные ",90,"0,041+0,00022 ","0,041-0,032 ","От минус 180 до 450 для матов, на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической сетке ","Негорючие "]
[]
[]
[null,null,100,"0,045+0,00021 ","0,044-0,035 "]
[]
[]
[]
[null,null,125,"0,049+0,0002 ","0,048-0,037 "]
[]
[]
[]
[null,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ",65,"0,04+0,00029 ","0,039-0,03 ","От минус 60 до 400 ","То же "]
[]
[]
[null,null,95,"0,043+0,00022 ","0,042-0,031 "]
[]
[]
[]
[null,null,120,"0,044+0,00021 ","0,043-0,032 ","От минус 180 до 400","\""]
[{"$nulls":5}," "," "]
[]
[null,null,180,"0,052+0,0002 ","0,051-0,038 "]
[]
[]
[]
[null,"Полуцилиндры и цилиндры минераловатные ",50,"0,04+0,00003 ","0,039-0,029 ","От минус 180 до 400 ","\""]
[{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[null,null,80,"0,044+0,00022 ","0,043-0,032 "]
[]
[]
[]
[null,null,100,"0,049+0,00021 ","0,048-0,036 "]
[]
[]
[]
[null,null,150,"0,05+0,0002 ","0,049-0,035 "]
[]
[]
[]
[null,null,200,"0,053+0,00019 ","0,052-0,038 "]
[]
[]
[]
[null,"Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего",80,"0,032+0,00019 ","0,031-0,24 ","От минус 180 до 600 ","\""]
[null," ",{"$nulls":4}," "]
[]
[null,"Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты",200,"0,056+0,00019 ","0,055-0,04 ","От минус 180 до 600 ","НГ-Г1 "]
[null," "]
[]
[]
[null,"Шнур асбестовый ","100-160 ","0,093+0,00019 ","-","От 20 до 220 ","Г1 "]
[{"$nulls":4}," "]
[]
[]
[null,"Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем ",50,"0,04+0,0003 ","0,039-0,029 ","От минус 60 до 180 ","Негорючие "]
[]
[]
[]
[null,null,70,"0,042+0,00028 ","0,041-0,03 "]
[]
[]
[]
[null,"Маты прошивные из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем",50,"0,04+0,0002 ","0,037-0,03 ","От минус 60 до 300 ","Негорючие "]
[null," "]
[]
[null,"Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего",70,"0,033+0,00014 ","0,032-0,024 ","От минус 180 до 400 ","То же "]
[null," "]
[]
[]
[null,"Теплоизоляционные изделия из пеностекла",130,"0,05+0,0002 ","0,05-0,038 ","От минус 150 до 350 ","\""]
[null," ",{"$nulls":4}," "]
[]
[]
[null,"Армопенобетон","200-300 ","0,055+0,0002 ",5.5E-2,"От минус 60 до 300 ","\""]
[null," ",{"$nulls":4}," "]
[]
[]
[null,"Песок перлитовый, вспученный, мелкий ",110,"0,052+0,00012 ","0,051-0,038 ","От минус 180 до 875 ","\""]
[{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[null,null,150,"0,055+0,00012 ","0,054-0,04 "]
[]
[]
[]
[null,null,225,"0,058+0,00012 ","0,057-0,042 "]
[]
[]
[]
[null,"Теплоизоляционные изделия из пенополистирола ",30,"0,033+0,00018 ","0,032-0,024 ","От минус 180 до 70 ","Г3-Г4 "]
[]
[]
[null,null,50,"0,036+0,00018 ","0,035-0,026 "]
[]
[]
[]
[null,null,100,"0,041+0,00018 ","0,04-0,03 "]
[]
[]
[]
[null,"Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана ",40,"0,030+0,00015 ","0,029-0,024 ","От минус 180 до 130 ","Г2-Г4 "]
[]
[]
[]
[null,null,50,"0,032+0,00015 ","0,031-0,025 "]
[]
[]
[]
[null,null,70,"0,037+0,00015 ","0,036-0,027 "]
[]
[]
[]
[null,"Пенополимерминерал","200-250 ","0,047+0,0002 ",4.7E-2,"От минус 60 до 150 ","Г1 "]
[null," "]
[]
[]
[null,"Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука","60-80 ","0,034+0,0002 ",3.3000000000000002E-2,"От минус 60 до 125 ","Г1-Г3 "]
[null," "]
[]
[]
[null,"Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена",50,"0,035+0,00018 ",3.3000000000000002E-2,"От минус 70 до 70 ","Г3-Г4 "]
[null," "]
[]
[]
[null,"Примечания "]
[]
[null,"1 Средняя температура теплоизоляционного слоя, °С: "]
[]
[null,"- на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; "]
[]
[null,"- на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где "]
[null,"           - температура среды внутри изолируемого оборудования (трубопровода). "]
[]
[null,"2 Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности от минус 60 до 19 °С, меньшее - к температуре минус 61 °С и ниже. "]
[]
[]
[]
[null,"     "]

{"sheet":"Метод интерполяции","index":10,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[90,1,null,"1)",{"$f":"A3-A1","v":10}]
[95,"х",null,"2)",{"$f":"A2-A1","v":5}]
[100,2,null,"3)",{"$f":"E2/E1","v":0.5}]
[null,null,null,"4)",{"$f":"(B3-B1)*E3","v":0.5}]
[null,null,null,"5) х=",{"$f":"B1+E4","v":1.5}]

{"sheet":"Таб.2","index":11,"n_rows":86,"n_cols":14,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,12,84,12],[82,13,84,13],[85,0,88,13],[82,6,84,6],[82,7,84,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[76,9,78,9],[76,10,78,10],[76,11,78,11],[76,12,78,12],[76,13,78,13],[79,0,81,0],[79,1,79,13],[80,1,80,13],[81,1,81,13],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[76,7,78,7],[76,8,78,8],[73,6,75,6],[73,7,75,7],[73,8,75,8],[70,9,72,9],[70,10,72,10],[70,11,72,11],[70,12,72,12],[70,13,72,13],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,12,75,12],[73,13,75,13],[73,9,75,9],[73,10,75,10],[73,11,75,11],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[64,9,66,9],[64,10,66,10],[64,11,66,11],[64,12,66,12],[64,13,66,13],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,12,69,12],[67,13,69,13],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[64,1,66,1],[64,2,66,2],[64,3,66,3],[64,4,66,4],[64,5,66,5],[64,6,66,6],[64,7,66,7],[64,8,66,8],[61,6,63,6],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[58,9,60,9],[58,10,60,10],[58,11,60,11],[58,12,60,12],[58,13,60,13],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[61,12,63,12],[61,13,63,13],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[61,11,63,11],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[58,4,60,4],[58,5,60,5],[58,6,60,6],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[55,6,57,6],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[52,9,54,9],[52,10,54,10],[52,11,54,11],[52,12,54,12],[52,13,54,13],[55,1,57,1],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,4,57,4],[55,5,57,5],[55,12,57,12],[55,13,57,13],[55,9,57,9],[55,10,57,10],[55,11,57,11],[52,1,54,1],[52,2,54,2],[52,3,54,3],[52,4,54,4],[52,5,54,5],[52,6,54,6],[52,7,54,7],[52,8,54,8],[49,6,51,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[46,9,48,9],[46,10,48,10],[46,11,48,11],[46,12,48,12],[46,13,48,13],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,12,51,12],[49,13,51,13],[49,9,51,9],[49,10,51,10],[49,11,51,11],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,6],[46,7,48,7],[46,8,48,8],[43,6,45,6],[43,7,45,7],[43,8,45,8],[40,9,42,9],[40,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,42,12],[40,13,42,13],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,5],[43,12,45,12],[43,13,45,13],[43,9,45,9],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,42,6],[40,7,42,7],[40,8,42,8],[37,6,39,6],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[34,12,36,12],[34,13,36,13],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,12,39,12],[37,13,39,13],[37,9,39,9],[37,10,39,10],[37,11,39,11],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[31,6,33,6],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[28,11,30,11],[28,12,30,12],[28,13,30,13],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,12,33,12],[31,13,33,13],[31,9,33,9],[31,10,33,10],[31,11,33,11],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[25,6,27,6],[25,7,27,7],[25,8,27,8],[22,9,24,9],[22,10,24,10],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[22,13,24,13],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,12,27,12],[25,13,27,13],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,27,11],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[22,7,24,7],[22,8,24,8],[19,6,21,6],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,12,21,12],[19,13,21,13],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,12,15,12],[13,13,15,13],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[7,0,9,0],[7,1,9,13],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,12,12,12],[10,13,12,13],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[4,13,6,13],[2,0,3,0],[2,1,3,13],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7]]}
["Таблица 2 - Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000 "]
[]
["Условный проход трубопровода, мм ","Температура теплоносителя, °С "]
[]
[null,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[]
[]
[null,"Плотность теплового потока, Вт/м "]
[]
[]
[15,4,9,17,25,35,45,56,68,81,94,109,124,140]
[" "]
[]
[20,4,10,19,28,39,50,62,75,89,103,119,135,152]
[" "]
[]
[25,5,11,20,31,42,54,67,81,95,111,128,145,163]
[" "]
[]
[40,5,12,23,35,47,60,75,90,106,123,142,161,181]
[" "]
[]
[50,6,14,26,38,51,66,81,98,115,133,153,173,195]
[" "]
[]
[65,7,16,29,43,58,74,90,108,127,147,169,191,214]
[" "]
[]
[80,8,17,31,46,62,78,96,115,135,156,179,202,226]
[" "]
[]
[100,9,19,34,50,67,85,104,124,146,168,192,217,243]
[" "]
[]
[125,10,21,38,55,74,93,114,136,159,183,208,235,263]
[" "]
[]
[150,11,23,42,61,80,101,132,156,182,209,238,267,298]
[" "]
[]
[200,14,28,50,72,95,119,154,182,212,242,274,308,343]
[" "]
[]
[250,16,33,57,82,107,133,173,204,236,270,305,342,380]
[" "]
[]
[300,18,37,64,91,118,147,191,224,259,296,333,373,414]
[" "]
[]
[350,22,45,77,108,140,173,208,244,281,320,361,403,446]
[" "]
[]
[400,25,49,84,117,152,187,223,262,301,343,385,430,476]
[" "]
[]
[450,27,54,91,127,163,200,239,280,322,365,410,457,505]
[" "]
[]
[500,30,58,98,136,175,215,256,299,343,389,436,486,537]
[" "]
[]
[600,34,67,112,154,197,241,286,333,382,432,484,537,593]
[" "]
[]
[700,38,75,124,170,217,264,313,364,416,470,526,583,642]
[" "]
[]
[800,43,83,137,188,238,290,343,397,453,511,571,633,696]
[" "]
[]
[900,47,91,150,205,259,315,372,430,490,552,616,681,749]
[" "]
[]
[1000,52,100,163,222,281,340,400,463,527,592,660,729,801]
[" "]
[]
[1400,70,133,215,291,364,439,514,591,670,750,833,918,1098]
[" "]
[]
["Более 1400 и плоские поверхности ","Плотность теплового потока, Вт/м"]
[null," "]
[]
[null,15,27,41,54,66,77,89,100,110,134,153,174,192]
[]
[]
["Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. "]

{"sheet":"Таб.3","index":12,"n_rows":86,"n_cols":14,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,12,84,12],[82,13,84,13],[85,0,88,13],[82,6,84,6],[82,7,84,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[76,9,78,9],[76,10,78,10],[76,11,78,11],[76,12,78,12],[76,13,78,13],[79,0,81,0],[79,1,79,13],[80,1,80,13],[81,1,81,13],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[76,7,78,7],[76,8,78,8],[73,6,75,6],[73,7,75,7],[73,8,75,8],[70,9,72,9],[70,10,72,10],[70,11,72,11],[70,12,72,12],[70,13,72,13],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,12,75,12],[73,13,75,13],[73,9,75,9],[73,10,75,10],[73,11,75,11],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[64,9,66,9],[64,10,66,10],[64,11,66,11],[64,12,66,12],[64,13,66,13],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,12,69,12],[67,13,69,13],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[64,1,66,1],[64,2,66,2],[64,3,66,3],[64,4,66,4],[64,5,66,5],[64,6,66,6],[64,7,66,7],[64,8,66,8],[61,6,63,6],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[58,9,60,9],[58,10,60,10],[58,11,60,11],[58,12,60,12],[58,13,60,13],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[61,12,63,12],[61,13,63,13],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[61,11,63,11],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[58,4,60,4],[58,5,60,5],[58,6,60,6],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[55,6,57,6],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[52,9,54,9],[52,10,54,10],[52,11,54,11],[52,12,54,12],[52,13,54,13],[55,1,57,1],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,4,57,4],[55,5,57,5],[55,12,57,12],[55,13,57,13],[55,9,57,9],[55,10,57,10],[55,11,57,11],[52,1,54,1],[52,2,54,2],[52,3,54,3],[52,4,54,4],[52,5,54,5],[52,6,54,6],[52,7,54,7],[52,8,54,8],[49,6,51,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[46,9,48,9],[46,10,48,10],[46,11,48,11],[46,12,48,12],[46,13,48,13],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,12,51,12],[49,13,51,13],[49,9,51,9],[49,10,51,10],[49,11,51,11],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,6],[46,7,48,7],[46,8,48,8],[43,6,45,6],[43,7,45,7],[43,8,45,8],[40,9,42,9],[40,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,42,12],[40,13,42,13],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,5],[43,12,45,12],[43,13,45,13],[43,9,45,9],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,42,6],[40,7,42,7],[40,8,42,8],[37,6,39,6],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[34,12,36,12],[34,13,36,13],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,12,39,12],[37,13,39,13],[37,9,39,9],[37,10,39,10],[37,11,39,11],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[31,6,33,6],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[28,11,30,11],[28,12,30,12],[28,13,30,13],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,12,33,12],[31,13,33,13],[31,9,33,9],[31,10,33,10],[31,11,33,11],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[25,6,27,6],[25,7,27,7],[25,8,27,8],[22,9,24,9],[22,10,24,10],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[22,13,24,13],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,12,27,12],[25,13,27,13],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,27,11],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[22,7,24,7],[22,8,24,8],[19,6,21,6],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,12,21,12],[19,13,21,13],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,12,15,12],[13,13,15,13],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[7,0,9,0],[7,1,9,13],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,12,12,12],[10,13,12,13],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[4,13,6,13],[2,0,3,0],[2,1,3,13],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7]]}
["Таблица 3 - Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы 5000 и менее"]
[]
["Условный проход трубопровода, мм ","Температура теплоносителя, °С "]
[]
[null,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[]
[]
[null,"Плотность теплового потока, Вт/м "]
[]
[]
[15,4,10,18,28,38,49,61,74,87,102,117,133,150]
[" "]
[]
[20,5,11,21,31,42,54,67,81,96,112,128,146,164]
[" "]
[]
[25,5,12,23,34,46,59,73,88,104,120,138,157,176]
[" "]
[]
[40,6,14,26,39,52,67,82,99,116,135,154,174,196]
[" "]
[]
[50,7,16,29,43,57,73,90,107,126,146,167,189,212]
[" "]
[]
[65,8,18,33,48,65,82,100,120,141,162,185,209,234]
[" "]
[]
[80,9,20,36,52,69,88,107,128,150,172,197,222,248]
[" "]
[]
[100,10,22,39,57,76,96,116,139,162,187,212,239,267]
[" "]
[]
[125,12,25,44,63,84,113,137,162,189,216,245,276,307]
[" "]
[]
[150,13,27,48,70,92,123,149,176,205,235,266,298,332]
[" "]
[]
[200,16,34,59,83,109,146,176,207,240,274,310,347,385]
[" "]
[]
[250,19,39,67,95,124,166,199,234,270,307,346,387,429]
[" "]
[]
[300,22,44,76,106,138,184,220,258,297,338,380,424,469]
[" "]
[]
[350,27,54,92,128,164,202,241,282,324,368,413,460,508]
[" "]
[]
[400,30,60,100,139,178,219,260,304,349,395,443,493,544]
[" "]
[]
[450,33,65,109,150,192,235,280,326,373,422,473,526,580]
[" "]
[]
[500,36,71,118,162,207,253,300,349,399,451,505,561,618]
[" "]
[]
[600,42,82,135,185,235,285,338,391,447,504,563,624,686]
[" "]
[]
[700,47,91,150,204,259,314,371,429,489,551,614,679,746]
[" "]
[]
[800,53,102,166,226,286,346,407,470,535,602,670,740,812]
[" "]
[]
[900,59,112,183,248,312,377,443,511,581,652,725,800,877]
[" "]
[]
[1000,64,123,199,269,339,408,479,552,626,702,780,860,941]
[" "]
[]
[1400,87,165,264,355,444,532,621,712,804,898,995,1092,1193]
[" "]
[]
["Более 1400 и плоские поверхности ","Плотность теплового потока, Вт/м"]
[null," "]
[]
[null,19,35,54,70,85,99,112,125,141,158,174,191,205]
[]
[]
["Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. "]

{"sheet":"Таб.4","index":13,"n_rows":86,"n_cols":13,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,12,84,12],[85,0,88,12],[82,6,84,6],[82,7,84,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[79,0,81,0],[79,1,79,12],[80,1,80,12],[81,1,81,12],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[76,7,78,7],[76,8,78,8],[76,9,78,9],[76,10,78,10],[76,11,78,11],[76,12,78,12],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[73,7,75,7],[73,8,75,8],[73,9,75,9],[73,10,75,10],[73,11,75,11],[73,12,75,12],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,6,75,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[70,9,72,9],[70,10,72,10],[70,11,72,11],[70,12,72,12],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,72,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[67,12,69,12],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,6,69,6],[64,7,66,7],[64,8,66,8],[64,9,66,9],[64,10,66,10],[64,11,66,11],[64,12,66,12],[64,1,66,1],[64,2,66,2],[64,3,66,3],[64,4,66,4],[64,5,66,5],[64,6,66,6],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[61,11,63,11],[61,12,63,12],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[61,6,63,6],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[58,9,60,9],[58,10,60,10],[58,11,60,11],[58,12,60,12],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[58,4,60,4],[58,5,60,5],[58,6,60,6],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[55,9,57,9],[55,10,57,10],[55,11,57,11],[55,12,57,12],[55,1,57,1],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,4,57,4],[55,5,57,5],[55,6,57,6],[52,7,54,7],[52,8,54,8],[52,9,54,9],[52,10,54,10],[52,11,54,11],[52,12,54,12],[52,1,54,1],[52,2,54,2],[52,3,54,3],[52,4,54,4],[52,5,54,5],[52,6,54,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[49,9,51,9],[49,10,51,10],[49,11,51,11],[49,12,51,12],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,6,51,6],[46,7,48,7],[46,8,48,8],[46,9,48,9],[46,10,48,10],[46,11,48,11],[46,12,48,12],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,6],[43,7,45,7],[43,8,45,8],[43,9,45,9],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[43,12,45,12],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,5],[43,6,45,6],[40,7,42,7],[40,8,42,8],[40,9,42,9],[40,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,42,12],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,42,6],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[37,9,39,9],[37,10,39,10],[37,11,39,11],[37,12,39,12],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,6,39,6],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[34,12,36,12],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[31,9,33,9],[31,10,33,10],[31,11,33,11],[31,12,33,12],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[28,11,30,11],[28,12,30,12],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[25,7,27,7],[25,8,27,8],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,27,11],[25,12,27,12],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,6,27,6],[22,7,24,7],[22,8,24,8],[22,9,24,9],[22,10,24,10],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[19,12,21,12],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[13,12,15,12],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,12,12,12],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[7,0,9,0],[7,1,9,12],[2,0,3,0],[2,1,3,12],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7]]}
["Таблица 4 - Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы более 5000 "]
[]
["Условный проход трубопровода, мм ","Температура теплоносителя, °С "]
[]
[null,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[]
[]
[null,"Плотность теплового потока, Вт/м "]
[]
[]
[15,6,14,23,33,43,54,66,79,93,107,122,138]
[" "]
[]
[20,7,16,26,37,48,60,73,87,102,117,134,151]
[" "]
[]
[25,8,18,28,40,52,65,79,94,110,126,144,162]
[" "]
[]
[40,9,21,32,45,59,73,89,105,122,141,160,180]
[" "]
[]
[50,10,23,36,50,64,80,96,114,133,152,173,194]
[" "]
[]
[65,12,26,41,56,72,89,107,127,147,169,191,214]
[" "]
[]
[80,13,28,44,60,77,95,114,135,156,179,202,227]
[" "]
[]
[100,14,31,48,65,84,103,124,146,169,193,218,244]
[" "]
[]
[125,16,35,53,72,92,113,136,159,184,210,237,265]
[" "]
[]
[150,18,38,58,79,100,123,147,172,199,226,255,285]
[" "]
[]
[200,22,46,70,93,118,144,172,200,230,262,294,328]
[" "]
[]
[250,26,53,79,106,134,162,193,224,257,291,327,364]
[" "]
[]
[300,29,60,88,118,148,179,212,246,281,318,357,396]
[" "]
[]
[350,33,66,97,129,161,195,230,267,305,344,385,428]
[" "]
[]
[400,36,72,106,139,174,210,247,286,326,368,411,456]
[" "]
[]
[450,39,78,114,150,187,225,264,305,348,392,437,484]
[" "]
[]
[500,43,84,123,161,200,241,282,326,370,417,465,514]
[" "]
[]
[600,49,96,139,181,225,269,315,363,412,462,515,569]
[" "]
[]
[700,55,107,153,200,247,295,344,395,448,502,558,616]
[" "]
[]
[800,61,118,169,220,270,322,376,431,487,546,606,668]
[" "]
[]
[900,67,130,185,239,294,350,407,466,527,589,653,718]
[" "]
[]
[1000,74,141,201,259,318,377,438,501,565,631,699,768]
[" "]
[]
[1400,99,187,263,337,411,485,561,638,716,797,880,964]
[" "]
[]
["Более 1400 и плоские поверхности ","Плотность теплового потока, Вт/м"]
[null," "]
[]
[null,23,41,56,69,82,94,106,118,130,141,153,165]
[]
[]
["Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. "]

{"sheet":"Таб.5","index":14,"n_rows":86,"n_cols":13,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,12,84,12],[85,0,88,12],[82,6,84,6],[82,7,84,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[79,0,81,0],[79,1,79,12],[80,1,80,12],[81,1,81,12],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[76,7,78,7],[76,8,78,8],[76,9,78,9],[76,10,78,10],[76,11,78,11],[76,12,78,12],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[73,7,75,7],[73,8,75,8],[73,9,75,9],[73,10,75,10],[73,11,75,11],[73,12,75,12],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,6,75,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[70,9,72,9],[70,10,72,10],[70,11,72,11],[70,12,72,12],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,72,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[67,12,69,12],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,6,69,6],[64,7,66,7],[64,8,66,8],[64,9,66,9],[64,10,66,10],[64,11,66,11],[64,12,66,12],[64,1,66,1],[64,2,66,2],[64,3,66,3],[64,4,66,4],[64,5,66,5],[64,6,66,6],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[61,11,63,11],[61,12,63,12],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[61,6,63,6],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[58,9,60,9],[58,10,60,10],[58,11,60,11],[58,12,60,12],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[58,4,60,4],[58,5,60,5],[58,6,60,6],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[55,9,57,9],[55,10,57,10],[55,11,57,11],[55,12,57,12],[55,1,57,1],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,4,57,4],[55,5,57,5],[55,6,57,6],[52,7,54,7],[52,8,54,8],[52,9,54,9],[52,10,54,10],[52,11,54,11],[52,12,54,12],[52,1,54,1],[52,2,54,2],[52,3,54,3],[52,4,54,4],[52,5,54,5],[52,6,54,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[49,9,51,9],[49,10,51,10],[49,11,51,11],[49,12,51,12],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,6,51,6],[46,7,48,7],[46,8,48,8],[46,9,48,9],[46,10,48,10],[46,11,48,11],[46,12,48,12],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,6],[43,7,45,7],[43,8,45,8],[43,9,45,9],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[43,12,45,12],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,5],[43,6,45,6],[40,7,42,7],[40,8,42,8],[40,9,42,9],[40,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,42,12],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,42,6],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[37,9,39,9],[37,10,39,10],[37,11,39,11],[37,12,39,12],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,6,39,6],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[34,12,36,12],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[31,9,33,9],[31,10,33,10],[31,11,33,11],[31,12,33,12],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[28,11,30,11],[28,12,30,12],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[25,7,27,7],[25,8,27,8],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,27,11],[25,12,27,12],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,6,27,6],[22,7,24,7],[22,8,24,8],[22,9,24,9],[22,10,24,10],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[19,12,21,12],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[13,12,15,12],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,12,12,12],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[7,0,9,0],[7,1,9,12],[2,0,3,0],[2,1,3,12],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7]]}
["Таблица 5 - Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее "]
[]
["Условный проход трубопровода, мм ","Температура теплоносителя, °С "]
[]
[null,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[]
[]
[null,"Плотность теплового потока, Вт/м "]
[]
[]
[15,6,16,25,35,46,58,71,85,99,114,130,147]
[" "]
[]
[20,7,18,28,40,52,65,79,93,109,126,143,161]
[" "]
[]
[25,8,20,31,43,56,70,85,101,118,136,154,174]
[" "]
[]
[40,10,23,36,49,64,80,96,114,132,152,172,194]
[" "]
[]
[50,11,25,40,54,70,87,105,124,144,165,187,210]
[" "]
[]
[65,13,29,45,62,79,98,118,139,161,184,208,233]
[" "]
[]
[80,14,32,49,66,85,105,126,148,171,195,221,247]
[" "]
[]
[100,16,35,54,73,93,115,137,161,186,212,239,267]
[" "]
[]
[125,18,39,60,81,103,126,151,176,203,231,261,291]
[" "]
[]
[150,21,44,66,89,113,138,164,192,221,251,282,315]
[" "]
[]
[200,26,53,80,107,134,163,194,225,258,292,328,365]
[" "]
[]
[250,30,62,92,122,153,185,218,253,290,327,366,407]
[" "]
[]
[300,34,70,103,136,170,205,241,279,319,359,402,446]
[" "]
[]
[350,38,77,113,149,186,224,263,304,347,391,436,483]
[" "]
[]
[400,42,85,123,162,201,242,284,328,373,419,467,517]
[" "]
[]
[450,46,92,134,175,217,260,305,351,398,448,498,551]
[" "]
[]
[500,51,100,144,189,233,279,327,375,426,478,532,587]
[" "]
[]
[600,58,114,164,214,263,314,367,420,476,533,592,652]
[" "]
[]
[700,65,127,182,236,290,345,402,460,520,582,645,710]
[" "]
[]
[800,73,141,202,261,320,379,441,504,568,635,703,772]
[" "]
[]
[900,81,156,221,285,349,413,479,547,616,687,760,834]
[" "]
[]
[1000,89,170,241,309,378,447,518,590,663,739,816,896]
[" "]
[]
[1400,120,226,318,406,492,580,668,758,850,943,1038,1136]
[" "]
[]
["Более 1400 и плоские поверхности ","Плотность теплового потока, Вт/м"]
[null," "]
[]
[null,26,46,63,78,92,105,119,132,145,158,171,190]
[]
[]
["Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. "]