1 Исходные данные

В качестве исследуемого объекта выбрано административное здание, расположенное по адресу: ……

Для исследуемого здания характерны следующие климатические условия:

- температура наиболее холодной пятидневки – минус 37 оС;

- расчетный температурный график 150 – 70 оС;

- продолжительность отопительного сезона – 221 сутки;

- наружные строительный объем здания – 5405,2 м3;

- количество сотрудников, работающих в здании.

2 Определение тепловых потерь зданием через наружные ограждения

Согласно техническим характеристикам зданий, подключаемых к центральному теплоснабжению общее сопротивление теплопередаче R0ф, (м2∙оС)/Вт, для всех слоёв ограждения, определяется по формуле:

R0ф=1αв+Σδiλi+δутλут+1αн,                                         (2.1)

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2∙оС), (для стен, полов и гладких потолков принимаем  αв  = 8,7 Вт/(м2∙оС));

δi – толщина отдельных слоёв ограждающей конструкции, м, по заданию (красный строительный кирпич – 0,64 м, штукатурка цементная – 0,6 м);

λi – коэффициент теплопроводности отдельных слоёв ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС), определяется по СНиП II-З-79* (красный

строительный кирпич – 0,59 Вт/(м2∙оС), штукатурка цементная – 0,9         Вт/(м ∙оС);

δут – толщина слоя утеплителя, м;

λут – коэффициент теплопроводности утепляющего слоя, Вт/(м∙оС);

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждения, Вт/(м2∙оС), (для наружных стен и покрытий принимаем αн = 23 Вт/(м2∙оС).

Коэффициент теплопередачи ограждения стены k, Вт/(м∙оС), вычисляем по уравнению:

k=1R0ф,                                                   (2.2)

где R0ф– общее фактическое сопротивление теплопередаче, принимаемое по уравнению (2.1), (м2∙оС)/Вт.

## 2.1 Расчет теплопотерь пола по грунту

Сопротивления теплопередачи для неутепленных полов  на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли с коэффициентом теплопроводности λ ≥ 1,2 Вт/(м2×оС) по зонам шириной 2 метра, параллельным наружным стенам, принимая R0ф (м2оС)/Вт, равным:

2,1 – для I зоны;

4,3 – для II зоны;

8,6 – для III зоны;

14,2 – для IV зоны (для оставшейся площади пола).

а)                                                                   б)

Рисунок 2.1 – Разбивка поверхности пола (а) и заглублённых

частей наружных стен (б) на расчётные зоны I–IV

Коэффициент теплопередачи пола k,Вт/(м∙оС), вычисляем по формуле (2.2).

## 2.2 Расчет теплопотерь световых проемов

В практике строительства зданий применяются: одинарное, двойное и тройное остекление в деревянных, пластмассовых или металлических переплётах, спаренное или раздельное. Теплотехнический расчёт световых проёмов и выбор их конструкций осуществляется в зависимости от района строительства и назначения помещений.

Значение сопротивление теплопередаче для оконных блоков из ПВХ профиля с трехкамерным стеклопакетом по расчетным справочным данным  R0ф= 0,64 (м2∙оС)/Вт.

Коэффициент теплопередачи светового проема k, Вт/(м∙оС), вычисляем по уравнению (2.2).

## 2.3 Расчет теплопотерь наружных дверей

## Фактическое общее сопротивление теплопередаче наружных дверей R0двф(м2∙оС)/Вт, определяется их выражения:

(2.3)

где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. Значение коэффициента n для наружных стен и покрытий, перекрытий чердачных, окон, дверей равно 1.

tв  – расчетная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий.  Значение  tв   для города Омска в административных помещениях принимается равным плюс 18 оС (согласно ГОСТ 12.1.005-88).

tхп(0,92)  – расчетная температура, оС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (для города Омска принимается равной минус 37 оС).

Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС. Значение  Δtн для административных зданий: наружной стены равняется минус 4оС, покрытий и чердачных перекрытий – минус 3 оС, для перекрытий над подвалами и подпольями Δtн = – 2 оС.

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждения, Вт/(м2∙оС), (для наружных стен и покрытий принимаем αн = 23 Вт/(м2∙оС).

## 2.4 Расчет теплопотерь наружных стен и чердачного перекрытия

## Фактическое общее сопротивление теплопередаче наружных стен и чердачного перекрытия, (м2∙оС)/Вт, определяется их выражения (2.3).

## Значение Δtн для наружной стены равняется минус 4оС, а  для покрытий и чердачных перекрытий – минус 3 оС, перекрытий над подвалами и подпольями – минус 2 оС.

Коэффициенты теплопередачи k, (м2∙оС),  наружных стен и чердачных вычисляем по уравнению (2.2).

Данные по результатам расчета коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций заносим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций k,(м2∙оС)

| Дверь наружная | Стена наружная | Чердачное перекрытие | Световой проем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,27 | 0,394 | 0,493 | 1,563 |

## 2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждений

Теплотехнический расчет проводится для всех наружных ограждений (стен, перекрытий, полов, окон, дверей).  Теплопотери определяются для каждого отапливаемого помещения (кроме санитарных узлов) и лестничных клеток последовательно через ограждающие конструкции и состоят из основных и добавочных. Расчет теплопотерь сводится в таблицу. Заполнение таблицы проводится следующим образом (по графам):

Графа 1: каждое помещение номеруется трехзначной цифрой, в которой первая цифра означает этаж, на котором находится помещения, вторая и третья – номер помещения на этаже.

Графа 2: расчетная температура, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки: для Омска принимается равной минус 37 оС.

Графа 3:  внутренняя температура воздуха в помещениях различного назначения.

Графа 4: наименование ограждений обозначается следующим образом:

- НС - наружная стена;

- ДО (ТО) – двойное (тройное) остекление;

- ПЛ – полы;

- ПТ – потолок;

- ДН – дверь наружная;

- ЧП – чердачное помещение.

Графа 5: наименование сторон света – обозначается сокращенно: С, СВ, СЗ, Ю, ЮЗ, ЮВ, В, З.

Графы 6 – 8:  размеры и площади наружных ограждений при подсчете потерь теплоты через них, вычисляются с соблюдением определенных правил: в основном площади определяются по внешнему обмеру.

Графа 9: коэффициент теплопроводности k – принимается для каждого наружного ограждения (стен, перекрытий, полов, окон, дверей) по результатам теплотехнического расчета (таблица 2.1).

Графа 10: выносится произведение расчетной разности температур между внутренней температурой помещения и температурой наружного воздуха в холодный период года, (tв-tн), и коэффициента n, учитывающего положение наружного ограждения по отношения к наружному воздуху.

Таблица 2.2 – Коэффициент n, учитывающий положение наружного ограждения по отношения к наружному воздуху

| Ограждающие конструкции | n |
| --- | --- |
| Наружные стены и покрытия, перекрытия чердачные, окна, двери | 1 |
| Полы над холодными подвалами и подпольями | 0,9 |

Графа 11: основные теплопотери Qосн через наружные ограждения, Вт, вычисляются по формуле (2.4) и записываются с точностью до 10 Вт.

(2.4)

где А – площадь наружных ограждений, м2.

Графа 12: добавка  β1 – на ориентацию стен, дверей и световых проемов по сторонам света. Величины добавок берутся в соответствии с рисунком 2.2.

Графа 13: добавка β2, на поступление холодного воздуха через наружные двери при их кратковременном открывании и высоте двери Н. Эта добавка относится к теплопотерям дверей и учитывает потребность в расходе тепла на подогрев врывающегося через открытые двери наружного воздуха.

Графа 14: записывается общий множитель (1+β).

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

СЗ

З

Графа 15: заносится результат вычислений теплопотерь с учетом добавок β.

Рисунок 2.2 – Добавка  β на ориентацию стен, дверей и световых

проемов по сторонам света

Расход теплоты на инфильтрацию Qин для жилых зданий рассчитывается по формуле:

(2.5)

где  L – расход удаляемого воздуха не компенсируемый приточным воздухом,

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кгоС);

kн – коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока в конструкциях (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока

| Наименование ограждений | kн |
| --- | --- |
| Для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами | 0,7 |
| Для окон и балконных дверей с раздельными переплетами | 0,8 |
| Для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами, открытых проемов | 1,0 |

Полные теплопотери (итого по помещению), Вт, определяются по формуле:

(2.6)

Расчет годового количества тепловой энергии для административного здания на отопление определим по формуле, Гкал/год:

(2.7)

где  Qотчас – отопительная часовая нагрузка при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч;

tвн – расчетная температура воздуха внутри помещений, °С;

tср.о – средняя температура воздуха отопительного периода, °С;

tр.о. – расчетная температура наружного воздуха для г.Омска, °С;

nо – продолжительность отопительного периода (nо = 5304 часов).

В таблице 2.4 представлены результаты теплотехнического расчета наружных ограждений по всем этажам.

Таблица 2.4 – Полные теплопотери здания

| Наименование | Q полн, Гкал/ч | Q полн, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж | 0,012 | 61,14 |
| 2 этаж | 0,026 | 145,10 |
| Подвал | 0,027 | 139,46 |
| Всего: | 0,065 | 345,70 |

Данные расчетов полных теплопотерь рассматриваемого объекта  приведены в таблице 2.5.