## Таблица 2.5 – Теплотехнический расчет наружных ограждений

| Помещение |  |  | Параметры ограждения |  |  |  |  |  | Разность температур (tв-tн), °С | Основные теплопотери Qосн, Вт | Добавка |  |  | Теплопотери Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Температура tв, °С | Наименование | Ориентация | Длина (высота) а, м | Ширина b, м | Площадь F0, м2 | Сопротивление теплопередаче R, м2·°С /Вт |  |  | на ориентацию β1 | β2 | 1+β |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое помещение | 16 | НС | В | 5,31 | 1,2 | 6,37 | 1,07 | 53 | 314,83 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 362,05 |
|  |  | 16 | НС | Ю | 17,7 | 1,2 | 21,24 | 1,07 | 53 | 1049,42 |  | 0,05 | 1,05 | 1101,89 |
|  |  | 16 | НС | З | 5,31 | 1,2 | 6,37 | 1,07 | 53 | 314,83 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 346,31 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 52,16 | 2,1 | 53 | 526,57 |  |  | 1 | 526,57 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 34,79 | 4,3 | 53 | 171,52 |  |  | 1 | 171,52 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 15,44 | 8,6 | 53 | 38,06 |  |  | 1 | 38,06 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2546,4 |
| 2 | Техническое помещение | 16 | НС | В | 3,75 | 1,2 | 4,5 | 1,07 | 53 | 222,33 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 255,69 |
|  |  | 16 | НС | З | 3,75 | 1,2 | 4,5 | 1,07 | 53 | 222,33 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 244,57 |
|  |  | 16 | НС | С | 5,1 | 1,2 | 6,12 | 1,07 | 53 | 302,38 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 347,73 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 25,13 | 2,1 | 53 | 253,69 |  |  | 1 | 253,69 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 24,54 | 4,3 | 53 | 120,99 |  |  | 1 | 120,99 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 36,17 | 8,6 | 53 | 89,16 |  |  | 1 | 89,16 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  | 5,63 | 14,2 | 53 | 8,41 |  |  | 1 | 8,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,23 |
| 3 | Кладовая | 16 | НС | З | 8,24 | 1,2 | 9,89 | 1,07 | 53 | 488,78 | 0,05 |  | 1,05 | 513,22 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 16,72 | 2,1 | 53 | 168,79 |  |  | 1 | 168,79 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | ПЛ |  | II |  |  | 16,78 | 4,3 | 53 |  | 82,73 |  |  |  |  |  | 1 | 82,73 |
|  |  | 16 | ПЛ |  | III |  |  | 16,83 | 8,6 | 53 |  | 41,49 |  |  |  |  |  | 1 | 41,49 |
|  |  | 16 | ПЛ |  | IV |  |  | 7,4 | 14,2 | 53 |  | 11,05 |  |  |  |  |  | 1 | 11,05 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,28 |
| 4 | Коридор | 16 | ПЛ |  | III |  |  | 6,66 | 8,6 | 53 |  | 16,42 |  |  |  |  |  | 1 | 16,42 |
|  |  | 16 | ПЛ |  | IV |  |  | 6,47 | 14,2 | 53 |  | 9,66 |  |  |  |  |  | 1 | 9,66 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |
| 5 | Склад для хранения наркотиков | 18 | НС | В |  | 8,4 | 1,2 | 10,08 | 1,07 |  | 55 |  | 924,0 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 1016,4 |
|  |  | 18 | ПЛ | I |  |  |  | 14,8 | 2,1 |  | 55 |  | 155,05 |  |  |  |  | 1 | 155,05 |
|  |  | 18 | ПЛ | II |  |  |  | 16,8 | 4,3 |  | 55 |  | 85,95 |  |  |  |  | 1 | 85,95 |
|  |  | 18 | ПЛ | III |  |  |  | 9,65 | 8,6 |  | 55 |  | 24,69 |  |  |  |  | 1 | 24,69 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1282,09 |
| 6 | Лестничная клетка | 16 | НС | В |  | 3,8 | 4,5 | 17,1 | 1,07 |  | 53 |  | 844,87 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 929,36 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  |  | 12,0 | 2,1 |  | 53 |  | 121,14 |  |  |  |  | 1 | 121,14 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  |  | 6,27 | 4,3 |  | 53 |  | 30,91 |  |  |  |  | 1 | 30,91 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  |  | 6,23 | 8,6 |  | 53 |  | 15,36 |  |  |  |  | 1 | 15,36 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  |  | 1,88 | 14,2 |  | 53 |  | 2,81 |  |  |  |  | 1 | 2,81 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,58 |
| 7 | Техническое помещение | 16 | НС | З |  | 3,0 | 1,2 | 3,6 | 1,07 |  | 53 |  | 177,87 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 186,76 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  |  | 6,02 | 2,1 |  | 53 |  | 60,77 |  |  |  |  | 1 | 60,77 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  |  | 5,36 | 4,3 |  | 53 |  | 26,43 |  |  |  |  | 1 | 26,43 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  |  | 5,36 | 8,6 |  | 53 |  | 13,21 |  |  |  |  | 1 | 13,21 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  |  | 1,63 | 14,2 |  | 53 |  | 2,43 |  |  |  |  | 1 | 2,43 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,58 |
| 8 | Техническое помещение | 16 | НС | З |  | 8,4 | 1,2 | 10,08 | 1,07 |  | 53 |  | 498,03 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 522,93 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  |  | 26,88 | 2,1 |  | 53 |  | 271,36 |  |  |  |  | 1 | 271,36 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  |  | 16,8 | 4,3 |  | 53 |  | 82,83 |  |  |  |  | 1 | 82,83 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 16,8 | 8,6 | 53 | 41,41 |  |  | 1 | 41,41 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  | 4,56 | 14,2 | 53 | 6,81 |  |  | 1 | 6,81 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,34 |
| 9 | Коридор | 16 | ПЛ | III |  |  | 6,55 | 8,6 | 53 | 16,15 |  |  | 1 | 16,15 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  | 6,55 | 14,2 | 53 | 9,78 |  |  | 1 | 9,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |
| 10 | Тепловой узел | 16 | НС | В | 2,97 | 1,2 | 3,56 | 1,07 | 53 | 176,09 | 0,1 |  | 1,1 | 193,7 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 9,98 | 2,1 | 53 | 100,75 |  |  | 1 | 100,75 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 5,94 | 4,3 | 53 | 29,29 |  |  | 1 | 29,29 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 3,81 | 8,6 | 53 | 9,39 |  |  | 1 | 9,39 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,13 |
| 11 | Вентиляционная | 16 | НС | В | 5,31 | 1,2 | 6,37 | 1,07 | 53 | 314,83 | 0,1 |  | 1,1 | 346,31 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 30,67 | 2,1 | 53 | 309,62 |  |  | 1 | 309,62 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 10,62 | 4,3 | 53 | 52,36 |  |  | 1 | 52,36 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 6,8 | 8,6 | 53 | 16,76 |  |  | 1 | 16,76 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,05 |
| 12 | Техническое помещение | 16 | НС | В | 3,68 | 1,2 | 4,42 | 1,07 | 53 | 218,18 | 0,1 |  | 1,1 | 240,00 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 9,86 | 2,1 | 53 | 99,54 |  |  | 1 | 99,54 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 6,4 | 4,3 | 53 | 31,55 |  |  | 1 | 31,55 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 6,4 | 8,6 | 53 | 15,78 |  |  | 1 | 15,78 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  | 2,99 |  | 53 | 4,46 |  |  | 1 | 4,46 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,87 |
| 13 | Техническое помещение | 16 | ПЛ | I |  |  | 1,36 | 2,1 | 53 | 13,73 |  |  | 1 | 13,73 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 8,59 | 4,3 | 53 | 42,35 |  |  | 1 | 42,35 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 7,93 | 8,6 | 53 | 19,55 |  |  | 1 | 19,55 |
|  |  | 16 | ПЛ | IV |  |  | 6,4 | 14,2 | 53 | 9,55 |  |  | 1 | 9,55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,18 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Техническое помещение | 16 | НС | Ю | 2,57 | 1,2 | 3,08 | 1,07 | 53 | 152,37 |  |  | 1 | 152,37 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 5,56 | 2,1 | 53 | 56,13 |  |  | 1 | 56,13 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 5,43 | 4,3 | 53 | 26,77 |  |  | 1 | 26,77 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 0,44 | 8,6 | 53 | 1,08 |  |  | 1 | 1,08 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,36 |
| 15 | Техническое помещение | 16 | НС | Ю | 2,74 | 1,2 | 3,29 | 1,07 | 53 | 162,45 |  | 0,05 | 1,05 | 170,58 |
|  |  | 16 | НС | З | 4,07 | 1,2 | 4,88 | 1,07 | 53 | 241,31 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 265,44 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 13,62 | 2,1 | 53 | 137,50 |  |  | 1 | 137,50 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 2,81 | 4,3 | 53 | 13,85 |  |  | 1 | 13,85 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,36 |
| 16 | Техническое помещение | 16 | НС | З | 5,4 | 1,2 | 6,48 | 1,07 | 53 | 320,16 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 352,18 |
|  |  | 16 | НС | С | 11,14 | 1,2 | 1,37 | 1,07 | 53 | 660,48 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 759,56 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  |  | 2,1 | 53 | 333,95 |  |  | 1 | 333,95 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  |  | 4,3 | 53 | 111,18 |  |  | 1 | 111,18 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  |  | 8,6 | 53 | 32,22 |  |  | 1 | 32,22 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,86 |
| 17 | Техническое помещение | 16 | НС | С | 6,52 | 1,2 | 7,82 | 1,07 | 53 | 386,57 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 444,55 |
|  |  | 16 | НС | В | 5,4 | 1,2 | 6,48 | 1,07 | 53 | 320,16 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 368,19 |
|  |  | 16 | ПЛ | I |  |  | 21,09 | 2,1 | 53 | 212,91 |  |  | 1 | 212,91 |
|  |  | 16 | ПЛ | II |  |  | 25,0 | 4,3 | 53 | 123,36 |  |  | 1 | 123,36 |
|  |  | 16 | ПЛ | III |  |  | 5,14 | 8,6 | 53 | 12,67 |  |  | 1 | 12,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161,57 |
| Итого по подвалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13404,9 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Тамбур | 10 | НС | С | 2,75 | 3 | 8,25 | 0,35 | 47 | 1110 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 1280 |
|  |  | 10 | НС | З | 6,75 | 4,12 | 27,81 | 0,35 | 47 | 3730 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 4100 |
|  |  | 10 | НС | Ю | 2,75 | 3 | 8,25 | 0,35 | 47 | 1110 |  | 0,05 | 1,05 | 1170 |
|  |  | 10 | ПЛ | I | 2,75 | 6,75 | 18,56 | 2,1 | 47 | 170 |  |  | 1 | 170 |
|  |  | 10 |  |  | 2,75 | 6,75 | 18,56 | 0,3 | 47 | 2910 |  |  | 1 | 2910 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9630,00 |
| 102 | Холл | 16 | НС | З | 5,1 | 3,2 | 16,32 | 2,54 | 53 | 340,09 | 0,05 |  | 1,05 | 357,10 |
|  |  | 16 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 | 53 | 180,37 | 0,05 |  | 1,05 | 189,38 |
|  |  | 16 | ДН | З | 1,11 | 2,07 | 2,30 | 1,9 | 53 | 64,43 | 0,05 |  | 1,05 | 67,65 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,14 |
| 103 | Командное отделение | 18 | НС | З | 4,19 | 3,2 | 13,41 | 2,54 | 55 | 289,95 | 0,05 |  | 1,05 | 304,45 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 | 55 | 374,34 | 0,05 |  | 1,05 | 359,37 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,51 |
| 104 | Комната опер. выдачи ср.ак.обор | 18 | НС | З | 4,42 | 3,2 | 14,14 | 2,54 | 55 | 305,87 | 0,05 |  | 1,05 | 321,16 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 374,34 | 0,05 |  | 1,05 | 393,06 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,23 |
| 105 | Коридор |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 106 | Коридор | 16 | НС | Ю | 1,64 | 3,2 | 5,25 | 2,54 | 53 | 109,36 |  |  | 1 | 109,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,36 |
| 107 | Раз.режим | 18 | НС | Ю | 3,45 | 3,2 | 11,04 | 2,54 | 55 | 238,75 |  |  | 1 | 238,75 |
|  |  | 18 | НС | З | 4,1 | 3,2 | 13,12 | 2,54 | 55 | 283,73 | 0,05 |  | 1,05 | 297,91 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,05 |  | 1,05 | 232,26 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,92 |
| 108 | Отдел совет | 18 | НС | З | 5,3 | 3,2 | 16,96 | 2,54 | 55 | 366,77 | 0,05 |  | 1,05 | 385,11 |
|  |  | 18 | НС | С | 5,17 | 3,2 | 16,54 | 2,54 | 55 | 357,77 | 0,1 |  | 1,1 | 393,55 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 187,17 | 0,05 |  | 1,05 | 196,53 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | ДО | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,19 |
| 109 | Режимный отдел | 18 | НС | С | 3,02 | 3,2 | 9,66 | 2,54 | 55 | 208,99 | 0,1 |  | 1,1 | 229,89 |
|  |  | 18 | ДО | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,86 |
| 110 | Режимный отдел | 18 | НС | С | 3,03 | 3,2 | 9,70 | 2,54 | 55 | 209,68 | 0,1 |  | 1,1 | 230,65 |
|  |  | 18 | ДО | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,02 |
| 111 | Группа А | 18 | НС | С | 2,72 | 3,2 | 8,70 | 2,54 | 55 | 188,23 | 0,1 |  | 1,1 | 207,05 |
|  |  | 18 | ДО | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,59 |
| 112 | Группа А | 18 | НС | С | 3,76 | 3,2 | 12,03 | 2,54 | 55 | 260,20 | 0,1 |  | 1,1 | 286,22 |
|  |  | 18 | ДО | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
|  |  | 18 | НС | В | 5,31 | 3,2 | 16,99 | 2,54 | 55 | 367,46 | 0,1 |  | 1,1 | 404,21 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,75 |
| 113 | Группа А | 18 | НС | В | 3,79 | 3,2 | 12,13 | 2,54 | 55 | 262,27 | 0,1 |  | 1,1 | 288,50 |
|  |  | 18 | ДО | В | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,70 | 55 | 416,88 | 0,1 |  | 1,1 | 458,57 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1378,88 |
| 114 | Начальник полиции | 18 | НС | В | 8,3 | 3,2 | 26,56 | 2,54 | 55 | 574,37 | 0,1 |  | 1,1 | 631,81 |
|  |  | 18 | ДО | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 663,61 | 0,1 |  | 1,1 | 729,97 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640,52 |
| 115 | Лестничная клетка | 16 | НС | В | 3,8 | 3,2 | 12,16 | 2,54 | 53 | 253,40 | 0,1 |  | 1,1 | 278,74 |
|  |  | 16 | ДН | В | 1,51 | 2,07 | 3,13 | 1,5 | 53 | 107,57 | 0,1 |  | 1,1 | 118,33 |
|  |  | 16 | ДО | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 53 | 213,16 | 0,1 |  | 1,1 | 234,48 |
|  |  | 16 | ЧП | В | 2,77 | 5,75 | 15,93 | 2,03 | 53 | 416,38 | 0,1 |  | 1,1 | 458,01 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,55 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | ОДиР | 18 | НС | В | 4,83 | 3,2 | 15,46 | 2,54 | 55 | 334,24 | 0,1 |  | 1,1 | 367,67 |
|  |  | 18 | ДО | В | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 187,17 | 0,1 |  | 1,1 | 205,89 |
|  |  | 18 | ДО | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,88 |
| 117 | ОДиР | 18 | НС | В | 3,5 | 3,2 | 11,20 | 2,54 | 55 | 242,21 | 0,1 |  | 1,1 | 266,43 |
|  |  | 18 | ДО | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 55 | 221,20 | 0,1 |  | 1,1 | 243,32 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,75 |
| 118 | Приемная | 18 | НС | В | 3,76 | 3,2 | 12,03 | 2,54 | 55 | 260,20 | 0,1 |  | 1,1 | 286,22 |
|  |  | 18 | ДО | В | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,70 | 55 | 416,88 | 0,1 |  | 1,1 | 458,57 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,79 |
| 119 | Комната отдыха | 22 | НС | В | 3,42 | 3,2 | 10,94 | 2,54 | 59 | 253,88 | 0,1 |  | 1,1 | 279,27 |
|  |  | 22 | ДО | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 59 | 237,29 | 0,1 |  | 1,1 | 261,02 |
|  |  | 22 | НС | Ю | 1,28 | 3,2 | 4,10 | 2,54 | 59 | 95,02 |  |  | 1 | 95,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,31 |
| 120 | Сан.узел и душевая | 25 | НС | В | 1,97 | 3,2 | 6,30 | 2,54 | 62 | 153,68 | 0,1 |  | 1,1 | 169,05 |
|  |  | 25 | НС | Ю | 3,26 | 3,2 | 10,43 | 2,54 | 62 | 254,31 |  |  | 1 | 254,31 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,36 |
| 121 | Кабинет начальника Омского ЛУ | 18 | НС | Ю | 7,7 | 3,2 | 24,64 | 2,54 | 55 | 532,85 |  |  | 1 | 532,85 |
|  |  | 18 | ДО | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 561,52 |  |  | 1 | 561,52 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1094,37 |
| 122 | Кабинет | 18 | НС | Ю | 5,46 | 3,2 | 17,47 | 2,54 | 55 | 377,84 |  |  | 1 | 377,84 |
|  |  | 18 | ДО | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 187,17 |  |  | 1 | 187,17 |
|  |  | 18 | НС | З | 5,41 | 3,2 | 17,31 | 2,54 | 55 | 374,38 | 0,05 |  | 1,05 | 393,10 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 | 187,17 | 0,05 |  | 1,05 | 196,53 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154,64 |
| 123 | Коридор | 16 | НС | З | 4,14 | 3,2 | 13,25 | 2,54 | 53 | 276,08 | 0,05 |  | 1,05 | 289,88 |
|  |  | 16 | ДО | З | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,70 | 53 | 213,16 | 0,05 |  | 1,05 | 223,82 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | НС | С |  | 5,12 | 3,2 | 16,38 | 2,54 | 53 |  |  | 341,43 | 0,1 |  |  | 1,1 |  | 375,57 |  |
|  |  | 16 | ДН | С |  | 1,01 | 2,76 | 2,79 | 1,5 | 53 |  |  | 95,94 | 0,1 |  |  | 1,1 |  | 105,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,80 |  |
| 124 | Сан.узел | 16 | НС | З |  | 1,9 | 3,2 | 6,08 | 2,54 | 53 |  | 126,70 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 133,04 |  |
|  |  | 16 | ДО | З |  | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 53 |  | 180,37 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 189,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,42 |  |
| 125 | Прием граждан | 18 | НС | З |  | 4,12 | 3,2 | 13,18 | 2,54 | 55 |  | 285,11 |  | 0,05 |  |  |  | 1,05 | 299,37 |  |
|  |  | 18 | ДО | З |  | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,70 | 55 |  | 374,34 |  | 0,05 |  |  |  | 1,05 | 393,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,43 |  |
| Итого по 1 этажу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31815,00 |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Коридор | 16 | ЧП |  |  |  |  | 46,70 | 2,03 |  | 53 |  | 1220,83 |  |  |  |  | 1 |  | 1220,83 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220,83 |
| 202 | ОУР | 18 | НС |  | З | 6,23 | 3,2 | 19,94 | 2,54 |  | 55 |  | 431,13 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 452,68 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 |  | 374,34 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 393,06 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 |  | 416,88 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 437,73 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 31,80 | 2,03 |  | 55 |  | 862,69 |  |  |  |  | 1 |  | 862,69 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2146,16 |
| 203 | Начальник ОУР | 18 | НС |  | З | 4,84 | 3,2 | 15,49 | 2,54 |  | 55 |  | 334,94 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 351,68 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 |  | 374,34 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 393,06 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 26,70 | 2,03 |  | 55 |  | 724,33 |  |  |  |  | 1 |  | 724,33 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1469,07 |
| 204 | Серверная | 18 | НС |  | З | 2,1 | 3,2 | 6,72 | 2,54 |  | 55 |  | 145,32 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 152,59 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 |  | 187,17 |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  | 196,53 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 8,20 | 2,03 |  | 55 |  | 222,45 |  |  |  |  | 1 |  | 222,45 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,57 |
| 205 | Коридор | 16 | НС |  | Ю | 3,82 | 3,2 | 12,22 | 2,54 |  | 53 | 254,74 |  |  |  |  | 1 | 254,74 |
|  |  | 16 | ДН |  | Ю | 1,41 |  | 2,92 | 1,54 |  | 53 | 100,45 |  |  |  |  | 1 | 100,45 |
|  |  | 16 | ЧП |  |  |  |  | 39,50 | 2,03 |  | 53 | 1032,61 |  |  |  |  | 1 | 1032,61 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387,79 |
| 206 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 5,13 | 3,2 | 16,42 | 2,54 |  | 55 | 355,00 |  |  |  |  | 1 | 355,00 |
|  |  | 18 | НС |  | З | 4,08 | 3,2 | 13,06 | 2,54 |  | 55 | 282,34 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 296,46 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 | 416,88 |  |  |  |  | 1 | 416,88 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 | 416,88 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 437,73 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 15,50 | 2,03 |  | 55 | 420,49 |  |  |  |  | 1 | 420,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1926,56 |
| 207 | Зам.нач. полиции | 18 | НС |  | З | 5,31 | 3,2 | 16,99 | 2,54 |  | 55 | 367,46 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 385,83 |
|  |  | 18 | НС |  | С | 5,51 | 3,2 | 17,63 | 2,54 |  | 55 | 381,30 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 419,43 |
|  |  | 18 | ДО |  | С | 1,5 | 1,98 | 2,97 | 0,64 |  | 55 | 255,23 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 280,76 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 15,50 | 2,03 |  | 55 | 420,49 |  |  |  |  | 1 | 420,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1506,51 |
| 208 | Коридор | 16 | ЧП |  |  |  |  | 11,30 | 2,03 |  | 53 | 295,40 |  |  |  |  | 1 | 295,40 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,12 |
| 209 | Начальник БЭП | 18 | НС |  | С | 3,38 | 3,2 | 10,82 | 2,54 |  | 55 | 233,90 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 257,29 |
|  |  | 18 | ДО |  | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 221,20 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 243,32 |
|  |  | 18 | ЧП |  | С |  |  | 16,30 | 2,03 |  | 55 | 442,19 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 486,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,03 |
| 210 | Зам. БЭП | 18 | НС |  | С | 2,83 | 3,2 | 9,06 | 2,54 |  | 55 | 195,84 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 215,42 |
|  |  | 18 | ДО |  | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 221,20 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 243,32 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | ЧП | С |  |  |  | 14,00 | 2,03 | 55 |  | 379,80 | 0,1 |  |  | 1,1 |  | 417,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,53 |
| 211 | Юрист | 18 | НС |  | С | 3,76 | 3,2 | 12,03 | 2,54 |  | 55 | 260,20 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 286,22 |
|  |  | 18 | ДО |  | С | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 221,20 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 243,32 |
|  |  | 18 | НС |  | В | 5,31 | 3,2 | 16,99 | 2,54 |  | 55 | 367,46 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 404,21 |
|  |  | 18 | ДО |  | В | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 187,17 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 205,89 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 15,30 | 2,03 |  | 55 | 415,07 |  |  |  |  | 1 | 415,07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1554,70 |
| 212 | БЭП | 18 | НС |  | В | 8,27 | 3,2 | 26,46 | 2,54 |  | 55 | 572,30 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 629,53 |
|  |  | 18 | ДО |  | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 663,61 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 729,97 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 42,20 | 2,03 |  | 55 | 1144,82 |  |  |  |  | 1 | 1144,82 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2504,32 |
| 213 | ОУР | 18 | НС |  | В | 8,24 | 3,2 | 26,37 | 2,54 |  | 55 | 570,22 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 627,24 |
|  |  | 18 | ДО |  | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 663,61 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 729,97 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 44,60 | 2,03 |  | 55 | 1209,93 |  |  |  |  | 1 | 1209,93 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2567,14 |
| 214 | ОУР | 18 | НС |  | В | 3,74 | 3,2 | 11,97 | 2,54 |  | 55 | 258,81 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 284,70 |
|  |  | 18 | ДО |  | В | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 | 416,88 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 458,57 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 13,80 | 2,03 |  | 55 | 374,37 |  |  |  |  | 1 | 374,37 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,64 |
| 215 | ОУР | 18 | НС |  | В | 5,39 | 3,2 | 17,25 | 2,54 |  | 55 | 373,00 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 410,30 |
|  |  | 18 | ДО |  | В | 1,3 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 221,20 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 243,32 |
|  |  | 18 | НС |  | Ю | 4,28 | 3,2 | 13,70 | 2,54 |  | 55 | 296,18 |  |  |  |  | 1 | 296,18 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 187,17 |  |  |  |  | 1 | 187,17 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 17,90 | 2,03 |  | 55 | 485,60 |  |  |  |  | 1 | 485,60 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622,57 |
| 216 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 2,37 | 3,2 | 7,58 | 2,54 |  | 55 | 164,01 |  |  |  |  | 1 | 164,01 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю |  |  | 0,00 | 0,64 |  | 55 | 221,20 |  |  |  |  | 1 | 221,20 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 10,10 | 2,03 |  | 55 | 328,25 |  |  |  |  | 1 | 328,25 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,47 |
| 217 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 2,37 | 3,2 | 7,58 | 2,54 |  | 55 | 164,01 |  |  |  |  | 1 | 164,01 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,57 | 0,64 |  | 55 | 187,17 |  |  |  |  | 1 | 187,17 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 12,10 | 2,03 |  | 55 | 298,41 |  |  |  |  | 1 | 298,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,59 |
| 218 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 2,42 | 3,2 | 7,74 | 2,54 |  | 55 | 167,47 |  |  |  |  | 1 | 167,47 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 187,17 |  |  |  |  | 1 | 187,17 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 12,30 | 2,03 |  | 55 | 333,68 |  |  |  |  | 1 | 333,68 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,32 |
| 219 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 2,27 | 3,2 | 7,26 | 2,54 |  | 55 | 157,09 |  |  |  |  | 1 | 157,09 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 187,17 |  |  |  |  | 1 | 187,17 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 11,70 | 2,03 |  | 55 | 317,40 |  |  |  |  | 1 | 317,40 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,66 |
| 220 | ОУР | 18 | НС |  | Ю | 4,24 | 3,2 | 13,57 | 2,54 |  | 55 | 293,41 |  |  |  |  | 1 | 293,41 |
|  |  | 18 | ДО |  | Ю | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 374,34 |  |  |  |  | 1 | 374,34 |
|  |  | 18 | НС |  | З | 5,41 | 3,2 | 17,31 | 2,54 |  | 55 | 374,38 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 393,10 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  |  | 18,70 | 2,03 |  | 55 | 507,30 |  |  |  |  | 1 | 507,30 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568,16 |
| 221 | ОУР | 18 | НС |  | З | 4,15 | 3,2 | 13,28 | 2,54 |  | 55 | 287,19 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 301,55 |
|  |  | 18 | ДО |  | З | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 | 416,88 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 437,73 |
|  |  | 18 | НС |  | С | 5,11 | 3,2 | 16,35 | 2,54 |  | 55 | 353,62 |  | 0,1 |  |  | 1,1 | 388,98 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | ДО | С | 2,45 | 1,98 | 4,85 | 0,64 |  | 55 | 416,88 |  | 0,1 |  | 1,1 |  | 458,57 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  | 12,40 | 2,03 |  | 55 | 336,39 |  |  |  | 1 |  | 336,39 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1923,22 |
| 222 | Коридор | 16 | ЧП |  |  |  | 28,40 | 2,03 |  | 53 | 742,43 |  |  |  |  | 1 | 742,43 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,43 |
| 223 | Сан.узел | 16 | НС | З | 1,88 | 3,2 | 6,02 | 2,54 |  | 53 | 125,37 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 131,64 |
|  |  | 16 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 53 | 180,37 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 189,38 |
|  |  | 16 | ЧП |  |  |  | 8,80 | 2,03 |  | 53 | 230,05 |  |  |  |  | 1 | 230,05 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,07 |
| 224 | ОУР | 18 | НС | З | 4,7 | 3,2 | 15,04 | 2,54 |  | 55 | 325,25 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 341,51 |
|  |  | 18 | ДО | З | 1,1 | 1,98 | 2,18 | 0,64 |  | 55 | 442,41 |  | 0,05 |  |  | 1,05 | 464,53 |
|  |  | 18 | ЧП |  |  |  | 16,2 | 2,03 |  | 55 | 520,87 |  |  |  |  | 1 | 520,87 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,90 |
| Итого по 2 этажу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30578,67 |
| Итого по зданию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71675,31 |