| N помещения | Наименование помещения | Площадь жилого помещения | Потери на инфильтрацию | Ограждения |  |  |  |  | tв, оС | (tв-tн), оС | Поправочный коэффициет, n | K, Вт/(м2оС) | Qосн | Добавки |  |  |  |  | Добавочный множитель | Qполн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Название | Ориентация | Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Площадь |  |  |  |  |  | на ориентацию | на угловое помещение | на высоту помещения | на наружные двери | на инфильтрацию |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Кабинет | - 59 | - 1841 | - НС | - СЗ | - 12,65 | - 4,5 | - 56,925 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 2855,358 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 3141 |  |
|  |  |  |  | - НС | - З | - 5,7 | - 4,5 | - 25,65 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1286,604 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 6330 |
| - 3 | - Кабинет | - 32,9 | - 1027 | - НС | - З | - 5,45 | - 4,5 | - 8,775 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 440,154 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 462 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - З | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2910 |
| - 4 | - Кабинет | - 32,7 | - 1020 | - НС | - З | - 5,63 | - 4,5 | - 9,585 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 480,784 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 505 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - З | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2950 |

| - 6 | - Кабинет | - 37,6 | - 1173 | - НС | - З | - 5,7 | - 4,5 | - 9,9 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 496,584 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 521 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - ОК | - З | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3120 |
| - 7 | - Кабинет | - 37,4 | - 1167 | - НС | - ЮЗ | - 5,67 | - 4,5 | - 9,765 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 489,812 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 490 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3020 |
| - 8 | - Кабинет | - 35,6 | - 1111 | - НС | - ЮЗ | - 5,4 | - 4,5 | - 8,55 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 428,868 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 429 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2900 |
| - 9 | - Кабинет | - 24,1 | - 752 | - НС | - Ю | - 7,78 | - 4,5 | - 35,01 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1756,102 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1756 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2510 |
| - 10 | - Кабинет | - 36,1 | - 1126 | - НС | - СЗ | - 5,49 | - 4,5 | - 8,955 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 449,183 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 494 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3110 |
| - 11 | - Кабинет | - 38,1 | - 1189 | - НС | - СЗ | - 5,8 | - 4,5 | - 10,35 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 519,156 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 571 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3250 |
| - 12 | - Кабинет | - 49 | - 1529 | - НС | - С | - 7,53 | - 4,5 | - 13,935 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 698,980 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 769 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,2 | - 3,5 | - 4,2 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 362,208 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 4190 |
| - 14 | - Кабинет | - 15,4 | - 480,5 | - НС | - С | - 2,2 | - 3,3 | - 7,26 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 364,162 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 880 |
| - 17 | - Кабинет | - 28,9 | - 901,7 | - НС | - Ю | - 5,5 | - 4,5 | - 12,5 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 627,000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 627 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - Ю | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2590 |
| - 19 | - Кабинет | - 15,4 | - 480,5 | - НС | - Ю | - 5,51 | - 4,5 | - 12,545 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 629,257 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 629 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - Ю | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2170 |
| - 22 | - Кабинет | - 26,2 | - 817,5 | - НС | - Ю | - 5,48 | - 4,5 | - 12,41 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 622,486 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 622 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - Ю | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2500 |
| - 23 | - Кабинет | - 40,1 | - 1251 | - НС | - ЮВ | - 5,84 | - 4,5 | - 14,03 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 703,745 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 739 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3100 |
| - 25 | - Сан.узел | - 8,9 | - 277,7 | - НС | - С | - 2,51 | - 4,5 | - 6,045 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 303,217 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 334 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,5 | - 3,5 | - 5,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 452,760 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 498 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1110 |
| - 27 | - Сан.узел | - 9,1 | - 283,9 | - НС | - С | - 2,51 | - 4,5 | - 6,045 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 303,217 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 334 |  |
|  |  |  |  | - НД | - С | - 1,5 | - 3,5 | - 5,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 0,54 | - 124,740 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 750 |
| - 28 | - Кабинет | - 27 | - 842,4 | - НС | - С | - 5,69 | - 4,5 | - 13,355 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 669,887 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 770 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2830 |
| - 30 | - Кабинет | - 41,2 | - 1286 | - НС | - СВ | - 5,88 | - 4,5 | - 14,21 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 712,774 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 784 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3230 |
| - 31 | - Кабинет | - 40,2 | - 1254 | - НС | - СВ | - 5,87 | - 4,5 | - 14,165 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 710,516 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 782 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3200 |
| - 32 | - Кабинет | - 40,4 | - 1261 | - НС | - СВ | - 5,87 | - 4,5 | - 14,165 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 710,516 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 782 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3200 |
| - 33 | - Кабинет | - 40,4 | - 1261 | - НС | - СВ | - 5,86 | - 4,5 | - 14,12 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 708,259 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 779 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3200 |
| - 34 | - Кабинет | - 40,7 | - 1270 | - НС | - СВ | - 5,88 | - 4,5 | - 14,21 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 712,774 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 784 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3220 |
| - 35 | - Кабинет | - 39,6 | - 1236 | - НС | - СВ | - 5,7 | - 4,5 | - 13,4 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 672,144 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 739 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  | - НС | - В | - 7,11 | - 4,5 | - 31,995 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1604,869 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1765 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 4900 |
| - 36 | - Коридор | - 98,8 | - 3083 | - НС | - В | - 2,3 | - 4,5 | - 10,35 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 519,156 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3650 |
| - 37 | - Кабинет | - 37,1 | - 1158 | - НС | - В | - 5,24 | - 4,5 | - 11,33 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 568,313 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 625 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2940 |
| - 38 | - Кабинет | - 19,9 | - 620,9 | - НС | - В | - 2,6 | - 4,5 | - 5,05 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 253,308 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 291 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 1,9 | - 3,5 | - 6,65 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 573,496 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1570 |
| - 39 | - Кабинет | - 41,5 | - 1295 | - НС | - В | - 5,89 | - 4,5 | - 14,255 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 715,031 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 787 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3240 |
| - 40 | - Кабинет | - 41,3 | - 1289 | - НС | - ЮВ | - 5,92 | - 3,3 | - 7,286 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 365,466 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 384 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2780 |
| - 41 | - Кабинет | - 41,1 | - 1282 | - НС | - ЮВ | - 5,85 | - 4,5 | - 14,075 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 706,002 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 741 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3130 |
| - 42 | - Кабинет | - 39,7 | - 1239 | - НС | - ЮВ | - 5,64 | - 4,5 | - 13,13 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 658,601 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 692 |  |
|  |  |  | - 0 | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3040 |
| - 43 | - Кабинет | - 24,9 | - 776,9 | - НС | - СЗ | - 4,06 | - 4,5 | - 7,77 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 389,743 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 429 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 3 | - 3,5 | - 10,5 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 905,520 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2200 |
| - 45 | - Кабинет | - 20,8 | - 649 | - НС | - В | - 2,04 | - 4,5 | - 2,53 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 126,905 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 140 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 1,9 | - 3,5 | - 6,65 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 573,496 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1420 |
| - 46 | - Кабинет | - 23,1 | - 720,8 | - НС | - В | - 2,8 | - 4,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 316,008 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 348 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 1,8 | - 3,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 543,312 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1670 |
| - 47 | - Кабинет | - 20,5 | - 639,6 | - НС | - В | - 2,8 | - 4,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 316,008 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 348 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 1,8 | - 3,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 543,312 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 598 |  |
|  |  |  |  | - НС | - СВ | - 7,25 | - 4,5 | - 32,625 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1636,470 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Q3= | - 99210 |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Кабинет | - 22,7 | - 708,3 | - НС | - СЗ | - 6,54 | - 4,5 | - 21,03 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1054,865 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1160 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 1,2 | - 3,5 | - 4,2 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 362,208 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 398 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 1,2 | - 3,5 | - 4,2 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 362,208 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2670 |
| - 2 | - Кабинет | - 8,6 | - 268,3 | - НС | - СЗ | - 3,6 | - 4,5 | - 16,2 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 812,592 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 894 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1160 |
| - 3 | - Помещение | - 18,1 | - 564,7 | - НС | - СЗ | - 5,5 | - 4,5 | - 24,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1241,460 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1428 |  |
|  |  |  |  | - НС | - СЗ | - 3,5 | - 4,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 790,020 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 909 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2900 |
| - 6 | - Кабинет | - 36,5 | - 1139 | - НС | - З | - 5,56 | - 4,5 | - 9,27 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 464,983 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 488 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - З | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3050 |
| - 7 | - Кабинет | - 38,4 | - 1198 | - НС | - З | - 5,05 | - 4,5 | - 6,975 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 349,866 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 367 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - З | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2990 |
| - 8 | - Кабинет | - 38,9 | - 1214 | - НС | - ЮЗ | - 5,89 | - 4,5 | - 10,755 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 539,471 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 539 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3110 |
| - 9 | - Кабинет | - 38,8 | - 1211 | - НС2 | - ЮЗ | - 5,49 | - 4,5 | - 8,955 | - 18 | - 44 | - 1 | - 0,37 | - 145,787 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 146 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2710 |
| - 10 | - Кабинет | - 36,7 | - 1145 | - НС | - ЮЗ | - 5,49 | - 4,5 | - 8,955 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 449,183 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 449 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2950 |
| - 11 | - Кабинет | - 36,8 | - 1148 | - НС | - СЗ | - 5,49 | - 4,5 | - 8,955 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 449,183 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 494 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3140 |
| - 12 | - Кабинет | - 37,7 | - 1176 | - НС | - С | - 5,66 | - 4,5 | - 9,72 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 487,555 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 536 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3210 |
| - 13 | - Кабинет | - 39,4 | - 1229 | - НС | - С | - 5,9 | - 4,5 | - 10,8 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 541,728 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 596 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3320 |
| - 14 | - Кабинет | - 57,6 | - 1797 | - НС | - С | - 8,68 | - 4,5 | - 23,31 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1169,230 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1286 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 4,5 | - 3,5 | - 15,75 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1358,280 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 4580 |
| - 16 | - Кабинет | - 106,4 | - 3320 | - НС | - ЮЗ | - 5,41 | - 4,5 | - 3,345 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 167,785 | - 0 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 176 |  |
|  |  |  |  | - НС | - Ю | - 14,04 | - 4,5 | - 42,18 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 2115,749 | - 0 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 2222 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3 | - 3,5 | - 10,5 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 905,520 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1041 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3 | - 3,5 | - 10,5 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 905,520 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 7800 |
| - 17 | - Помещение | - 5,2 | - 162,2 | - НС | - С | - 2,23 | - 4,5 | - 10,035 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 503,356 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 720 |
| - 20 | - Кабинет | - 37,6 | - 1173 | - НС | - Ю | - 5,4 | - 4,5 | - 12,05 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 604,428 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 604 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - Ю | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2830 |
| - 21 | - Кабинет | - 38,8 | - 1211 | - НС | - Ю | - 5,58 | - 4,5 | - 12,86 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 645,058 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 645 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - Ю | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2910 |
| - 23 | - Сан.узел | - 9,3 | - 290,2 | - НС | - С | - 2,2 | - 4,5 | - 3,6 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 180,576 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 199 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,8 | - 3,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 543,312 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1090 |
| - 24 | - Сан.узел | - 9,2 | - 287,1 | - НС2 | - С | - 2,2 | - 4,5 | - 3,6 | - 18 | - 44 | - 1 | - 0,37 | - 58,608 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 64 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,8 | - 3,5 | - 6,3 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 543,312 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 950 |
| - 26 | - Кабинет | - 39,9 | - 1245 | - НС | - С | - 5,75 | - 4,5 | - 13,625 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 683,430 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 752 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3160 |
| - 27 | - Кабинет | - 40,3 | - 1257 | - НС | - С | - 5,81 | - 4,5 | - 13,895 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 696,973 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 767 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3190 |
| - 28 | - Кабинет | - 41,3 | - 1289 | - НС | - С | - 6,01 | - 4,5 | - 14,795 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 742,117 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 816 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3270 |
| - 29 | - Кабинет | - 40,4 | - 1261 | - НС | - С | - 5,85 | - 4,5 | - 14,075 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 706,002 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 777 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 3200 |
| - 30 | - Кабинет | - 19,9 | - 620,9 | - НС | - СВ | - 2,88 | - 4,5 | - 6,31 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 316,510 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 364 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 1,9 | - 3,5 | - 6,65 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 573,496 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1640 |
| - 31 | - Кабинет | - 36,6 | - 1142 | - НС | - СВ | - 5,19 | - 4,5 | - 11,105 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 557,027 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 613 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 2920 |
| - 32 | - Коридор | - 97,7 | - 3048 | - НС | - СВ | - 2,3 | - 4,5 | - 10,35 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 519,156 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3620 |
| - 33 | - Кабинет | - 38 | - 1186 | - НС | - В | - 5,26 | - 4,5 | - 11,42 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 572,827 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 630 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1790 |
| - 35 | - Кабинет | - 41,4 | - 1292 | - НС | - В | - 5,85 | - 4,5 | - 14,075 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 706,002 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 777 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1940 |
| - 36 | - Кабинет | - 40,2 | - 1254 | - НС | - В | - 5,94 | - 4,5 | - 14,48 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 726,317 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 799 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1960 |
| - 37 | - Кабинет | - 41,4 | - 1292 | - НС | - ЮВ | - 5,91 | - 4,5 | - 14,345 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 719,545 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 756 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1860 |
| - 38 | - Кабинет | - 40,5 | - 1264 | - НС | - ЮВ | - 5,71 | - 4,5 | - 13,445 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 674,401 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 708 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - ЮВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,05 | - 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1820 |
| - 39 | - Кабинет | - 10,1 | - 315,1 | - НС | - С | - 2,89 | - 4,5 | - 6,005 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 301,211 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 331 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 2 | - 3,5 | - 7 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 603,680 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 1000 |
| - 41 | - Кабинет | - 19,5 | - 608,4 | - НС | - В | - 5,87 | - 4,5 | - 14,165 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 710,516 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 782 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,1 | - 1162 |  |
|  |  |  |  | - Пт |  | - 19 | - 1 | - 19 | - 18 | - 44 | - 1 | - 0,32 | - 267,520 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2210 |
| - 42 | - Кабинет | - 44,5 | - 1388 | - НС | - СВ | - 6,39 | - 4,5 | - 16,505 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 827,891 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 952 |  |
|  |  |  |  | - НС | - СВ | - 6,43 | - 4,5 | - 28,935 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1451,380 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1669 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СВ | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3840 |
| - 43 | - Кабинет | - 44,5 | - 1388 | - НС | - СВ | - 6,33 | - 4,5 | - 28,485 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 1428,808 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1643 |  |
|  |  |  |  | - НС | - В | - 6,31 | - 4,5 | - 16,145 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,14 | - 809,833 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 931 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - В | - 3,5 | - 3,5 | - 12,25 | - 18 | - 44 | - 1 | - 1,96 | - 1056,440 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 3790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Q4= | - 93300 |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9-Н | - Л 1 | - 0 | - 0 | - НС | - С | - 5,22 | - 4,5 | - 21,24 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 1016,971 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1170 |  |
|  |  |  |  | - НС | - С | - 2 | - 4,5 | - 9 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 430,920 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 496 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,5 | - 1,5 | - 2,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,96 | - 185,220 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1880 |
| - 9-Н | - Л 2 | - 0 | - 0 | - НС | - СЗ | - 5,22 | - 4,5 | - 21,24 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 1016,971 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1170 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 1,5 | - 1,5 | - 2,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,96 | - 185,220 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 213 |  |
|  |  |  |  | - НС | - СЗ | - 4,5 | - 4,5 | - 20,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 969,570 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2500 |
| - 10-Н | - Л 3 | - 0 | - 0 | - НС | - С | - 5,22 | - 4,5 | - 21,24 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 1016,971 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1170 |  |
|  |  |  |  | - НС | - С | - 2 | - 4,5 | - 9 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 430,920 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 496 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - С | - 1,5 | - 1,5 | - 2,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,96 | - 185,220 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - ∑Qполн | - 1880 |
| - 10-Н | - Л 4 | - 0 | - 0 | - НС | - СЗ | - 5,22 | - 4,5 | - 21,24 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 1016,971 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1170 |  |
|  |  |  |  | - ОК | - СЗ | - 1,5 | - 1,5 | - 2,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,96 | - 185,220 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 213 |  |
|  |  |  |  | - НС | - СЗ | - 4,5 | - 4,5 | - 20,25 | - 16 | - 42 | - 1 | - 1,14 | - 969,570 | - 0,1 | - 0,1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 1115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Qполн | - 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Q= | - 8760 |
| Итог по зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ∑Q2= | - 201270 |