Акт

2017 г.

Комиссия в составе:

Представители управляющей организации

с участием жильца кв. составили настоящий Акт обследования на предмет установления фактической температуры и давления на вводе в жилой дом ., температуры воздуха в квартире  температуры стояков системы отопления в квартире .

Данные замеров:

Наружная температура воздуха на момент проведения обследования составляла -35ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода  в тепловой камере дома 67ºС/51ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода на вводе в тепловом узле дома 67ºС/52ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода на вводе в тепловом узле дома 1 крыло 65,8ºС/58ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода на вводе в тепловом узле дома 2 крыло 66ºС/56ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода на вводе в тепловом узле дома 3 крыло 67ºС/55,4ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода на вводе в тепловом узле дома 4 крыло 67ºС/55,4ºС.

Температура подающего/обратного трубопровода теплообменника в тепловом узле дома 64ºС/56ºС.

Давление в подающем/обратном трубопроводе  в тепловой камере дома при закрытом доме 3,2 кГс/см²/3,0 кГс/см², при открытом доме 3,2 кГс/см²/3,05,  кГс/см², при полном открытии дома 3,15 кГс/см²/3,05 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе на вводе  в тепловом узле дома 2,95 кГс/см²/3,0 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе в тепловом узле дома 1 крыло 2,95 кГс/см²/3,05 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе в тепловом узле дома 2 крыло 2,9 кГс/см²/3,05 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе в тепловом узле дома 3 крыло 3,05 кГс/см²/3,0 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе в тепловом узле дома 4 крыло 2,95 кГс/см²/2,95 кГс/см².

Давление в подающем/обратном трубопроводе теплообменника в тепловом узле дома 2,8 кГс/см²/3,1 кГс/см².

Замеры в подвале под кв.

Температура  в нижней точке обратного трубопровода  стояка №1  52ºС.

Температура  в нижней точке обратного трубопровода  стояка №1  51,2ºС.

Температура  в нижней точке обратного трубопровода  стояка №1  50ºС.

Температура  в нижней точке обратного трубопровода  стояка №1  нет доступа.

Температура  в нижней точке обратного трубопровода  стояка №1  53ºС.

Температура воздуха в подвале  3ºС.

Замеры в кв.

Температура воздуха в помещении №1, подающего/обратного трубопровода стояка №1  22,2ºС/58,4ºС/54ºС.

Температура воздуха в помещении №2, подающего/обратного трубопровода стояка №2  22,8ºС/56ºС/51,2ºС.

Температура воздуха в помещении №3, подающего/обратного трубопровода стояка №3 21,6ºС/51,2ºС/44,6ºС.

Температура воздуха в помещении №4, подающего/обратного трубопровода стояка №4 21,2ºС/48,6ºС/45ºС.

Температура воздуха в помещении №5 подающего/обратного трубопровода стояка №5 21,6ºС/53,4ºС/49,4ºС.

Замеры проводились инструментом ….

Подписи сторон:

_________________________