http://chillers.ru/bibl/allowances/mat/waterproperties.php

- Свойства воды

Температура t (oC); Абс. Давление p (kN/m2); Плотность r (kg/m3); Удельный объем (m3/kgx10-3); Теплоемкость Cp (kJ/kgK); Энтропия e (kJ/kgK); Динамическая вязкость (Centipose); Кинематическая вязкость vx10-6 (m2/s); Коэффициент расширения bx103 (l/K); Энтальпия (kJ/kg); Число Прандтля. 0; 0,6; 1000; 100; 4,217; 0; 1,78; 1,792; -0,07; 0; 13,67. 5; 0,9; 1000; 100; 4,204; 0,075; 1,52; 21,0. 10; 1,2; 1000; 100; 4,193; 0,150; 1,31; 1,304; 0,088; 41,9; 9,47. 15; 1,7; 999; 100; 4,186; 0,223; 1,14; 62,9. 20; 2,3; 998; 100; 4,182; 0,296; 1,00; 1,004; 0,207; 83,8; 7,01. 25; 3,2; 997; 100; 4,181; 0,367; 0,890; 104,8. 30; 4,3; 996; 100; 4,179; 0,438; 0,798; 0,801; 0,303; 125,7; 5,43. 35; 5,6; 994; 101; 4,178; 0,505; 0,719; 146,7. 40; 7,7; 991; 101; 4,179; 0,581; 0,653; 0,658; 0,385; 167,6; 4,34. 45; 9,6; 990; 101; 4,181; 0,637; 0,596; 188,6. 50; 12,5; 988; 101; 4,182; 0,707; 0,547; 0,553; 0,457; 209,6; 3,56. 55; 15,7; 986; 101; 4,183; 0,767; 0,504; 230,5. 60; 20,0; 980; 102; 4,185; 0,832; 0,467; 0,474; 0,523; 251,5; 2,99. 65; 25,0; 979; 102; 4,188; 0,893; 0,434; 272,4. 70; 31,3; 978; 102; 4,190; 0,966; 0,404; 0,413; 0,585; 293,4; 2,56. 75; 38,6; 975; 103; 4,194; 1,016; 0,378; 314,3. 80; 47,5; 971; 103; 4,197; 1,076; 0,355; 0,365; 0,643; 335,3; 2,23. 85; 57,8; 969; 103; 4,203; 1,134; 0,334; 356,2. 90; 70,0; 962; 104; 4,205; 1,192; 0,314; 0,326; 0,698; 377,2; 1,96. 95; 84,5; 962; 104; 4,213; 1,250; 0,297; 398,1. 100; 101,33; 962; 104; 4,216; 1,307; 0,281; 0,295; 0,752; 419,1; 1,75. 105; 121; 955; 105; 4,226; 1,382; 0,267; 440,2. 110; 143; 951; 105; 4,233; 1,418; 0,253; 461,3. 115; 169; 947; 106; 4,240; 1,473; 0,241; 482,5. 120; 199; 943; 106; 4,240; 1,527; 0,230; 0,249; 0,860; 503,7; 1,45. 125; 228; 939; 106; 4,254; 1,565; 0,221; 524,3. 130; 270; 935; 107; 4,270; 1,635; 0,212; 546,3. 135; 313; 931; 107; 4,280; 1,687; 0,204; 567,7. 140; 361; 926; 108; 4,290; 1,739; 0,196; 0,215; 0,975; 588,7; 1,25. 145; 416; 922; 108; 4,300; 1,790; 0,190; 610,0. 150; 477; 918; 109; 4,310; 1,842; 0,185; 631,8. 155; 543; 912; 110; 4,335; 1,892; 0,180; 653,8. 160; 618; 907; 110; 4,350; 1,942; 0,174; 0,189; 1,098; 674,5; 1,09. 165; 701; 902; 111; 4,364; 1,992; 0,169; 697,3. 170; 792; 897; 111; 4,380; 2,041; 0,163; 718,1. 175; 890; 893; 112; 4,389; 2,090; 0,158; 739,8. 180; 1000; 887; 113; 4,420; 2,138; 0,153; 0,170; 1,233; 763,1; 0,98. 185; 1120; 882; 113; 4,444; 2,187; 0,149; 785,3. 190; 1260; 876; 114; 4,460; 2,236; 0,145; 807,5. 195; 1400; 870; 115; 4,404; 2,282; 0,141; 829,9. 200; 1550; 863; 116; 4,497; 2,329; 0,138; 0,158; 1,392; 851,7; 0,92. 220; 0,149; 1,597; 0,88. 225; 2550; 834; 120; 4,648; 2,569; 0,121; 966,8. 240; 0,142; 1,862; 0,87. 250; 3990; 800; 125; 4,867; 2,797; 0,110; 1087. 260; 0,137; 2,21; 0,87. 275; 5950; 756; 132; 5,202; 3,022; 0,0972; 1211. 300; 8600; 714; 140; 5,769; 3,256; 0,0897; 1345. 325; 12130; 654; 153; 6,861; 3,501; 0,0790; 1494. 350; 16540; 575; 174; 10,10; 3,781; 0,0648; 1672. 360; 18680; 526; 190; 14,60; 3,921; 0,0582; 1764.