Удельная теплота испарения (парообразования) r воды при различной температуре t и нормальном атмосферном давлении

| t, 0C | r |  |
| --- | --- | --- |
|  | кДж/кг | ккал/кг |
| 0 | 2501 | 597 |
| 5 | 2489 | 594 |
| 10 | 2477 | 592 |
| 15 | 2466 | 589 |
| 18 | 2458 | 587 |
| 20 | 2453 | 586 |
| 30 | 2430 | 580 |
| 50 | 2382 | 569 |
| 80 | 2308 | 551 |
| 100 | 2256 | 539 |
| 160 | 2083 | 497 |
| 200 | 1941 | 464 |
| 300 | 1404 | 335 |
| 370 | 438 | 105 |
| 374 | 115 | 27 |
| 374,15 | 0 | 0 |

С сайта интернет-каталога криогенного оборудования (в т.ч. - физические свойства веществ) по адресу: http://www.cryocatalog.ru/info/info.shtml

e-mail: info@cryocatalog.ru тел.: (812) 970-43-51; (812) 373-54-30, 
тел/факс: (812) 528-23-18, (812) 373-89-29
Санкт-Петербург 2003

количество теплоты, поступающее в помещение с испаряющимся потоком влаги   Qи = r x W  ,

где

W [кг/час] – количество испарившейся воды;

Qи  [кДж/час] - количество теплоты (энергии);

Если учесть, что 1 Вт = 3,6 кДж/час , то  Qи = r x W х 1/3,6 ,

где

Qи  [Вт] - количество теплоты (энергии);

Например, при температуре окружающего воздуха 30 0С (и примерно – такой же температуре воды)  Qи = 675 x W  [Вт].

Сутула С.В.    14.03.2004