Нормативные документы

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87;

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г;

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04..02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

- ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные;

- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные;

- ТУ 2248-032-002845811-98 Трубы напорные и соединительные детали к ним из сополимеров пропилена для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления;

- ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена;

- ГОСТ 10503-71 Краски масляные, готовые к применению;

- ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021;

- ГОСТ 21.1101.2009 Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности.

- СанПин 2.1.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Приложение А
Расчет водопотребления и водоотведения по объекту
1. Исходные данные:

Число жильцов составляет 6 человек

1.3 Число установленних санитарно-технических приборов:

- в жилом доме – с подводом холодной воды Ntot(c)=8; с подводом горячей воды Nh=6;

1.4 Расчет выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

4. Определение расчетных расходов воды для жилой части

4.1. Основные расчетные данные сведем в табл.1. Нормы расхода воды приняты согласно приложения 3 1.

4.2. Определяем секундный расход воды.

4.2.1. Общий (холодной и горячей) секундный расход воды составит:

N·Ptot = 14·0,00619 = 0.08666, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 αtot=0.3267;

тогда согласно п.3.3 1:

4.2.2. Максимальный секундный расход горячей воды составит:

N·Ph = 6·0,01389 = 0.08334, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 αh=0.322;

4.2.3. Максимальный секундный расход холодной воды составит:

N·Pс = 8·0,0058 = 0.0464, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 αc =0.2668;

4.2.4. Общий секундный расход воды равен 0.49005 л/с, что меньше 8 л/с. Расчетный секундный расход стоков согласно п.3.5 1составит:

4.3. Определяем часовой расход воды.

4.3.1. Общий (холодной и горячей) максимальный часовой расход воды составит:

N·Ptot = 14·0,02228 = 0.3119, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 αtot=0.5492;

тогда согласно п.3.8 1:

4.3.2. Максимальный часовой расход горячей воды составит:

N·Ptot = 6·0,05 = 0.3, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 =0.534;

4.3.3. Максимальный часовой расход холодной воды составит:

N·Ptot = 8·0,021 = 0.168, следовательно по табл. 2 приложения 4 1 =0.496;

4.4. Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения согласно п.3.13 1 составит:

где 1,1 – коэффициент, учитывающий теплопотери в сети ГВС.

4.5. Суточные расходы воды соответствуют данным из таблицы 1.

4.6. Полученные расходы воды для жилой части сведем в таблицу 3.

4.7. Общую нагрузку для административных помещений и жилой части сведем в таблицу 6.

7. Расход воды для полива тротуаров, проездов, зеленых насаждений, газонов и цветников

7.1 Расход воды на полив зеленых насаждений

7.1.1. Расчетные средние за сутки расходы воды для зеленых насаждений

Согласно таблице А3 СП 30.13330.2012 расход на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников .

7.1.2 Площадь озеленения

.

7.1.3 Расход воды на полив зеленых насаждений:

7.2 Расход воды на полив твердых покрытий

7.2.1 Расчетные средние за сутки расходы воды для тротуаров

Согласно таблице А3 СП 30.13330.2012 расход на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников .

7.2.2 Площадь твердых покрытий

.

7.2.3 Расход воды на полив твердых покрытий

7.3 Суммарный расход воды на полив территории:

Расчетные расходы воды для жилых этажей

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний суточный, м3/сут | Максимальный суточный, м3/сут | Максимальный часовой, м3/ч | Секундный, л/с |
| Хоз.−питьевой водопровод | 3.995 | 4.205 | 0.496 | 0.27 |
| Горячее водоснабжение | 0.63 | 0.72 | 0.534 | 0.322 |
| Водоотведение | 1.5 | 1.8 | 0.824 | 2.09 |

Расчетные данные

| Потребители | Единица | Кол-во потреби-телей U | Нормы расхода воды, л. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сутки среднего водопотребления |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |
| Жилые дома квартирного типа с централизованным водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 6 | 2250 | 1105 | 1145 | 3300 | 1120 | 1180 |

- Приложение Г
Расчет объема баков-аккумуляторов ГВС

- средний часовой расход воды за сутки максимального водопотребления

- тепловой поток на нужды ГВС в течении часа максимального водопотребления

- Тепловой поток на нужды ГВС в течении среднего часа водопотребления:

Данный тепловой поток на нужды ГВС в течении среднего часа водопотребления покрывается располагаемым теплопоступлением от сети.

- Расчетная мощность теплообменника, в узле подогрева воды для системы ГВС:

- Расчетное время потребления воды:

- Коэффициент часовой неравномерности теплопотребления системного ГВС в период за расчетное время потребления максимального потребления горячей воды:

- Коэффициент тепловой неравномерности подачи теплоты для нужд горячего водоснабжения за расчетное время максимального потребления горячей воды:

- Относительная величина регулирующего объема:

- Регулирующий объем емкости для бака-аккумулятора теплоты:

Устанавливаем  бак-аккумулятор теплоты ёмкостью 400 л.