{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":24,"sheets":["A","B","C","01","10","11","12","13","14","2","3","4","5","6","7","8","9","г1","г2","г3","г4","г5","г6","г7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":42,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[7,0,7,3],[7,4,7,7],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[12,0,12,5],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[27,0,27,4],[28,0,28,4],[29,0,29,4],[16,0,16,3],[16,4,16,7],[26,0,26,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж"]
["Обозн. проекта:",null,"1 этаж"]
[]
["Общие данные (Параметры здания)"]
[]
["Тип здания  "]
[" - Дом на одну семью",null,"(X)"]
["- Многоквартирный дом,",null," "]
["      нежилые здания",null," "]
[]
["Температуры"]
[" - Норм. внешняя температура",{"$nulls":4},"qe =",-25,"°C"]
[" - Среднегодовая внешняя температура",{"$nulls":4},"qme =","&JMATemp","°C"]
[]
["Здание"]
[" - длина","дзд =",21.5,"м"]
[" - ширина","шзд =",13.5,"м"]
[" - площадь в плане","Пзд =",206,"м²"]
[" - кол-во этажей","n =",2,"-"]
[" - высота этажа","hзд =",2.775,"м"]
[" - толщ.перекрытий","т =",0.38,"м"]
[" - высота здания","hзд =",6.4,"м"]
[" - объем здания","Ve,зд =",742,"м³"]
[]
["Инфильтрация"]
["Воздухопроницаемость из положения здания и плотности окон",{"$nulls":4},"n50 =",6,"h-1"]
["Одновременно действующая доля тепла вентиляции",{"$nulls":4},"z =",0.5,"-"]

{"sheet":"B","index":1,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,9,10,9],[3,7,3,9],[9,5,10,5],[9,8,10,8],[9,6,9,7],[2,8,2,9],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[2,2,2,5],[3,2,3,5],[9,3,10,3],[27,0,27,2],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[9,0,10,1],[9,2,10,2],[9,4,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:","2017-04-03"]
["Обозн. проекта:",null,"1 этаж"]
[]
["Обзор помещений"]
[]
["№ этажа",null,"01","Обозн. этажа:  ",null,"Комната",null,"Условная квартира"]
[]
["Помещение",null,"qint","AR","FTe","Fинф","мех.вент.пом.",null,"FТП,нетто"]
[{"$nulls":6},"FV,su","FV,m,inf"]
["№","Обозначение","°C","м²","Вт","Вт","Вт","Вт","Вт","Вт/м²"]
["01","Комната",20,41.37,2247,2025,0,0,4272,103.26323422770123]
["10","коридор",20,5.730000019073486,130,261,0,null,391,68.23734706779685]
["11","Спальня",20,17.81999969482422,1099,812,0,0,1911,107.23905907557597]
["12","Спальня",20,26.510000228881836,1579,1209,0,0,2788,105.16786027646123]
["13","с/у",25,9.25,936,2,0,1275,2213,239.24324324324326]
["14","Кабинет",20,9.25,906,422,0,0,1328,143.56756756756758]
["2","Тех.помещение",16,3.240000009536743,821,0,0,0,821,253.3950609825421]
["3","Холл",20,26.7,1919,991,0,0,2910,108.98876404494382]
["4","с/у",25,4.130000114440918,225,1,0,2550,2776,672.1549450551988]
["5","кухня",20,19.219999313354492,1633,3,0,3825,5461,284.1311235742643]
["6","столовая",20,23.030000686645508,2005,1050,0,0,3055,132.653057269404]
["7","Гостиная",20,38.150001525878906,2173,1739,0,0,3912,102.54259091828109]
["8","с/у",25,7.260000228881836,462,1,0,2550,3013,415.01376102078353]
["9","Спальня",20,18.719999313354492,922,853,0,0,1775,94.8183795462935]
[]
["Итого",null,null,250.38000113487243,17057,9369,0,null,36626]

{"sheet":"C","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[18,7,18,8],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,5],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[9,0,9,3],[17,0,17,5],[2,8,2,10],[2,1,2,5],[17,7,17,8],[15,7,15,8],[16,0,16,3],[16,7,16,8],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[14,7,14,8],[10,0,10,3],[23,0,23,6],[20,7,20,8],[21,0,21,3],[21,7,21,8],[22,0,22,2],[23,7,23,8],[22,7,22,8],[18,0,18,4],[20,0,20,4],[19,7,19,8],[13,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:","J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":5},"Дата:","2017-04-03"]
["Обозн. проекта:","1 этаж"]
[]
["Обзор помещений"]
[]
["Расчет коэффициентов теплопотери и нормальных теплопотерь"]
[]
["Отапливаемая полезная площадь здания",{"$nulls":6},"AN,Geb =",null,206.5,"м²"]
["Отапливаемый объем здания нетто",{"$nulls":6},"Vnetto,зд =",null,742,"м³"]
["Суммы коэффициентов теплопотерь"]
["Коэффициент трансмиссионных теплопотерь",{"$nulls":6},"SHT,зд =",null,700.3600000000001,"Вт/K"]
["Коээфициент теплопотерь вентиляции",{"$nulls":6},"SHV,зд =",null,293.27,"Вт/K"]
["Коэффициент общих теплопотерь",{"$nulls":6},"SHзд = ",null,993.6300000000001,"Вт/K"]
["Сумма теплопотерь теплопередачи (только извне)",{"$nulls":6},"SFT,e =",null,17057,"Вт"]
["Теплопотери с воздухом:"]
["Теплопотери от естественной инфильтрации",{"$nulls":6},"z  . SFV,inf =",null,9369,"Вт"]
["помещения с механической вентиляцией"]
["-  Теплопотери вентиляции из механического общего расхода притока",{"$nulls":6},"(1- hV) . SFV,su =",null,0,"Вт"]
["-  Теплопотери вентиляции от избытка общего расхода",{"$nulls":6},"SFmech,inf =",null,10200,"Вт"]
["Сумма теплопотерь с воздухом",{"$nulls":6},"SFV =",null,19569,"Вт"]
["Сумма нетто-теплопотерь",null,null,113.4669569787279,"Вт/м²",39.45886195669765,"Вт/м³","FHL,Netto =",null,36626,"Вт"]

{"sheet":"01","index":3,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,14,36,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[31,0,31,14],[33,0,33,16],[34,0,34,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,"01",null,"Обозн:",null,"Комната",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",6.301599979400635,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",41.37,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.49,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",1,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",103.0113,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пер","Пер",1,7.0490025535532395,6.30160052170136,44.41999816894531,0,44.41999816894531,0.282,0.282,0,0,"нар",-25,1,12.530000000000001,564]
["З","НС",1,7.049002553553233,0.9999996074371857,7.048999786376953,0,7.048999786376953,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,5.11,230]
["Ю","НС",1,6.304,0.9999999842667943,6.303999900817871,0,6.303999900817871,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,4.37,197]
["В","НС",1,7.049,0.99999996969456,7.048999786376953,0,7.048999786376953,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,5.11,230]
["С","НС",1,6.298,2.5,15.744999885559082,7.150000095367432,8.59499979019165,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,6.23,280]
[null,"НО",2,1.4000000000000001,1.4000000000000001,1.9600000381469727,0,1.9600000381469727,2.03,2.03,0.15000000596046448,0,null,0,1,9.15,412]
[null,"НО",1,1.9000000000000001,1.7,3.2300000190734863,0,3.2300000190734863,2,2,0.15000000596046448,0,null,0,1,7.43,334]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},49.93,2247]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},7.55,2025]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,4272]

{"sheet":"10","index":4,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,14,31,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[26,0,26,14],[28,0,28,16],[29,0,29,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"10","№ помещ.:",null,"10",null,"Обозн:",null,"коридор",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",1.5477999448776245,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",5.730000019073486,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",150,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",15.900750160217285,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,3.701999999999998,1.5478119986692298,5.730000019073486,0,5.730000019073486,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,1.32,59]
["Пер","Пер",1,3.701999999999998,1.5478119986692298,5.730000019073486,0,5.730000019073486,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,1.57,71]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},2.89,130]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},22.67,261]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},68.27,"Вт/м2",null,24.6,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,391]

{"sheet":"11","index":5,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,14,33,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[28,0,28,14],[30,0,30,16],[31,0,31,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"11","№ помещ.:",null,"11",null,"Обозн:",null,"Спальня",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",3.3011999130249023,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",17.81999969482422,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",49.45050048828125,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,5.398000000000025,3.3012226185298514,17.81999969482422,0,17.81999969482422,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,4.09,184]
["Пер","Пер",1,5.398000000000025,3.3012226185298514,17.81999969482422,0,17.81999969482422,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,4.88,220]
["С","НС",1,5.398,2.775009228768902,14.979499816894531,3.359999895095825,11.619499921798706,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,8.05,362]
[null,"НО",1,2.1,1.6,3.359999895095825,0,3.359999895095825,2,2,0.10000000149011612,0,null,0,1,7.390000000000001,333]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},24.41,1099]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},8.41,812]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},107.26,"Вт/м2",null,38.65,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1911]

{"sheet":"12","index":6,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"12","№ помещ.:",null,"12",null,"Обозн:",null,"Спальня",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",3.8968000411987305,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",26.510000228881836,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",73.56525421142578,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,6.802999999999997,3.89681026442479,26.510000228881836,0,26.510000228881836,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,6.08,274]
["Пер","Пер",1,6.802999999999997,3.89681026442479,26.510000228881836,0,26.510000228881836,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,7.26,327]
["Ю","НС",1,3.897,2.7750065181694,10.814200401306152,0,10.814200401306152,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,7.49,337]
["В","НС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,2.309999942779541,6.850300312042236,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,4.96,223]
[null,"НД",1,1.1,2.1,2.309999942779541,0,2.309999942779541,3.5,3.5,0.15000000596046448,0,null,0,1,9.3,418]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},35.09,1579]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},12.51,1209]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},105.15,"Вт/м2",null,37.89,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,2788]

{"sheet":"13","index":7,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,14,36,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[31,0,31,14],[33,0,33,16],[34,0,34,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"13","№ помещ.:",null,"13",null,"Обозн:",null,"с/у",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",25,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",2.8022000789642334,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",9.25,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",150,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",25.668750762939453,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,3.301000000000016,2.8021811572250694,9.25,0,9.25,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.56,2.33,117]
["Пер","Пер",1,3.301000000000016,2.8021811572250694,9.25,0,9.25,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,2.5300000000000002,127]
["З","ВС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,0,9.160300254821777,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,5.42,27]
["Ю","ВС",1,2.802,2.774982091616427,7.7754998207092285,0,7.7754998207092285,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,4.6000000000000005,23]
["В","НС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,0.9375,8.222800254821777,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,5.96,298]
[null,"НО",1,0.75,1.25,0.9375,0,0.9375,2.07,2.07,0.15000000596046448,0,null,0,1,2.23,112]
["С","НС",1,2.802,2.774982091616427,7.7754998207092285,0,7.7754998207092285,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,5.63,282]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},28.700000000000003,986]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},27.59,2]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},106.76,"Вт/м2",null,38.47,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,988]

{"sheet":"14","index":8,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"14","№ помещ.:",null,"14",null,"Обозн:",null,"Кабинет",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",2.8022000789642334,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",9.25,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",25.668750762939453,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,3.3009999999999877,2.802181157225094,9.25,0,9.25,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,2.12,96]
["Пер","Пер",1,3.3009999999999877,2.802181157225094,9.25,0,9.25,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,2.5300000000000002,114]
["Ю","НС",1,2.802,2.774982091616427,7.7754998207092285,0,7.7754998207092285,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,5.39,242]
["В","НС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,2.1600000858306885,7.000300168991089,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,5.07,228]
[null,"НО",1,1.6,1.35,2.1600000858306885,0,2.1600000858306885,2.02,2.02,0.15000000596046448,0,null,0,1,5.0200000000000005,226]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},20.13,906]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},4.36,422]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},143.53,"Вт/м2",null,51.72,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1328]

{"sheet":"2","index":9,"n_rows":36,"n_cols":17,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,14,35,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[30,0,30,14],[32,0,32,16],[33,0,33,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"2","№ помещ.:",null,"2",null,"Обозн:",null,"Тех.помещение",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",16,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",1.7999999523162842,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",3.240000009536743,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.275,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.275,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",7.371000021696091,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,1.8000000026490954,1.8000000026490952,3.240000009536743,0,3.240000009536743,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.46,0.67,27]
["З","НС",1,1.8,2.2749998834398055,4.09499979019165,2.309999942779541,1.7849998474121094,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,1.29,53]
[null,"НД",1,1.1,2.1,2.309999942779541,0,2.309999942779541,3.5,3.5,0.15000000596046448,0,null,0,1,9.3,381]
["Ю","НС",1,1.799,2.274986105935318,4.092700004577637,0,4.092700004577637,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,2.84,116]
["В","НС",1,1.8,2.2749998834398055,4.09499979019165,0,4.09499979019165,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,2.97,122]
["С","НС",1,1.799,2.274986105935318,4.092700004577637,0,4.092700004577637,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,2.97,122]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},20.04,821]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},1.25,0]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},253.53,"Вт/м2",null,111.44,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,821]

{"sheet":"3","index":10,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"3","№ помещ.:",null,"3",null,"Обозн:",null,"Холл",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",4.303800106048584,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",26.7,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",4.2,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",4.2,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",112.14,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,5.049000000000007,4.303822448452427,21.729999542236328,0,21.729999542236328,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,4.99,224]
["В","НС",1,5.049,4.1999998222981185,21.205799102783203,0,21.205799102783203,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,15.36,691]
["С","НС",1,4.304,4.199999858898744,18.076799392700195,3.284999966621399,14.791799426078796,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,10.72,482]
[null,"НО",1,1.3,0.75,0.9750000238418579,0,0.9750000238418579,2.07,2.07,0.15000000596046448,0,null,0,1,2.32,104]
[null,"НД",1,1.1,2.1,2.309999942779541,0,2.309999942779541,3.5,3.5,0.15000000596046448,0,null,0,1,9.3,418]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},42.69,1919]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},15.52,991]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},133.9,"Вт/м2",null,31.88,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,2910]

{"sheet":"4","index":11,"n_rows":36,"n_cols":17,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,14,35,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[30,0,30,14],[32,0,32,16],[33,0,33,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"4","№ помещ.:",null,"4",null,"Обозн:",null,"с/у",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",25,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",1.7971999645233154,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",4.130000114440918,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.275,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.275,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",9.405099868774414,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,2.298000000000002,1.7972150193389533,4.130000114440918,0,4.130000114440918,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.56,1.04,52]
["Пер","Пер",1,2.298000000000002,1.7972150193389533,4.130000114440918,0,4.130000114440918,1.312,1.312,0,0,"вн",20,1,5.42,27]
["З","НС",1,2.298,2.2758920883696634,5.230000019073486,0,5.230000019073486,0.626,0.63,0.05000000074505806,0,"нар",-25,1,3.46,173]
["Ю","ВС",1,1.799,2.274986105935318,4.092700004577637,0,4.092700004577637,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,2.42,12]
["В","ВС",1,2.298,2.2758920883696634,5.230000019073486,0,5.230000019073486,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,3.1,15]
["С","ВС",1,1.799,2.274986105935318,4.092700004577637,0,4.092700004577637,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,2.42,12]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},17.86,291]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},1.6,1]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},70.63,"Вт/м2",null,31.01,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,292]

{"sheet":"5","index":12,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"5","№ помещ.:",null,"5",null,"Обозн:",null,"кухня",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",3.8066999912261963,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",19.219999313354492,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3000000000000003,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3.3000000000000003,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",250,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",63.42599868774414,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,5.049000000000007,3.8066942589333466,19.219999313354492,0,19.219999313354492,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,4.41,198]
["Пер","Пер",1,5.049000000000007,3.8066942589333466,19.219999313354492,0,19.219999313354492,0.282,0.282,0,0,"неот",-25,1,5.42,244]
["З","НС",1,5.049,3.2999998603770933,16.661699295043945,0,16.661699295043945,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,12.07,543]
["С","НС",1,3.806,3.3000000388886637,12.559800148010254,3.359999895095825,9.199800252914429,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,6.67,300]
[null,"НО",1,2.1,1.6,3.359999895095825,0,3.359999895095825,2,2,0.15000000596046448,0,null,0,1,7.73,348]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},36.3,1633]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},90.18,3]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},85.12,"Вт/м2",null,25.79,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1636]

{"sheet":"6","index":13,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,14,36,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[31,0,31,14],[33,0,33,16],[34,0,34,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"6","№ помещ.:",null,"6",null,"Обозн:",null,"столовая",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",3.8053998947143555,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",23.030000686645508,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3000000000000003,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3.3000000000000003,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",75.9990005493164,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,6.052000000000021,3.805353715572609,23.030000686645508,0,23.030000686645508,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,5.29,238]
["Пер","Пер",1,6.052000000000021,3.805353715572609,23.030000686645508,0,23.030000686645508,0.282,0.282,0,0,"неот",-25,1,6.49,292]
["З","НС",1,6.052,3.299999930412661,19.971599578857422,4.297499895095825,15.674099683761597,0.626,0.63,0.15000000596046448,0,"нар",-25,1,11.36,511]
[null,"НО",1,0.75,1.25,0.9375,0,0.9375,2.07,2.07,0.15000000596046448,0,null,0,1,2.23,100]
[null,"НО",1,2.1,1.6,3.359999895095825,0,3.359999895095825,2,2,0.15000000596046448,0,null,0,1,7.73,348]
["Ю","НС",1,3.806,3.3000000388886637,12.559800148010254,6.764999866485596,5.794800281524658,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,4.0200000000000005,181]
[null,"НО",1,3.3000000000000003,2.05,6.764999866485596,0,6.764999866485596,1,1,0.10000000149011612,0,null,0,1,7.44,335]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},44.56,2005]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},12.92,1050]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},132.65,"Вт/м2",null,40.2,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,3055]

{"sheet":"7","index":14,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"7","№ помещ.:",null,"7",null,"Обозн:",null,"Гостиная",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",6.051700115203857,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",38.150001525878906,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",4.2,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",4.2,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",160.23001098632812,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,6.303999999999974,6.0517134400188874,38.150001525878906,0,38.150001525878906,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,8.76,394]
["Пер","Пер",1,6.303999999999974,6.0517134400188874,38.150001525878906,0,38.150001525878906,0.282,0.282,0,0,"неот",-25,1,10.76,484]
["Ю","НС",1,6.304,4.20000014571369,26.4768009185791,8.679999828338623,17.79680109024048,0.626,0.63,0,0,"нар",-25,1,11.21,505]
[null,"НО",2,1.75,0.88,1.5399999618530273,0,1.5399999618530273,2.04,2.04,0,0,null,0,1,6.28,283]
[null,"НО",2,1.75,1.6,2.799999952316284,0,2.799999952316284,2.01,2.01,0,0,null,0,1,11.26,507]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},48.269999999999996,2173]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},27.240000000000002,1739]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},102.55,"Вт/м2",null,24.42,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,3912]

{"sheet":"8","index":15,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,14,36,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[31,0,31,14],[33,0,33,16],[34,0,34,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"8","№ помещ.:",null,"8",null,"Обозн:",null,"с/у",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",25,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",2.1993000507354736,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",7.260000228881836,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",150,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",20.146501541137695,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,3.301000000000016,2.199333604629446,7.260000228881836,0,7.260000228881836,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.56,1.83,91]
["Пер","Пер",1,3.301000000000016,2.199333604629446,7.260000228881836,0,7.260000228881836,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,1.99,99]
["З","ВС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,0,9.160300254821777,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,5.42,27]
["Ю","ВС",1,2.2,2.775000008669766,6.105000019073486,0,6.105000019073486,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,3.61,18]
["В","ВС",1,3.301,2.7750076506579147,9.160300254821777,0,9.160300254821777,0.592,0.592,0,0,"вн",20,1,5.42,27]
["С","НС",1,2.2,2.775000008669766,6.105000019073486,0.75,5.355000019073486,0.626,0.63,0.10000000149011612,0,"нар",-25,1,3.71,186]
[null,"НО",1,1,0.75,0.75,0,0.75,2.09,2.09,0.10000000149011612,0,null,0,1,1.72,86]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},23.7,534]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},52.64,1]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},73.72,"Вт/м2",null,26.57,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,535]

{"sheet":"9","index":16,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,14,33,15],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[28,0,28,14],[30,0,30,16],[31,0,31,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"J:\\проект дома из бруса\\Теплопотери\\1 этаж",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"9","№ помещ.:",null,"9",null,"Обозн:",null,"Спальня",null,null,null,"Жилая единица:"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",3.702500104904175,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =","&RB","м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",18.719999313354492,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",2.775,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",2.775,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",51.947998046875,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["ПП","ПП",1,5.056000000000012,3.7025315097615605,18.719999313354492,0,18.719999313354492,0.453,0.45,0,0,"зем",-3,0.51,4.3,193]
["Пер","Пер",1,5.056000000000012,3.7025315097615605,18.719999313354492,0,18.719999313354492,0.274,0.274,0,0,"неот",-25,1,5.13,231]
["Ю","НС",1,3.702,2.775013479009182,10.273099899291992,3.359999895095825,6.913100004196167,0.626,0.63,0,0,"нар",-25,1,4.36,196]
[null,"НО",1,2.1,1.6,3.359999895095825,0,3.359999895095825,2,2,0,0,null,0,1,6.72,302]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},20.509999999999998,922]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":14},8.83,853]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},94.84,"Вт/м2",null,34.18,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1775]

{"sheet":"г1","index":17,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,14,34,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[31,0,31,16],[32,0,32,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[29,0,29,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,1,null,"Обозн:",null,"Тамбур"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",16,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",2.68,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",8.040000000000001,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,3.85,0,3.85,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,36.7598]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,0.096,0,0.096,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,0.6209279999999999]
["З","НС",1,1.725,3.5,6.0375000000000005,2,4.0375000000000005,0.255,null,0.05,null,"нар",-28,1,null,47.56578750000001]
["З","Дверь",1,1,2,2,0,2,1,null,1.37,null,"нар",-28,1,null,208.56]
[null,"Кровля",1,null,null,4.235,null,4.235,0.25,null,null,0,"нар",-28,1,null,46.585]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},7.729352624999999,340.09151549999996]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},60.494184083044985]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,400.58569958304497]

{"sheet":"г2","index":18,"n_rows":38,"n_cols":17,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,16],[35,0,35,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[37,14,37,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,2,null,"Обозн:",null,"Жилая комната/кухня"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",20,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",1,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",18.77,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",56.31,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,18.060000000000002,0,18.060000000000002,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,188.11296000000004]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,9.13,0,9.13,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,64.42128000000001]
["З","НС",1,2.675,3.5,9.362499999999999,3.28,6.0825,0.255,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,85.61726999999999]
["З","Окно",1,1.6,2.05,3.28,0,3.28,1.8,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,325.90079999999995]
["С","НС",1,5.9,3.5,20.650000000000002,3.73,16.92,0.255,null,0.15,0,"нар",-28,1,null,238.16592]
["С","Окно",1,1.6,2.05,3.28,0,3.28,1.8,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,325.90079999999995]
["С","Окно",1,0.9,0.5,0.45,0,0.45,1.8,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,44.711999999999996]
[null,"Кровля",1,null,null,25.509000000000004,null,25.509000000000004,0.25,null,null,null,"нар",-28,1,null,306.10800000000006]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},32.894563125,1578.93903]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},911.7838197952219]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,2490.722849795222]

{"sheet":"г3","index":19,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,14,33,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[30,0,30,16],[31,0,31,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[28,0,28,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,3,null,"Обозн:",null,"Санузел"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",25,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",null,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",4.8,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",14.399999999999999,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,7.6,0,7.6,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,87.4076]
["С","НС",1,1.65,3.5,5.7749999999999995,0,5.7749999999999995,0.255,null,null,null,"нар",-28,1,null,78.04912499999999]
["В","НС",1,4.6,3.5,16.099999999999998,0,16.099999999999998,0.255,null,null,null,"нар",-28,1,null,217.59149999999997]
[null,"Кровля",1,null,null,8.349,0,8.349,0.25,null,null,null,"нар",-28,1,null,110.62425]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},9.314575,493.672475]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},0]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,493.672475]

{"sheet":"г4","index":20,"n_rows":38,"n_cols":17,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,16],[35,0,35,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[32,0,32,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[37,14,37,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,4,null,"Обозн:",null,"Гараж"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",10,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",0.5,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",25.55,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",76.65,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,32.03,0,32.03,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,264.11938000000004]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,7.98,0,7.98,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,44.57628]
["С","НС",1,3,3.5,10.5,0,10.5,0.255,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,117.00675]
["З","НС",1,6.8,3.5,23.8,1.2,22.6,0.255,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,251.84310000000002]
["З","Окно",2,1,0.6,1.2,null,1.2,1.8,null,0.15,0,"нар",-28,1,null,94.39200000000001]
["Ю","НС",1,4.85,3.5,16.974999999999998,6.449999999999999,10.524999999999999,0.255,null,null,null,"нар",-28,1,null,101.98724999999999]
["Ю","Ворота",1,3,2.15,6.449999999999999,null,6.449999999999999,1,null,1.32,null,"нар",-28,1,null,568.632]
[null,"Кровля",1,null,null,35.871,0,35.871,0.25,null,null,0,"нар",-28,1,null,340.77450000000005]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},46.92977,1783.33126]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},508.641816254417]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,2291.973076254417]

{"sheet":"г5","index":21,"n_rows":36,"n_cols":17,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,14,35,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[32,0,32,16],[33,0,33,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[30,0,30,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,5,null,"Обозн:",null,"Комната"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",10,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",1,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",14.8,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",44.400000000000006,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,6.57,0,6.57,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,54.17622000000001]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,11.39,0,11.39,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,63.62454]
["В","НС",1,3.15,3.5,11.025,2.4800000000000004,8.545,0.255,null,0.1,null,"нар",-28,1,null,91.081155]
["В","Дверь",1,0.8,2.2,1.7600000000000002,0,1.7600000000000002,1,null,1.4200000000000002,null,"нар",-28,1,null,161.8496]
["В","Окно",1,1.2,0.6,0.72,null,0.72,1.8,null,0.1,0,"нар",-28,1,null,54.17280000000001]
[null,"Кровля",1,null,null,19.745,0,19.745,0.25,null,null,0,"нар",-28,1,null,187.57750000000001]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},16.117942499999998,612.481815]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},589.2680141342757]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1201.7498291342758]

{"sheet":"г6","index":22,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,16],[31,0,31,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[28,0,28,14],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[33,14,33,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,6,null,"Обозн:",null,"Санузел"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",10,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",null,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",5.94,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",17.82,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,4.5,0,4.5,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,37.107]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,3.26,0,3.26,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,18.210359999999998]
["Ю","НС",1,2.25,3.5,7.875,0,7.875,0.255,null,null,null,"нар",-28,1,null,76.30875]
[null,"Кровля",1,null,null,8.536,0,8.536,0.25,null,null,null,"нар",-28,1,null,81.092]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},5.5978449999999995,212.71810999999997]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},0]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,212.71810999999997]

{"sheet":"г7","index":23,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,14,36,15],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,10,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,14,4,15],[6,0,6,4],[6,8,6,12],[6,14,6,15],[4,0,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,10,4,13],[7,0,7,4],[7,8,7,12],[8,0,8,4],[8,8,8,12],[9,0,9,4],[9,8,9,12],[10,0,10,4],[10,8,10,12],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[14,8,14,12],[14,14,14,15],[15,0,15,4],[15,8,15,12],[15,14,15,15],[33,0,33,16],[34,0,34,14],[17,0,17,16],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[31,0,31,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет нормальных теплопотерь по СП 60.13330.2012"]
[]
["№ проекта:",null,null,"011-17-ОВ",{"$nulls":4},"Дата:",null,"2017-04-03"]
["Обозн.проекта:",null,null,"1 этаж"]
["№ этажа:",null,null,"01","№ помещ.:",null,7,null,"Обозн:",null,"Котельная"]
[]
["Норм. внутр. температура",{"$nulls":4},"qint =",10,"°C","Мин. норма воздухообмена",{"$nulls":4},"nmin =",3,null,"ч-1"]
["Данные помещения",{"$nulls":7},"Коэф. учета встречного теплового потока",{"$nulls":4},"k=",1]
["Длина помещения",{"$nulls":4},"lR =",null,"м"]
["Ширина помещения",{"$nulls":4},"bR =",null,"м","Подвал"]
["Площадь помещения",{"$nulls":4},"AR =",8.95,"м²","Глубина подвала",{"$nulls":4},"z =",0,"м"]
["Высота этажа",{"$nulls":4},"hG =",3.3,"м","Механическая вентиляция"]
["Толщина перекрытия",{"$nulls":4},"d =",0,"м","Об.расход притока ",{"$nulls":4},"Vsu =",0,null,"м³/ч"]
["Высота помещения",{"$nulls":4},"hR=",3,"м","Об.расход вытяжки",{"$nulls":4},"Vex =",0,null,"м³/ч"]
["Объем помещения",{"$nulls":4},"VR =",26.849999999999998,"м³","Температура притока",{"$nulls":4},"qsu =",0,null,"°C"]
[]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,10,11,12,13,14,15,16]
["Сторона света","Крат. обозначение огр. конструкции","Количество","Ширина","Высота или длина","Площадь брутто","Площадь вычета","Площадь нетто","Коэффициент теплопередачи","Коэф теплопер зон подвала","на ориентацию и угловые  пом СНиП","прочие поправки СНиП","Теплопотери куда","Окруж. внешняя  температура","Поправочный коэффициент","Коэффициент теплопотерь","Теплопотери через ограждающие конструкции"]
[]
[null,"Тип","n","ш","в/д","A","Aвычет","A’","U","Uзон","b1","b2","e/g","qu/qb","ek/bu","HT","FT"]
[null,null,"--","м","м","м²","м²","м²","Вт/м²K","Вт/м²K",null,null,"b/u","°C","fi /fg2","Вт/K","Вт"]
["Пол","Пол 1з",1,null,null,13.8,0,13.8,null,0.217,null,null,"нар",-28,1,null,113.79480000000001]
["Пол","Пол 2з",1,null,null,2.1,0,2.1,null,0.147,null,null,"нар",-28,1,null,11.730599999999999]
["Ю","НС",1,3.45,3.5,12.075000000000001,2.2,9.875,0.255,null,0.1,null,"нар",-28,1,null,105.257625]
["Ю","Дверь",1,1,2.2,2.2,0,2.2,1,null,1.4200000000000002,null,"нар",-28,1,null,202.312]
["В","НС",1,3.45,3.5,12.075000000000001,0.72,11.355,0.255,null,0.15,0,"нар",-28,1,null,126.53444249999998]
["В","Окно",1,1.2,0.6,0.72,null,0.72,1.8,null,0.15,null,"нар",-28,1,null,56.6352]
[null,"Кровля",1,null,null,13.090000000000002,0,13.090000000000002,0.25,null,null,0,"нар",-28,1,null,124.35500000000002]
[]
["Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  FT",{"$nulls":14},19.489991250000003,740.6196675000001]
[]
["Теплопотери инфильтрации"]
["FV = 0.28*1.2*1.005*DT*Ar*k  [Вт]",{"$nulls":15},1069.0436607773852]
[]
["Теплопотери нетто",{"$nulls":6},96.17,"Вт/м2",null,96.17,"Вт/м3",null,null,"FТП,Netto =",null,1809.6633282773853]