ИНСТРУКЦИЯ

СЛЕСАРЯ – САНТЕХНИКА ПО ДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Основными неисправностями системы водяного отопления являются:

- понижение температуры в отапливаемых помещениях по сравнению с расчетными;

- нарушение герметичности элементов системы отопления.

Понижение температуры в помещении может быть вызвано следующими причинами:

- неисправностью элеваторного узла

- нарушением циркуляции теплоносителя

- самовольным подключением дополнительных отопительных приборов (радиаторы, конвекторы, водяные теплые полы и т. п., отсутствием байпаса (в однотрубной системе) либо его перекрытием).

При снижении температуры в помещениях в первую очередь необходимо убедиться, что не проводятся профилактические работы или ремонт системы отопления. Убедившись в этом, можно начинать поиск и устранение причин снижения температуры.

Первым делом необходимо придти в ИТП и посмотреть параметры теплоносителя. После элеватора, в зависимости от коэффициента смешения, температура должна быть приблизительно равной средней температуре между температурами на подаче из теплосети и обратки. Необходимо посмотреть давление: в обратном трубопроводе давление должно превышать высоту верхней точки системы на 0,5 кгс/см2 или 5 м.вод.ст.

Например, дом по адресу Х запитан напрямую от камеры тепловой сети, давление P1=8кгс, P2=3кгс. Высота дома около 32м, прибавив 5 получим 3,6-3,7 кгс/см2. В итоге, чтобы запустить циркуляцию, пришлось поджать вторую задвижку для создания необходимого напора в обратном трубопроводе. Важно: предпринятая мера является временной. Обо всех подобных случаях необходимо заявлять инспектору теплоснабжающей организации, курирующему дом, запрашивать расчет шайбы подпора и устанавливать её. Использовать запорную арматуру в качестве регулирующей недопускается.

Давление после элеватора всегда равно давлению в обратном трубопроводе + потери давления в системе на сопротивление. Нормальным сопротивлением считается 0,2-0,4 кгс/см2. При большем сопротивлении возникнут проблемы с циркуляцией по отдельным стоякам в следствии их загрязнения, либо иных причин (поджаты терморегуляторы при отсутствии байпасов и др.) В любом случае, при нормальном работе элеваторного узла и прогревании большинства стояков, проблему следует решать отдельно, с каждым стояком.

Нарушение циркуляции теплоносителя, в системе отопления, может происходить:

-из-за ошибок при монтаже трубопроводов

-трубопроводная арматура неисправна или вообще отсутствует

-снижение давления из-за утечек воды

-полный или частичный засор стояка, радиатора

-завоздушивание системы отопления – попадания воздуха в систему отопления.

Засоры в системе отопления

Засоры возникают в результате попадания грязи в систему отопления, при неисправных грязевиках, при отложении продуктов коррозии на внутренней поверхности труб. Чаще всего они возникают в изгибах труб, ответвлениях, нижних подводках к отопительным приборам, кранах, расположенных на горизонтальных участках, крестовинах, тройниках и переходах.

При засоре стояка, как правило, увеличивается сопротивление участков систем отопления и сокращается расход циркулирующего по ним теплоносителя, в результате снижаются средние температуры отопительных приборов на этих участках.

В двухтрубной системе отопления до засора трубопровода наблюдается нормальная температура поверхностей всех отопительных приборов, подключенных к этому стояку (циркуляция до засора не нарушается). После засора температура резко снижается, это происходит в результате сокращения расхода теплоносителя в отопительных приборах системы отопления или полной остановки циркуляции через приборы.

При засорах подводок к отопительным приборам или засорах отопительных приборов температура понижается только на поверхности отдельных приборов, при этом весь стояк системы отопления прогревается нормально.

В однотрубных системах отыскание засора в стояке путем замера температуры, как правило, положительных результатов не дает, так как теплоноситель остывает равномерно по всему стояку до и после засора.
Акустический способ заключается в прослушивании системы. В местах сужения проходного сечения трубопровода, вызываемого засором, скорость теплоносителя резко возрастает, что приводит к увеличению шума в месте засора.

Засоры системы отопления устраняют гидравлической, гидропневматической промывкой или прочисткой. Перед промывкой всю систему осматривают: проверяют ее герметичность, разбирают и чистят грязевики в узлах управления и т.д.

Попадание воздуха в систему отопления – завоздушивание.

Завоздушивание системы отопления приводит к созданию воздушных пробок, мешающих циркуляции теплоносителя. Завоздушивание происходит в результате того, что вода содержит в себе растворенный воздух, который при нагревании выделяется в виде пузырьков, поднимющихся в верхние участки трубопровода, где скапливается, создавая воздушные пробки.
Воздух может попадать также в систему отопления при понижении давления в ней, в результате чего происходит частичное опорожнение системы отопления, а также при утечках из трубопроводов и опорожнении системы при ее ремонте, при заполнении системы отопления теплоносителем.
Обычно воздух собирается в верхних точках системы отопления. Для отвода воздуха в этих точках помещают воздухосборники, которые по исполнению могут быть проточные вертикальные и горизонтальные, а также непроточные вертикальные. Воздух из верхней части воздухосборника отводят периодически вручную через вентиль или автоматическими воздухоотводчиками.

Устранение завоздушивания системы в зависимости от схемы отопления начните с открытия воздухоспускного крана Маевского или водоразборного крана на воздухосборнике. Краны держите открытыми до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы и не пойдет вода. Обязательно предусматривать емкость для слива воды во избежание затопления верхних этажей (при работах на домах с верхним розливом на чердаке).

Бывают случаи, когда при открывании крана Маевского и водоразборного крана не идет ни воздух, ни вода. Это свидетельствует о засорении крана Маевского или неисправности водоразборного крана.

В случае, если операции по устранению завоздушивания системы не приведут к положительному результату, перейдите к поиску и устранению засора стояка или подводки к отопительным приборам. Целесообразно эту операцию повторить несколько раз. Через 20—30 минут после проведения операций по устранению завоздушивания проверьте, заработал ли стояк и отопительные приборы. Если стояк и отопительные приборы начали прогреваться, то это свидетельствует о начале циркуляции теплоносителя.

Нарушение герметичности элементов системы

Нарушение герметичности элементов системы (труб, соединений, скруток, сварки, и др.) приводит к утечке теплоносителя, что при несвоевременном ее устранении может вызвать аварийную ситуацию и привести к большим материальным затратам на ее ликвидацию.

В трубопроводах нарушение герметичности происходит из-за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрывов труб. Коррозия труб увеличивается в процессе длительной эксплуатации, особенно если система не промывается. Коррозия увеличивается также при заполнении системы водопроводной водой (содержащей много кислорода), частом опорожнении системы, при котором в нее попадает кислород воздуха.

Для предотвращения аварий в зимний период необходимо в период подготовки к отопительному сезону сообщить соответствующим службам об обнаруженных повреждениях. При ремонте требовать тщательного производства опрессовки системы отопления с целью своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией.

Утечки могут возникать в местах изгиба труб, через трещины, образующиеся при неправильной гибке. Места утечки ликвидируются сваркой дефектных мест, заменой неисправных участков.

Для оперативной (но временной меры) ликвидации утечки на прямых участках трубопровода с диаметром не более 150 мм установите уплотняющие хомуты на поврежденном участке трубопровода. Этот способ примените тогда, когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить трубопровод. Как только возникает возможность отключить поврежденный участок трубопровода, хомут снимите и производите ремонт.

В резьбовом соединении утечка теплоносителя через неплотности, как правило, происходит из-за некачественного уплотнения, выполненного при монтаже в сгонах между муфтами и контргайками, трещин в соединениях, сорванных и глубоко прорезанных резьбах. После выяснения причин утечки резьбовое соединение либо переберите, выполняя уплотнение заново, либо замените его.

Небольшие течи (свищи) ликвидируйте приваркой к трубопроводу накладки. Небольшие свищи и трещины заварите сваркой.
Во фланцевых соединениях утечка происходит в результате слабой затяжки болтов, старения прокладки, выполнения ее из некачественного материала, перекоса во фланцах. Если при подтяжке болтов течь во фланцевом соединении не устраняется, то прокладку замените.

В сварном соединении утечка может быть вызвана низким качеством сварки, которое выявляется при температурных удлинениях. Эту неисправность устраните дополнительной подваркой дефектного стыка.

Неправильный монтаж труб

По причине неправильного монтажа может быть сужение площади сечения труб. Это происходит при врезке ответвлений, использовании труб с длинной резьбой, которая при ввертывании ее в тройник перекрывает сечение трубы, наплывах металла в местах сварки труб, попадания посторонних предметов при сборке труб. Арматура различных типов имеет определенное направление прохода теплоносителя, что показано на корпусе арматуры стрелкой. Пропуск воды в обратном направлении приводит к порче арматуры и уменьшению площади проходного сечения. И, конечно, несоблюдение расчетных уклонов трубопровода. Этот момент никогда не следует упускать из вида.