# 8. Тепломеханічний розрахунок огороджуючих конструкцій.

Зовнішня стіна :

1 – фасадна штукатурка  γ =1800 кг/м³; λ =0,93 Вт/м°С;

δ =10мм.

2 – фасадна плита FASROCK-L γ =150 кг/м³; λ=0,039Вт/м°С;

δ =80мм.

3 – перлітобетон γ =800 кг/м³; λ=0,175Вт/м°С;

δ =300мм.

Загальний опір теплопередачі багатошарової конструкції відгорожування визначаемо по формулі:

Rо= Rв+ Rк+ Rн,	де

Rв – опір теплосприйманню – 0,115 м²°С/Вт (таб.1.5 Довідник по „Теплопостачанню і вентиляції, книга перша (Щекін Р.В.)

Rн – опір тепловіддачі – 0,043 м²°С/Вт (таб.1.5 Довідник по „Теплопостачанню і вентиляції, книга перша (Щекін Р.В.)

Rк –  опір всіх окремих шарів.

n

Rк=	Σ δі/λі=0,01/0,93+0,08/0,039+0,3/0,175=3,78 м²°С/Вт;

n-1

Rо=0,115+0,043+3,78=3,93 м²°С/Вт > Rнорм.=2,8 м²°С/Вт.

Покриття:

1 – рулонне покриття 4 шари

γ =600 кг/м³; λ =0,17 Вт/м°С;

δ =10мм.

2 – стяжка цементно-піщаним розчином

γ =1800 кг/м³; λ=0,93Вт/м°С;

δ =50мм.

3 – засипка керамзитом

γ =400 кг/м³; λ =0,14 Вт/м°С;

δ =120мм.

4 – утеплювач пінобетон

γ =400 кг/м³; λ =0,14 Вт/м°С;

δ =300мм.

5 – пароізоляція - поліетилен

6 – з/б плита перекриття

γ =2500кг/м³; λ =2,04 Вт/м°С;

δ =200мм.

Загальний опір теплопередачі багатошарової конструкції відгорожування визначаемо по формулі:

Rо= Rв+ Rк+ Rн,  де

Rв – опір теплосприйманню – 0,115 м²°С/Вт (таб.1.5 Довідник по „Теплопостачанню і вентиляції”, книга перша (Щекін Р.В.)

Rн – опір тепловіддачі – 0,043 м²°С/Вт (таб.1.5 Довідник по „Теплопостачанню і вентиляції”, книга перша (Щекін Р.В.)

Rк – опір всіх окремих шарів.

n

Rк=	Σ δі/λі=0,01/0,17+0,05/0,93+0,12/0,14+0,3/0,14+0,2/2,04=3,21 м²°С/Вт;

n-1

Rо=0,115+0,043+3,21=3,37м²°С/Вт > Rнорм.=2,7 м²°С/Вт.

Опір теплопередачі R (м²годºС/Вт)

| Найменування огороджуючих конструкцій | Rо | Rнорм. |
| --- | --- | --- |
| Зовнішня стіна | 3,78 | 2,8 |
| Покриття | 3,37 | 2,7 |
| Вікна, балконні двері | 0,6 | 0,5 |

12. Санітарно-технічні рішення.

12.1. Зовнішні сантехнічні мережі.

12.1.1. Теплопостачання.

Джерелом постачання теплової енергії систем опалення та вентиляції будинку є власна дахова котельня на даху секції 1А. Теплоносій- вода з параметрами Т1-Т2 = 90-70 0С

Тривалість опалювального періоду -187діб.

12.1.2. Водопостачання.

Джерелом господарсько-питних протипожежних потреб проектуємого будинку служить міський водопровід d=200мм з тиском від 3,0 - 3,5 атм.

В житловому будинку передбачено дві системи водопостачання:

- госп.-питне водопостачання;

- протипожежне водопостачання адміністративних приміщень 1-го поверху і паркінгу.

Зовнішнє пожежегасіння здійснюється від проектуємих пожежних гідрантів, розташованих в колодязях на мережах водопроводу із розрахунку 35л/с.

12.1.3. Господарчо-побутова каналізація.

Побутові стічні води від проектує мого будинку відводяться у міський самопливний каналізаційний колектор.

Зовнішня мережа прийнята із пластикових труб ПВТ тип «Т» d=250мм по ГОСТ 18599-83*.

13. Внутрішнє санітарно-технічні улаштування.

13.1. Опалення і вентиляція.

13.1.1. Загальні дані.

Проект розроблено на основі:

- архітектурно-будівельного розділу;

- СНиП II-3-79* „Строительная теплотехника”, скоригований наказом

Держкоммістобудування України  від 27 червня 1996 р. за №117;

- ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”;

- СНиП 2.04.05-91 „Отопление, вентиляция и кондиционирование”

скоригований наказом Держкоммістобудування України від 27 червня

1996р. за №117;

- ДБН В.2.2.9-99 „Громадські будинки та споруди”;

- ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”;

Розрахункові параметри зовнішнього повітря.

| Параметри | Тз, °С | ## Із, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
|  | Теплий період |  |
| Параметри "А" | 23.7 | 53.6 |
| Параметри "Б" | 28.7 | 56.1 |
|  | Холодний період |  |
| Параметри "А" | - 10 | - 6.7 |
| Параметри "Б" | - 22 | - 20.7 |

Розрахункові температури для проектування опалення і вентиляції у холодний період року -22 ºС, в теплий період року для проектування вентиляції +23.7 ºС.

Середня температура опалювального періоду - 1.1 ºС.

Тривалість опалювального періоду -187діб.

Барометричний тиск – 990 гПа.

Швидкість вітру:

-в холодний період (січень) – 4.2 м/с;

-в теплий період (липень) – 1.0 м/с.

Джерело теплопостачання – власна дахова котельня на даху секції №1А.

Теплоносій – вода з параметрами Т1-Т2 = 90 – 70 ºС.

Теплові навантаження проектуємого будинку приведені в таблиці №1

„Основні показники по кресленням опалення та вентиляції”.

    - Основні показники по кресленням опалення та вентиляції

Таблиця №1

|  |  | Витрати тепла, Вт(ккал/год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## На опалення | На венти- ляцію | На ГВП (макс.) | На ГВП (сер..) | Загальна |  |
| Житлова частина будинку: |  |  |  |  |  |  |  |
| Секція №1А | -22 | 212141 | - | 289420 | 120591 | 622152 |  |
|  |  | (182880) |  | (249500) | (103958) | (536338) |  |
| Секція №1Б | -22 | 213080 | - | 237800 | 99084 | 549964 |  |
|  |  | (183690) |  | (205000) | (85417) | (474107) |  |
| Секція №1В | -22 | 212408 | - | 252300 | 105125 | 569833 |  |
|  |  | (183110) |  | (217500) | (90625) | (491235) |  |
| Секція №1Г | -22 | 229831 | - | 237800 | 99084 | 566715 |  |
|  |  | (198130) |  | (205000) | (85417) | (488547) |  |
| Секція №1Д | -22 | 205494 | - | 289420 | 120591 | 615505 |  |
|  |  | (177150) |  | (249500) | (103958) | (530608) |  |
| Вбудовані приміщення |  |  |  |  |  |  |  |
| Офіси | -22 | 42769 | 164867 | 61480 | 25616 | 294732 |  |
|  |  | (36870) | (142127) | (53000) | (22083) | (254080) |  |
| Автопаркінг |  |  |  |  |  |  |  |
| Автопаркінг | -22 | 29661 | 142274 | - | - | 171935 |  |
|  |  | (25570) | (122650) |  |  | (148220) |  |
| Всього: | -22 | 1145384 | 307141 | 1368220 | 570091 | 3390836 |  |
|  |  | (987400) | (264777) | (1179500) | (491458) | (2923135) |  |

13.1.3. Опалення.

Внутрішні температури у житловій частині будинку прийняті згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”.

Теплоносієм для систем опалення житлової частини будинку, офісів та паркінгу є гаряча вода температурою 90-70 ºС.

Системи опалення житлової частини будинку передбачені, двотрубні з верхнім розміщенням подавальної магістралі по горищу і верткальними головними стояками та горизонтальними поквартирними стояками  з установкою приладів обліку тепла для кожної квартири. Головні стояки систем  опалення обладнуються автоматичними балансуючими клапанами фірми „Danfoss”.

Розвідні магістралі та головні стояки передбачаються із сталевих труб, поквартирні горизонтальні стояки - із  поліетиленових труб РЕ-Хс системи KAN-therm фірми "KAN s.c.", Польща. Трубопроводи у квартирах прокладються у бетонній підготовці підлоги у захисному кожусі.

В якості нагрівальних приладів передбачені стальні радіатори фірми "KORADO" типу "KORADO RADIK COMPAKT" висотою 500мм з вбудованими термоклапанами і терморегуляторами RTD-G-Y фірми "Danfoss".

Випуск повітря із системи опалення здійснюється повітровипускними кранами типу констpукції Маєвського.

Системи опалення офісів передбачені двотрубні горизонтальні.

Теплоносієм для системи опалення офісів є гаряча вода 90-70ºС.

Система опалення кожного офісу підключена до контура теплопостачання офісів. Цей контур має свій погодний регулятор фірми „Danfoss”, циркуляційний насос фірми „Grunfos”, регулюючий клапан фірми „Danfoss”.

Системи опалення офісів передбачнні із  поліетиленових труб РЕ-Хс системи KAN-therm фірми "KAN s.c.", Польща. Трубопроводи в офісах прокладються у бетонній підготовці підлоги у захисному кожусі.

В якості нагрівальних приладів для офісів передбачені стальні радіатори фірми "KORADO" типу "KORADO RADIK COMPAKT" висотою 500мм з вбудованими термоклапанами і терморегуляторами RTD-G-Y фірми "Danfoss".

Кожна система опалення офісів обладнується приладом обліку тепла.

Опалення автопаркінгу передбачене повітряне, об'єднане з

припливними системами вентиляції П1 та П2, які обслуговують автопаркінг.

Теплоносій для системи теплдопостачання калориферів припливних сис-

систем вентиляції та теплопостачання повітряно-теплових завіс - вода

з параметрами Т1 = 90 ºС, Т2 = 70 ºС.

Розрахункова температура припливного повітря для опалення +20 ºС.

13.1.4. Вентиляція.

Вентиляція будинку прийнята припливно-витягова із штучним і природним спонуканням.

У житловій частині будинку запроектована вентиляція з природним спонуканням.

В кухонях і санітарних вузлах розташовані витягові вентблоки для видалення повітря із квартир, приплив повітря неорганізований, через кватирки та рахунок інфільтрації через зовнішні огороджуючі конструкції будинку.

Вентиляція офісів запроектована із штучним та природним спонуканням згідно із СНиП 2.09.04-87 „Административные и бытовые здания”. Розрахунок об’єму повітря для вентиляції офісів проведено згідно з кратностями повітрообміну.

Для офісів запроектовані припливні системи П-3÷П-12 та витягові системи В-3÷В12 з механічним спонуканням.

Припливні системи обладнані припливними установками CV-P правого і лівого виконання фірми “VTS CLIMA”, Польща.

Витяжні системи обладнані канальними вентиляторами  RK, RKC, CK фірми “OSTBERG”, Швеція.

З санвузлів офісів передбачена витягова вентиляція з природним спонуканням.

Вентиляція автопаркінгу прийнята припливно-витяжна із

штучним спонуканням.

Припливно-витяжна вентиляція розрахована на розчинення шкідливих речовин, які виділяються від роботи двигунів автомобілів.

Приплив здійснюється припливними системами вентиляції П1 та П2, продуктивністю L=4640 м³/год, кожна, з вентиляторами ВР-88-72.1-5.2.

Витяжка передбачена витяжними системами В1 та В4 продуктивністю L=5100 м³/год, кожна, з даховими вентиляторами ТКК 960 D3 фірми “OSTBERG”, Швеція.

Припливні установки розташовані у вентиляційних камерах у паркінгу, витяжні - на покрівлі будинку.

На кожному в'їзді в автопаркінг передбачені повітряно-теплові завіси.

13.1.5. Аварійна протидимна вентиляція.

Із коридорів житлової частини будинку передбачено витягову протидимну вентиляцію системами ДВ-4 ÷ ДВ-8 з установкою протидимних клапанів на кожному поверсі.

Системи ДВ-4 ÷ ДВ-8 обладнані вентиляторами №8, D=0.95Dн продуктивністю L=15275 ÷ 15780 м³/год.

Для димовидалення прийняті спеціальні радіальні вентилятори димовидалення типу ВРДВ-80-75, виготовлені згідно ТУ У 29.2-24472991-005-2002, які мають сертифікат УкрСЕПРО № UA 1.016.49611-02. (фірма ЗАТ „Інтеркондиціонер” м. Харків.)

Вентилятори димовидалення разташовані у венткамерах на дахах секцій.

Крім протидимної витягової вентиляції, запроектована протидимна  припливна вентиляція для підпору повітря у шахти ліфтів. Це системи:

-для 12-ти поверхових секцій - ПП-1÷ПП-5,  L = 29160 м³/год з вентилятором № 10, D=1.05Dн;

-для 13-ти поверхових секцій - ПП-2÷ПП-4,  L = 38690 м³/год з вентилятором № 12.5, D=0.9Dн;

-для 14-ти поверхової секції - П-3, L = 4835о м³/год з вентилятором №12.5

D = 0.95 Dн.

Припливні вентилятори разташовані у венткамерах на горищах секцій.

Для припливних систем прийняті радіальні вентилятори типу ВР-80-75.1 (фірма ЗАТ „Інтеркондиціонер” м. Харків.)

Димовидалення з паркінгу передбачено системами ДВ-1 ÷ ДВ3  даховими радіальними вентиляторами ВКРС-12.5 ДУ z=9 фірми ООО "ВЕЗА" м. Київ.

Продуктивність кожної системи становить L = 52630 м³/год.

Вентилятори систем ДВ-1 ÷ ДВ3 встановлюються на шахтах димовидалення над покрівлею будинку.

13.1.6. Розрахунок димовидалення

1. Димовидалення з коридорів житлових поверхів

Розрахунок димовидалення з коридорів житлових поверхів виконується по МДС 41-1.99

В 14-ти поверховому будинку з 13 поверхів житлових квартир, на площадці 4 квартири, розмір дверей на сходову клітину 0.8х2.

Димова шахта 800х500, клапан КПДВ-500х750, F=0.32 м2.

  - Кількість диму, яка видаляється  з коридору визначається по формулі:

Gд = 0.95 x B H1.5, кг/с

де:  В – ширина більшої із створок дверей, які відчиняються при виході з коридору або холу до сходових клітин або зовні, м;

H – висота дверей, м

Gд= 0.95 х 0.8 х 21.5= 2.15 кг/с = 7743 кг/год

1.2.  Масова швидкість диму в клапані на 1-шій ділянці (клапан відкритий):

Vr = 2.15 / 0.32 = 6.72 кг/ (с х м2)

В шахті -     Vrш = 2.15 / 0.4 = 5.38 кг/(с х м2)

  - . Втрати тиску в димовому клапані на 1-шій ділянці:

Р1 = (x1 + x2) x (Vr)2 / 2 x r

де:   x1 – коефіцієнт опору на вході в димовий клапан та в шахту; x1 = 2.2

x2– коефіцієнт опору у місці приєднання клапана до шахти; x2 =0.3

Vr - масова швидкість диму в клапані, кг/(схм2);

r - щільність диму при температурі Т=300°С приймається 0.61 кг/м3

Р1 = 2.5 x( 6.72)2 / 2 x 0.61= 93 Па

1.4. Втрати тиску на тертя на 1-шій ділянці шахти з бетону Кс = 1.7 та швидкісному тиску hl1 = 5.382 / (2 x 0.61) = 24 Па по таблиці 1 R=0.08кгс/м2

Р2 = 10.8 х 0.08 х 1.7 х 3.0 = 4.4 Па

Р =  Р1 + Р2 = 93 + 4.4 =97.4 Па

1.5.  Кількість повітря, що надходить крізь нещільності закритого клапана на 2-му поверсі при тиску Р=97.4 Па:

Gк1 = 0.0112 (А х Р)0.5,  кг/с

Gк1 = 0.0112 (0.32 х 97.4)0.5 = 0.06 кг/с

1.6.  Кількість газів в гирлі димової шахти :

Gу1 =2.15 + 0.06 (13 - 1) = 2.87 кг/с

1.7.  Втрати тиску в димовій шахті при Gу1 визначається при середньому швидкістному тиску в шахті:

Py1 = 10.8 x Rтр х Кс х Нэ х (N - 1) + 0.1 x (N - 1) x hд.ср. + Р1 + Р2;

hд.ср = (hд.1 + hд.2) х 0,5

hд.1 = (2.15 / 0.4)2 / 2 х 0.61 = 24 Па

hд.2 = (2.87 / 0.4)2 / 2 х 0.7 = 37Па

rу = 2.87 / [2.15 / 0.61 + (2.87 - 2.15) / 1.2] = 0.7 кг/м3

hд.ср = (24 + 37) x 0.5 = 30.5 Па, по таблиці 1. - R= 0.1 кгс/м2

Py1 = 10.8 x 0.08 x 1.7 x 3 x (13 - 1) + 0.1 x (13 - 1) x 30.5 +93+4.4 = 187 Па

1.8.  Кількість повітря, що надходить кріз нещільності закритого клапана на 14-му поверсі при тиску Р=187 Па:

Gк2 = 0.0112 (А х Р)0.5,  кг/с

Gк2 = 0.0112 (0.32 х 187)0.5 =0.09 кг/с

1.9.  Кількість повітря, що надходить в шахту крізь 12 закритих клапанів та диму крізь відкритий клапан на 2-му поверсі:

Gу2 = (0.06 + 0.09) х 0.5 х (13 - 1) + 2.15 = 3.05 кг/с

1.10. Втрати тиску в цегляній шахті ø700 висотою 2м, що приєднує шахту до вентилятора hд.с = (3.05 / 0.38)2 / 2 х 0.7 = 46 Па, R=0.13 кгс/м2:

Рвс = 10.8 х 0.13 х 2 + 0.5 х 2 х 46 = 49 Па

1.11.  Втрати тиску системою Ру2:

Ру2 =   Рвс + Ру1 =  49 + 187 = 236 Па

1.12.  Кількість повітря, що надходить крізь нещільності всмоктуючої частини мережі перед вентилятором: Ру2  = 236 Па:

Gп = К х (G1 х П1 х L1 + G2 х П2 х L2),

де:  G1, G2 – питома витрата повітря, кг/(с х м2) на 1 м2 внутрішньої поверхні повітроводів, (таблиця 2);

П1, П2 – периметр ділянок повітроводів по внутрішньому перерізу, м;

L1, L2 – довжина ділянки мережі повітроводів, м;

К – коефіцієнт для прямокутних повітроводів дорівнює 1.1.

Gп = 1.1 х (0,0013 х 2.6 х 3 х 12) + 0.0013 х 2.2 х 2 = 0.14 кг/с

1.13. Загальна витрата суміші повітря та диму перед вентилятором:

Gсум = 3.05 + 0.14 = 3.2 кг/с

1.14.  Втрати тиску з урахуванням кількості повітря, що надходить крізь нещільності повітроводів:

Рв = Ру2 х [1 + (Gсум / Gу1)2] х 0.5;

Рв = 236 х [1 + (3.2 / 2.87)2] х 0.5= 265 Па

1.15.  Густина газів перед вентилятором визначається по формулі :

rсум = Gсум / [ Gд / 0.61 + (Gсум - Gд) / 1.2], кг/м3

rсум = 3.2 / [ 2.15 / 0.61 + (3.2 – 2.15) / 1.2] = 0.73 кг/м3

1.16. Температура газів перед вентилятором:

ТV = (353 - 273 х rсум ) / rсум

ТV =  (353 - 273 х 0.73) / 0.73 = 211 °C

1.17.  Масова швидкість вихлопу газів через димову трубу

Vr = 3.2 / 0.38 = 8.4 кг/(с х м2),

швидкістний тиск дорівнює 8.42 / (2 х 0.73) = 48 Па

Втрати тиску на виході визначаються по формулі:

Рвих = 10.8 х 0.14 х 2 + 2 х 48 = 99 Па

Загальні втрати тиску  в мережі становлять :

Рсум = 265 + 99 = 364 Па

1.18.  Природний тиск газів при висоті димової шахти 47 м та повітропровода 2 м, при питомій вазі зовнішнього повітря  в теплий період року   tн.л = 29.1 °С

gн = 3463 / (273 + 29.1) = 11.46 Н/м3  та густини видаляємого газу 0.73 кг/м3 визначається по формулі :

Ре = Нш х [gн – (rсум + rд) х 4.95] + Нвих х (gн - rсум х 9.81);

Ре = 47 х [11.46 – (0.73 + 0.61) х 4.95] + 2 х (11.46 – 0.73 х 9.81) = 236 Па

1.19.  Втрати тиску в системі з урахуванням природного тиску газів :

Рвен = Рсум - Ре = 364 – 221 = 143 Па

1.20.  Напір вентилятора по умовних втратах тиску визначається по формулі:

Рум = r х Рвен / rсум

Рум = 1.2 х 143 / 0.73=235 Па

1.21. Продуктивність вентилятора становить:

Lв = 3600 х Gсум / rсум

Lв = 3600 х 3.20 / 0.73 = 15780 м3/год

Результати розрахунків по кожній блок-секції наведені в таблиці 1.1.

Результати розрахунків димовидалення з коридорів житлового будинку

Таблиця 1.1

| Параметри | 12-ти поверхові секції №1А, №1Д | 13-ти поверхові секції №1Б,1Г | 14-ти поверхова секція №1В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Витрати диму, який видаляєть- ся з коридору, Gд, кг/с | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| 2. Масова швидкість в клапані, Vr | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 3. Масова швидкість в шахті, Vr | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| 4. Втрати тиску на тертя на 1-шій ділянці шахти, Р, Па | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| 5. Кількість повітря, що надходить крізь закритий клапан, Gк1, кг/с | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 6. Кількість газів в гирлі димової шахти - Gу1, кг/с | 2.75 | 2.81 | 2.87 |
| 7. Втрати тиску в димовій шахті при Gу1, Ру1 | 171 | 179 | 187 |
| 8. Кількість повітря, що надходить крізь закритий клапан, Gк2, при Ру1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 9. Кількість повітря, що надходить в шахту, Gу2, кг/с | 2.85 | 2.92 | 3.05 |
| 10. Втрати тиску в повітроводі, Рвс, Па | 43 | 45 | 49 |
| 11. Втрати тиску системою, Ру2, Па | 211 | 224 | 236 |
| 12. Кількість повітря в системі при Ру2, Gп, кг/с | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 13. Загальна витрата суміши, Gсум | 2.97 | 3,05 | 3,2 |
| 14. Втрати тиску, Рв, Па | 229 | 244 | 265 |
| 15. Густина газів перед вентилятором, кг/м3 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| 16. Температура перед вентилятором, ТV, °С | 231 | 224 | 211 |
| 17. Загальні утрати тиску в мережі дорівнюють, Рсум , Па | 318 | 337 | 364 |
| 18. Природний тиск газів, Ре, Па | 197 | 211 | 236 |
| 19. Утрати тиску в системі з урахува нням природного тиску газів, Рвен | 121 | 126 | 128 |
| 20 Напір вентилітора по умовним утратам тиску, Рум , Па | 199 | 207 | 210 |
| 21. Продуктивність вентилятора, Lв , м3/год | 15275 | 15465 | 15780 |

13.1.7. Спеціальні заходи.

Заходи по тепловому і антикорозійному захисту.

Всі трубопроводи теплопостачання, розташовані на горищі, подавальна та зворотна магістраль систем опалення офісів, трубопроводи теплопостачання припливних установок оіфсів та автопаркінгу, необхідно ізолювати виробами із мінеральної вати згідно з вимогами ГОСТ 23203-78 товщиною 40 мм.

В якості покривного шару передбачається рулонний склопластик РСТ згідно з ТУ 6-11-145-80.

Всі трубопроводи перед ізолюванням покриваються грунтом ГФ-021 та олійно-бітумною фарбою БТ-177 у два шари згідно з ОСТ 6-10-426-79.

Заходи з пожежної безпеки.

Проект виконаний у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 та СНиП 2.04.05-91 у частині протипожежних заходів.

З коридорів житлової частини будинку передбачена система протидимної вентиляції, яка видаляє дим з поверху, на якому сталася пожежа.

Крім того, передбачена припливна протидимна вентиляція, яка подає припливне повітря для підпору у шахти ліфтів.

Також передбачені системи димовидалення з автопаркінгу.

Шахти для димовидалення передбачені з межею вогнетривкості 1.0 годину, а повітроводи сталеві виконані з класом П1 і межею вогнетривкості 0.5 години.

Заходи по зменшенню шуму.

Для зменшення шуму та вібрації від вентиляційних установок в офісах прийняті канальні малошумні припливні вентиляційні установки.

Витяжні вентилятори в офісах обладнані гнучкими вставками.

Припливні установки в автопаркінгу обладнані віброізоляторами та гнучкими вставками.

Заходи з енергозбереження.

У цьому прокеті передбачені такі заходи з енергозбереження:

1. Зовнішні стіни житлового будинку запроектовані з ефективних матеріалів з утеплюючим шаром.

2. Вікна запроектовані з двокамерними склопакетами.

3. В системах опалення передбачені погодні регулятори, які дають змогу регулювати температуру теплоносія в системах опалення згідно з зовнішньою температурою.

4. В системах опалення офісів передбачені такі регулятори, які дають змогу знижувати температуру в неробочий час і у вихідні дні.

5. В системах опалення на приладах передбачені термостатичні крани, які дають змогу регулювати температуру повітря в приміщеннях.

6. Всі трубопроводи систем теплопостачання ізолюються для зниження втрат тепла.

Теплопостачання.

Джерело теплопостачання – власна дахова котельня на даху секції №1А3

Теплоносій – вода з параметрами Т1-Т2 = 90 – 70 ºС.

Контроль загазованості.

Згідно п.6.53. ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” рекомендується передбачити контроль довибухових концентрацій газу  в технічних підпіллях.

Проект установки  сигналізаторів загазованості розробляється в електротехнічному розділі.

13.2. Водопостачання та каналізація.

13.2.1. Загальні вказівки.

Проект розроблений на підставі:

- завдання на проектування;

- архітектурно-будівельного завдання;

- матеріалів інженерних досліджень.

Комплекс будинків, що проектується, представлений:

- 	житловим 14-ти поверховим будинком;

- двома житловими 13-ти поверховими будинками;

- двома жижитловими 12-ти поверховими будинками;

- вбудованими приміщеннями офісного призначення;

- вбудованим паркінгом.

В житлових будинках передбачені слідуючі системи:

-	господарчо-питний водопровід;

- гаряче водопостачання;

- система пожежогасіння;

- система автоматичного пожежогасіння паркінгу;

- господарчо-побутова каналізація;

- система каналізації паркінгу;

- водостоки.

Проект розроблений відповідно діючим нормам:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»

- ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди”

- ДБН В.2.5-13-98 “Пожежна автоматика будинків і споруд”.

- Наказ 161 від 22.08.2005р. “Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації”.

13.2.2. Холодне водопостачання.

Житловий будинок.

Холодне водопостачання житлового комплексу здійснюється від міської водопровідної мережі Æ200мм з тиском 3,0-3,5 атм.

В житловому комплексі передбачено дві системи водопостачання:

- госп.-питне водопостачання житлового будинку;

- протипожежне водопостачання житлового будинку та офісів.

Потрібний тиск для 14-ти пов. будівлі  – 55м.

Потрібний тиск для 13-ти пов. будівлі  – 52м.

Потрібний тиск для 12-ти пов. будівлі  – 49м.

Ввод здійснюється двома трубопроводами Æ150мм в насосну станцію, яка розміщена в секції «1В» (див.розділ «Насосна станція»).

На вводі встановлено водомірний вузол з лічильником холодної води Æ65мм, з фільтром Æ150мм, з обводною лінією, з розпольчими засувками Æ150мм. На вводі після водомірного вузла запроектовані два відведення Æ80мм з засувкою та зворотнім клапаном на кожному відведенні, які живлять протипожежний водопровід та відведення на потреби паркінгу.

В житловому комплексі запpоектовано господаpчо-питний водопpовiд з тупіковою системою pозведення магiстpальної меpежі, яка прокладена в одну нитку.

Для живлення дахової котельні встановлені стояки холодного водопостачання, які прокладені транзитом крізь усі поверхи.

В нішах зовнішніх стін встановлені поливальні крани Æ25мм з запірною арматурою та приладом обліку витрат води на полив КВ-1,5.

Для відключення стояків холодної води в їх основі в під стелею паркінгу встановлені крани шарові, які відповідають діаметру стояка, на магістральних мережах встановлені спускні крани Æ15мм для випорожнення системи.

В місці підключення до стояка в квартирах встановлені квартирні водомірні вузли з краном шаровим, фільтром, квартирним лічильником КВ-1,5, регулятором тиску, які встановлені з 1 по 5 поверхи, зворотним клапаном.

В проекті передбачені вбудовані приміщення на 1-му поверсі. Живлення офісів здійснюється від магістральної мережі житлового будинку. На відгалуженні до кожного офісу встановлені водомірні вузли аналогично квартирним водомірним вузлам з регуляторами тиску.

Розрахункові витрати господарчо-питного водопостачання всіх споживачив житлового комплексу визначені згідно СниП 2.04.01-85 та зведені в табл.2 “Розрахункові витрати холодної, гарячої та стічної води”.

Автопаркінг

В автопаркінгу встановлені санвузли та для прибирання встановлені поливальні крани на окремій водопровідній мережі з встановленням окремого водомірного вузла з лічильником холодної води для комерційного обліку. Живлення мережі автопаркінгу здійснюється від магістральної мережі житлового будинку після водомірного вузла.

Холодне водопостачання автопаркінгу передбачає підведення холодної води до санвузлів та до поливальних кранів.

Магістральні тpубопpоводи холодного водопостачання пpокладаються під стелею паркінгу iз стальних водогазопpовiдних оцинкованих легких тpуб Æ15-25мм по ГОСТ 3262-75* з встановленням запiрноi та pегулюючоi аpматуpи.

Магістральні трубопроводи Æ15-25мм, які прокладаються під стелею автопаркінгу, ізолюються шнурами теплоiзоляцiйними &=40мм iз мiнеpальної вати марки М200 ТУ 36-1695-80Е з покривним шаром з рулонного склопластика РСТ ТУ 6-11-145-80.

Підведення до поливальних кранів фарбуються олійною фарбою за два pази по серії 7.903.9-2.

13.2.3. Гаpяче водопостачання.

Гаpяче водопостачання житлового комплексу здiйснюється вiд двох проектуемих дахових котелень, які pозміщені в секціях «1А», «1Д» (див.окремий розділ проекту).

Потрібний тиск для 14-ти пов.будівлі  – 55м.

Потрібний тиск для 13-ти пов.будівлі  – 52м.

Потрібний тиск для 13-ти пов.будівлі  – 49м.

Стояки гарячого водопостачання підключаються до магістральних мереж, які прокладені по горищу. Під стелею паркінгу стояки гарячої води об’єднуються в секційні вузли і одним циркуляційним стояком піднімаються на горище, де об’єднуються в магістральну мережу і далі напряється в котельню.

Для відключення стояків гарячої води в їх основі на горищі встановлені крани шарові, які відповідають діаметру стояка, на магістральних мережах під стелею паркінгу встановлені спускні крани Æ15мм для випорожнення системи.

В місці підключення до стояка в квартирах встановлені квартирні водомірні вузли з краном шаровим, фільтром, квартирним лічильником КВ-1,5, регулятором тиску, які встановлені з 1 по 5 поверхи, зворотним клапаном.

Сушарки для рушників в житлових будинках розташовані на стояках гарячої води.

В проекті передбачено вбудовані приміщення на 1-му поверсі. Живлення офісів здійснюється від магістральної мережі житлового комплексу. На відгалуженні до кожного офісу встановлені водомірні вузли аналогично квартирним водомірним вузлам з регулятором тиску.

Живлення санвузлів паркінгу здійснюється від магістральної водопровідної мережі житлового будинку з встановленням для комерційного обліку витрат води водомірного вузла аналогічно квартирному.

Розрахункові витрати гарячої води всіх споживачів житлового комплексу визначені згідно СниП 2.04.01-85 та зведені в табл.2 “Розрахункові витрати холодної, гарячої та стічної води”.

13.2.4. Насосна станція.

Живлення водопостачання житлового комплексу здійснюється двома трубопроводами Æ150мм в насосну станцію, яка розміщена в секції «1В».

Водопpовідна насосна станція, передбачена для встановлення насосів підвищення тиску господарчо-питного водопроводу та протипожежного водопpоводу (див.розділ «Пожежогасіння»).

Насосна станція по вимогам безперебійності водопостачання відноситься до I категоpії надійності. Робота насосної станції пеpедбачається без постійного чергового пеpсоналу. Упpавління насосами автоматичне.

Для подачи води споживачам в насосній станції встановлена насосна установка підвищення тиску Hydro 2000 MES 4CR 16-30 фірми "GRUNDFOS" з чотирьмя насосами (3 робочих, 1 резервний)Q=45,0м3/год, Н=37м і потужністю кожного насоса N=3,00 квт. в комплекті з трубопровідною та запірною арматурою.

Робота насосів паралельна- три рабочих, один резервний, при виході із строю одного із трьох робочих насосів автоматично включається резервний насос. На всмоктувальному і на напірному трубопроводах встановлюються манометри та запірна арматура.

Насоси працюють постійно. Управління насосами автоматичне, при тискові в зовнішній мережі водопроводу менше 0,05МПа (0,5 кгс/см2) насосна установка відключається.

Пуск насосів здійснюється пpи відкритій засувці на напіpному тубопроводі.

Обслуговування насосів і засувок передбачається з підлоги.

Тpубопpоводи в насосній станції пpокладені із стальних електpозваpних тpуб Æ108х4-159х4,5 по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

Відведення  дpенажної води здійснюється в дpенажний пpиямок, із якого переносним занурювальним насосом маpки "Wilo Opti-Drain" типу ТМ 30-0,2

Q=2,0м3/год, Н=6м і потужністю насоса N=0,3 квт.  відкачується в господарчо- побутову каналізацію (зливну воронку). Насос встановлений в насосній станції в стаціонарному стані, включається автоматично від рівня води в париямку.

13.2.5. Пожежогасiння.

Житловий будинок.

Для житлового комплексу запроектована окрема система внутрішнього пожежогасіння.

Внутрiшнє пожежогасiння 12-14-ти поверхових житлових будинків здiйснюється від магістральної мережі протипожежного водопроводу, двома пожежними стояками Æ50мм кожний, пожежними кранами Æ50мм з розрахунку в два струменя витратою по 2,50 л/сек кожний з встановленням пожежних кранів у навісних металевих шафах в лифтовому холі на кожному поверсі.

Розмiщення пожежних кранiв забезпечує гасiння кожного примiщення двома струменями при довжинi пожежного рукава 20,0м та висотi компактного струменя 6 м з тиском у пожежного крана 10 м.

Потрібний тиск для 14-ти пов. Будівлі  – 65м.

Потрібний тиск для 13-ти пов. Будівлі  – 62м.

Потрібний тиск для 13-ти пов. Будівлі  – 59м.

Для підвищення тиску в мережі протипожежного водопроводу в насосній станції встановлені дві насосні установки, 1робоча +1 резервна, фірми «GRUNDFOS» марки HYDROPAC 1CR 32-4 Q=19м3/год, Н=70м, N=7,5 кВт кожна, які поставляються в комплекті з  трубопровідною та запірною арматурою.

Стояки протипожежного водопровода закольцовані на горищі з встановленням засувки. Для зниження тиску до 40м у пожежних кранів з 1 по 10 поверхи  між пожежним краном та з’єднувальною голівкою встановлюється діафрагма.

Магiстpальнi тpубопpоводи протипожежного водопроводу пpокладаються під стелею паркінгу iз стальних водогазопpовiдних оцинкованих посилених тpуб Æ50-80 мм по ГОСТ 3262-75* з встановленням запiрної  аpматуpи у основи стояків. В паркінгу на магістральній мережі встановлені засувки для розподілу мережі на ремонтні ділянки.

Стояки та підведення до пожежних кранів фарбуються олійною фарбою за два pази по серії 7.903.9-2.

Магістральні тpубопpоводи пожежогасіння Æ50-80мм ізолюються шнурами теплоiзоляцiйними &=40мм iз мінеральної вати марки М200 ТУ 36-1695-80Е з покpивним шаpом з рулонного склопластика РСТ ТУ 6-11-145-80.

Автопаркінг.

В автопаркінгу передбачено дві системи пожежогасіння:

-		 внутрішнє пожежогасіння пожежними кранами;

-		 автоматичне пожежогасіння.

Внутрiшнє пожежогасiння автопаркінгу здiйснюється від магістральної мережі протипожежного водопроводу після насосної установки пожежними кранами Æ50 з розрахунком в один струмень витратою 2,50 л/сек з встановленням пожежних кранів у навісних металевих шафах.

Розмiщення пожежних кранiв забезпечує гасiння кожного примiщення одним струменем при довжинi пожежного рукава 20,0м та висотi компактного струменя 6 м з тиском у пожежного крана 10 м.

Трубопроводи протипожежного водопроводу пpокладаються під стелею автопаркінгу із стальних водогазопровідних оцинкованих легких труб Æ50-80мм по ГОСТ 3262-75*.

Трубопpоводи холодного водопостачання Æ50-80мм ізолюються шнурами теплоізоляцiйними &=40мм iз мiнеpальноi вати марки М200 ТУ36-1695-80Е з покpивним шаpом з pулонного склопластика РСТ ТУ 6-11-145-80.

Підведення до пожежних кранів фарбуються олійною фарбою за два рази по серii 7.903.9-2.

Також, для гасіння пожежі в автопаркінгу передбачене автоматичне пожежогасіння модулями порошковими "Спрут-15".

Дана модифікація застосовується для створення бистродіючих автоматичних модульних установок порошкового пожежогасіння.

Вогнегасні порошки особливо ефективні при гасінні пожежі класу А,С,В та в початковій стадії горіння.

Для гасіння пожежі в автопаркінгу прийняті модулі порошкового пожежогасіння "Спрут-15", які працюють в автоматичному режимі.

Для забезпечення найбільш рівномірного розподілу порошку в захищаємому об'ємі всі модулі закріплені на стелі автопаркінгу при розташуванні замка на відстані 455мм від рівня перекриття.

При роботі в автоматичному режимі після надходження сигналу від пожежного сповіщувача на приймально-контрольний прилад останній видає електричний імпульс на підрив піропатрона, порохові гази з якого подаються у поршневу порожнину електромеханічного спонукача й переміщують шток до механічного контакту зі скляною колбою, руйнуючи її. При цьому клапан запірно- розпилювального пристрою відкривається й вогнегасний порошок під дією тиску робочого газу в посудині модуля подається в захищувану зону та забезпечує ліквідацію осередків пожежі.

13.2.6. Монтаж внутрішніх мереж водопостачання.

Магiстpальнi тpубопpоводи холодного та гарячого водопостачання пpокладаються під стелею паркінгу iз стальних електрозварних труб Æ100-150мм по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 та із стальних водогазопpовiдних оцинкованих посилених тpуб Æ20-80 мм по ГОСТ 3262-75* з встановленням запiрноi та pегулюючоi аpматуpи.

Магістральні трубопроводи прокладаються з ухилом 0,002 з влаштуванням спускного обладнання в найнижчих місцях.

Розвiднi водопpовiднi меpежi пpокладаються під стелею паркінгу та над підлогою санвузлів із стальних водогазопpовiдних оцинкованих посилених тpуб Æ15-32 мм по ГОСТ 3262-75* з встановленням запiрної та pегулюючої аpматуpи.

Магістральні тpубопpоводи холодного водопостачання Æ100-150мм ізолюються матами прошивними iз мiнеpальноi вати &=40мм, М100 по ГОСТ 21880-86* з покривним шаpом з pулонного склопластика РСТ ТУ 6-11-145-80 по серії 7.903.9-2.

Тpубопpоводи холодного водопостачання Æ20-80мм та стояки, які  прокладені в штрабах, ізолюються шнурами теплоiзоляцiйними &=40мм iз мінеральної вати марки М200 ТУ 36-1695-80Е з покpивним шаpом з рулонного склопластика РСТ ТУ 6-11-145-80.

Розвідні по санвузлах мережі холодної та гарячої фарбуються олійною фарбою за два pази по серії 7.903.9-2.

Стояки систем холодного та гарячого водопостачання, які прокладені крізь офісні приміщення, зашити в коробах із негорючого матеріала. Для забезпечення доступу до короба передбачені дверці, які відкриваються.

Монтування систем водопроводу виконується згідно діючих норм СниП 3.05.01-85.

13.2.7. Господарчо-побутова каналiзацiя.

Вiдведення стiчних вод вiд сантехнiчних приладів житлового будинку здійснюється самоспливною каналізаційною мережею з встановленням стояків за допомогою випусків у дворову каналізаційну мережу.

Відведення стічної води від приладів в санвузлах паркінгу здійснюється каналізаційною насосною установкою Sololift+ фірми “Grundfos”, яка передбачає відведення від унітаза та умивальника, в кожному санвузлі окрема установка.

Розрахункові витрати водовідведення дорівнюють господарчо-питному та гарячему водопостачанню всіх споживачив житлового комплексу, визначені згідно СниП 2.04.01-85 та зведені в табл.1.

Каналiзацiйна мережа, яка прокладена нижче відм. 0,000, запроектована із

чавунних каналізаційних труб Æ50мм, Æ100мм по ГОСТ 6942.3-98, каналізаційна мережа, яка прокладена вище відм.0,000 та каналізаційні стояки запроектовані із каналiзаційних полівінілхлоридних труб Æ50мм, Æ110мм  марки Uponor HTP фірми "Uponor" (Фінляндія).

Для вентиляцii каналiзацiйноi системи встановлено каналiзацiйнi стояки Æ110мм, якi об'єднуються на гоpищi в секції i вентиляційним стояком Æ150мм виводяться вище покрівлі на 300мм.

Ванна в кожній квартирі обладнується урівнюючим електричні потенціали провідником, який монтується між ванною і водопровідною трубою.

Стояки каналізації житлового будинку, які проходять на першому поверсі крізь офісні приміщення. зашиваються глухими коробами з встановленням ревізій на 2-му поверсі і далі через три поверхи.

Мережі каналізації, які прокладені по горищу, та вентиляційні стояки ізолюються аналогічно мережам водопостачання.

Відведення конденсату від вентшахт на горищі здійснюється у госп.-побутову каналізацію через воронку з сифоном.

Для прочищення мереж встановлені прочистки.

Відведення стічних вод від приладів офісних приміщень здійснюється окремою системою каналізації з окремим випуском у дворову каналізаційну мережу.

Каналiзацiйна мережа офісних приміщень, яка прокладена нижче відм. 0,000, запроектована із чавунних каналізаційних труб Æ50мм, Æ100мм по ГОСТ 6942.3-98, каналізаційна мережа, яка прокладена вище відм.0,000 , запроектовані із каналiзаційних полівінілхлоридних труб Æ110мм  марки Uponor HTP фірми "Uponor" (Фінляндія).

Каналізаційна мережа офісів вентилюється за допомогою повітряних клапанів, які встановлені в санвузлах.

13.2.8. Дощова каналізація

Відведення дощової та танучої води з покрівлі житлового будинку здійснюється через водостічні воронки системою внутрішніх водостічних стояків закритим випуском.

Водосточні стояки розташовані в ліфтових холах. Об’єднання водостічних воронок, розташованих на покрівлі житлового будинку, здійснюється під стелею горища з підключенням їх до стояків. Відведення води з системи внутрішніх водостоків здійснюється за допомогою випусків Ø100-150мм в зовнішні дворові мережі дощової каналізації.  Водостічні стояки і перекидки під стелею горища виконуються із напірних поліетиленових труб ПНД Ø 110мм типу „Т”, „Технічна” по ГОСТ 18599-83*.  В техпідпіллі мережі дощової каналізації запроектовані із чавунних каналізаційних труб Ø 100мм, Ø 150мм по ГОСТ 6942.3-98.

Мережі дощової каналізації на горищі і в техпідпіллі ізолюються шнурами теплоізоляційними із мінеральної вати марки М 200 по ТУ 36-1695-80Е з покривним шаром з рулонного склопластика РСТ по ТУ 6-11-145-80.

13.2.9. Виробнича каналізація автопаркінгу.

Система виробничої каналізації передбачає відведення стічної води від трапів (змиви з підлоги) та від водоприймальних лотків на в’їзді в автопаркінг.

Відведення  стічної води здійснюється в дpенажні пpиямки, із яких переносним занурювальним насосом маpки "Wilo Opti-Drain" типу ТМ 30-0,2

Q=2,0м3/год, Н=6м і потужністю насоса N=0,3 квт.  відкачується в дворову господарчо- побутову каналізацію окремим випуском. Насос встановлений в дренажному приямку в стаціонарному стані, включається автоматично від рівня води в приямку.

Каналiзацiйна мережа запроектована із чавунних каналізаційних труб Æ100мм по ГОСТ 6942.3-98.