{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":171,"n_cols":12,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[153,2,153,5],[167,0,167,5],[170,0,170,5],[144,1,144,5],[151,0,151,5],[143,0,143,5],[22,1,22,4],[129,1,129,3],[28,1,28,3],[62,1,62,3],[97,1,97,3],[94,0,94,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"методика расчета",null,"ТЕПЛОПОТЕРИ ИЗОЛИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА"]
[null,null,null,"В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"=",null,"Вт/м"]
[]
[]
[]
[null,null,90,"tв - ","средняя температура теплоносителя, град"]
[null,null,25,"tн - ","среняя температура окружающей среды,град"]
[null,null,80,"aв -","коэф. теплоотдачи от теплоносителя к стетнке трубопровода, Вт/(м2град)"]
[null,null,15.434057902536162,"aн -","коэф. теплоотдачи от наружной поверхности изоляции в окружающую сруду, Вт/(м2град)"]
[null,null,0.3,"м/с","aн = 11,6 +7 * корень (V), где V - скорость движения воздуха, м/с;"]
[null,null,0.04,"dв - ","внутренний диаметр трубопровода, м"]
[null,null,0.14,"dн - ","наружный диаметр изоляции, м"]
[null,null,0.07,"li - ","теплопроводность i-ого слоя изоляции, Вт/(м2град)"]
[null,null,0.14,"diн -","наружный диаметр i-ого слоя изоляции, м"]
[null,null,0.04,"diв -","внутренний диаметр i-ого слоя изоляции, м"]
[]
[]
[]
[null,"Данные для расчета тепловыделений."]
[]
[null,"температура воздуха, С",25]
[]
["№ п/п","Наименование места измерения","Диаметр трубопровода, мм ","Теплоизоляция , мм,(мин. вата)","Длина трубопровода, м","Температура внутренней жидкости",null,null,null,"тепловыделения, Вт"]
[1,2,3,4,5,6,null,null,null,7]
[null,"1)1-е помещение ,слева."]
[1,"Пар,слева ",110,50,11.2,150,null,null,null,873]
[null,null,80,50,4.5,150,null,null,null,281]
[null,null,60,50,57.2,150,null,null,null,2949]
[null,null,40,50,17.7,150,null,null,null,715]
[null,"Конденсат",40,50,65.5,90,null,null,null,1376]
[2,"СИП22,21  низ",80,0,13,"изм",null,null,null,0]
[3,"СИП22,21  ",80,30,13,"изм",null,null,null,0]
[4,"группа труб низ",80,0,35.3,"изм",null,null,null,0]
[null,"коллектора дальние",200,0,2,95,null,null,null,1139]
[null,"коллектора дальние",200,0,2,85,null,null,null,976]
[null,"коллектора дальние",200,0,2,75,null,null,null,813]
[null,"коллектора ближние",180,0,2,95,null,null,null,1025]
[null,"коллектора ближние",180,0,2,85,null,null,null,878]
[null,"коллектора ближние",180,0,2,75,null,null,null,732]
[8,"низ, подвод к танку горячей воды",180,50,3,95,null,null,null,191]
[9,"низ,подвод к танку раствора соды",250,50,3,85,null,null,null,215]
[10,"низ, подвод к танку раствора кислоты",250,50,4.5,75,null,null,null,268]
[12,"низ,подвод к танку горячей воды",200,50,6,95,null,null,null,416]
[13,"верх,стояк,подвод к танку горячей воды",200,50,5.5,95,null,null,null,381]
[14,"верх,стояк,подвод к танку раствора кислоты",200,0,7,85,null,null,null,3415]
[15,"верх,стояк,подвод к танку раствора соды",200,0,7,75,null,null,null,2846]
[17,"т/обменник пар.верх лево",280,0,8,150,null,null,null,11381]
[18,"подвод к т/обменникам паровым",100,0,2.5,95,null,null,null,712]
[null,null,80,50,8.5,150,null,null,null,530]
[null,null,100,50,7,95,null,null,null,286]
[null,null,100,50,2.5,85,null,null,null,88]
[null,null,100,50,2.5,75,null,null,null,73]
[19,"от паровых т/обменникам",60,50,14.5,85,null,null,null,359]
[20,"лево верх",40,0,17,"изм",null,null,null,0]
[21,"лево низ,СИП 23,24,25",80,0,4,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,50,25.5,"изм",null,null,null,0]
[22,"лево низ, возвратСИП 21,22,23,24,25",80,0,38.5,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,50,13.5,"изм",null,null,null,0]
[null,"2)1-е помещение ,право, низ.",{"$nulls":7},0]
[null,"коллектора низ",250,0,3,85,null,null,null,1830]
[null,"коллектора низ",180,0,1.5,95,null,null,null,769]
[null,"коллектора низ",250,0,3,75,null,null,null,1525]
[2,"обвязка коллекторов сверху до насосов",80,0,7.5,"изм",null,null,null,0]
[3,"от насосов до внешнего коридора",80,0,7.5,"изм",null,null,null,0]
[4,"т/обменники паровые верх",280,0,6,150,null,null,null,8536]
[5,"коллектора дальние ",150,0,1.5,95,null,null,null,641]
[null,null,150,0,1.5,75,null,null,null,458]
[null,null,150,0,1.5,85,null,null,null,549]
[6,"обвязка коллекторов дальних",80,0,30,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,50,21,"изм",null,null,null,0]
[7,"кислота от насосов",100,30,3.5,78,null,null,null,150]
[8,"сода от насосов",100,30,3.7,85,null,null,null,180]
[9,"контур кислоты",100,30,15.5,85,null,null,null,752]
[10,"контур соды",100,30,12.5,75,null,null,null,506]
[11,"контур горячей воды",100,30,11,95,null,null,null,623]
[12,"от коллектора до танка возвратной воды",150,0,2,30,"не принимать в расчет"]
[13,"от коллектора до танка соды",250,0,2,85,null,null,null,1220]
[null,null,250,20,3,85,null,null,null,425]
[14,"от коллектора до танка кислота",200,20,4.5,78,null,null,null,459]
[15,"от коллектора до танка горячей воды",150,20,3,95,null,null,null,313]
[16,"подача горячей воды в танк",150,0,7,95,null,null,null,2988]
[17,"подача кислоты в танк",150,20,10,75,null,null,null,744]
[18,"подача соды в танк",150,20,13,85,null,null,null,1160]
[null,"право верх, кислота",40,0,17,78,"удаляем",{"$nulls":4},"  "]
[null,"право верх, натр едкий",40,0,20,85,"удаляем"]
[null,"право верх, азотная кислота",50,0,10,78,"удаляем"]
[null,"право верх, натр едкий",50,0,10,85,"удаляем"]
[19,"пар транзитом из 1-го помещения во 2-е",100,50,12,150,null,null,null,873]
[null,"пар транзитом из 1-го помещения во 2-е",80,50,12,150,null,null,null,747]
[]
["В С Е Г О по  трубам 1зал:",{"$nulls":8},58366]
[]
[]
[null,"2-й зал",{"$nulls":7},0]
[1,"низ, коллектора без т/изоляции и трубы от них(справо налево)",260,0,8,95,null,null,null,5919]
[null,null,260,0,9,25,"не принимать в расчет"]
[null,null,260,0,11,86,null,null,null,7092]
[null,null,260,0,15,75,null,null,null,7926]
[null,null,260,0,12,10,"не принимать в расчет"]
[2,"обвязка коллекторов(от коллекора до клапана)",100,0,4,95,null,null,null,1139]
[null,null,100,0,4,86,null,null,null,992]
[null,null,100,0,4,75,null,null,null,813]
[null,null,100,0,4,10,"не принимать в расчет"]
[3,"трубы между коллекторами",100,0,49.5,"изм",null,null,null,0]
[4,"коллектор",260,0,10.5,95,null,null,null,7768]
[null,null,260,0,11.5,15,"не принимать в расчет"]
[null,null,260,0,13.5,85,null,null,null,8561]
[null,null,260,0,16,75,null,null,null,8455]
[5,"паровые теплообменники",210,0,2,150,null,null,null,2134]
[null,null,100,50,26,150,"?оставляем"]
[null,"конденсат",80,50,14.5,80,null,null,null,398]
[null,"обвязка т/обменника (по уличой стене)",100,0,3,95,null,null,null,854]
[null,"(по уличой стене)",150,0,2,150,null,null,null,1525]
[null,"(по уличой стене)",80,0,5.5,150,null,null,null,2236]
[null,"(по уличой стене)",80,0,5.5,80,null,null,null,984]
[null,"т/обменник в левом углу",200,0,2,150,null,null,null,2033]
[null,"т/обменник в левом углу",200,0,2,150,null,null,null,2033]
[null,"обвязка т/обменника ",100,0,5,75,null,null,null,1017]
[null,"обвязка т/обменника ",80,0,2,150,null,null,null,813]
[6,"обвязка коллекторов второго эт.",80,0,60,"изм",null,null,null,0]
[7,"вертикальные трубы вниз с 2-го эт.",80,0,21,"изм",null,null,null,0]
[8,"обвязка коллектора",100,0,2,"изм",null,null,null,0]
[9,"обвязка коллектора",80,0,24,"изм",null,null,null,0]
[null,"обвязка т/обменника, левый угол",100,0,3,85,"?оставляем",null,null,732]
[null,"обвязка т/обменника, левый угол",80,0,2.5,150,null,null,null,1017]
[null,"Замеры по фото",{"$nulls":7},0]
[null,"1-й зал",{"$nulls":7},0]
[1,"1-й зал",80,0,168,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,0,154,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,0,28,"изм",null,null,null,0]
[2,"1-й зал на стене между залами",80,0,96,"изм",null,null,null,0]
[null,null,80,0,7,"изм",null,null,null,0]
[3,"левая сторона над танками вдоль стены впритык к стене",80,0,17,"изм",null,null,null,0]
[null,null,100,0,5,"изм",null,null,null,0]
[null,"2-й зал",{"$nulls":7},0]
[4,"переход из 1-го зала под потолком",80,0,336,"изм",null,null,null,0]
[5,"вверх от насосов, 2-й зал справа под потолком",80,0,84,"изм",null,null,null,0]
[6,"площадка под вытяжной установкой с расходомерами",80,0,71.5,"изм",null,null,null,0]
[7,"самые верхние трубы над т/обменниками по уличной стене",80,0,60,{"$nulls":4},0]
["В С Е Г О по  трубам 2 зал:",{"$nulls":8},64441]
[null,"тр-ды с изменяемой температурой (средней)"]
[null,"Hot",80,40,112.2,95,null,null,null,4477]
[null,"Long",80,40,624.8,61.3,null,null,null,12927]
[null,"LongHot",80,40,540.2,70.2,null,null,null,13916]
[null,"LongHot",80,40,73,70.2,null,null,null,1881]
[null,"Short",80,40,45.6,60.7,null,null,null,928]
[null,"ShortHot",80,40,4.2,83.1,null,null,null,140]
["В С Е Г О по трубам с изм.темпер.:",{"$nulls":8},34269]
[]
[null,"Танки(теплоизоляция типа \"термос\" только на боковых поверхностях,снизу и сверху теплоизоляции нет)","выделениями тепла со стороны пола неучтены.",{"$nulls":4},"площадь поверхности, м2"]
[1,"Вода рекуперации, высота 3,8м",null,null,null,30,"не принимать в расчет"]
[2,"Слабый раствор едкого натра, высота 3,8, диаметр 2,4м, 15м3",null,null,null,87,null,4.523893421169302,null,4135]
[3,"Слабый раствор азотной кислоты,высота 3,8, диаметр 2,4м, 15м3",null,null,null,78,null,4.523893421169302,null,3265]
[4,"Чистая вода, высота 3,8",null,null,null,12,"не принимать в расчет"]
[5,"Горячая вода, высота 3,8, диаметр 2м",null,null,null,94,null,3.141592653589793,null,3265]
[6,"Вода рекуперации, высота 3,8м",null,null,null,30,"не принимать в расчет"]
[7,"Горячая вода, высота 3,8, диаметр 2м",null,null,null,94,null,3.141592653589793,null,3265]
[8,"Слабый раствор едкого натра, высота 3,8, диаметр 2,0м, 10м3",null,null,null,82,null,3.141592653589793,null,2561]
[9,"Слабый раствор азотной кислоты,высота 3,8, диаметр 2,4м, 15м3",null,null,null,78,null,4.523893421169302,null,3393]
[10,"Чистая вода, высота 3,8",null,null,null,12,"не принимать в расчет"]
[]
[null,"Остальные танки имеют температуру окружающей среды"]
[null,"материал изоляции танков внутри EP","по сведениям заказчика"]
["В С Е Г О по танкам:",{"$nulls":8},19884]
[]
[null,null,null,"  "]
["В С Е Г О по зданию:",{"$nulls":8},176960,"Вт"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}