{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":18,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,13,26,18],[2,6,2,12],[42,8,42,9],[44,8,44,9],[19,8,19,9],[21,8,21,9],[23,8,23,9],[38,8,38,9],[40,8,40,9]]}
[]
[{"$nulls":6},"Расчет компенсаторов для труб SLT AQUA"]
[{"$nulls":6},"Suflyaev@slt-aqua.ru      + 7(926) 329-00-42"]
[]
[{"$nulls":7},"Компенсационное колено"]
[]
[null,"ΔL - линейное расширение  (мм)"]
[null,"α - коэффициент температурного линейного раширения (мм/(м°C))"]
[null,"L - длина трубы в (м)"]
[null,"ΔT - разница температур при монтаже и эксплуатации (°C)"]
[null,"T1 - температура при эксплуатации"]
[null,"T2 - температура при монтаже"]
[null,"Ls - длина компенсатора расширения (мм)"]
[null,"С - константа материала (для PP-R=20)"]
[null,"dn - внешний диаметр трубы (мм)"]
[null,"SLT AQUA PP-R - однослойная труба "]
[null,"SLT AQUA PP-R-GF - труба армированная стекловолокном"]
[null,"SLT AQUA PP-R-AL - труба армированная алюминием"]
[]
[null,"Выберите ввнешний диаметр трубы dn (мм)",{"$nulls":4},20,null,"ΔT = T1 - T2 =",null,{"$f":"G22-G23","v":60},"°C"]
[null,"Выберите тип трубы",{"$nulls":4},"SLT AQUA PP-R-GF"]
[null,"Введите температуру при эксплуатации (°C)",{"$nulls":4},80,null,"ΔL = α*L*ΔT =",null,{"$f":"Лист2!K1*Лист1!G24*Лист1!K20","v":79.2},"мм"]
[null,"Введите температуру при монтаже (°C)",{"$nulls":4},20]
[null,"Введите длину трубы (м)",{"$nulls":4},33,null,"Ls = C*√(dn*ΔL) =",null,{"$f":"20*POWER(G20*K22,1/2)","v":795.98994968529598},"мм"]
[]
[{"$nulls":7},"П - образный компенсатор"]
[{"$nulls":13},"Расчет количества компенсаторов K на длину трубы\nв зависимости от величины плеча Ls1 "]
[null,"WK - ширина компенсатора (мм)",{"$nulls":11},"Lобщ  -","Общая длина трубы  = 2L"]
[null,"SL - 150 мм (безопасное расстояние)",{"$nulls":11},"Ls1 =","Требуемое плечо компенсатора"]
[{"$nulls":13},"Lкомп =","Длина компенсатора "]
[{"$nulls":13},"К        =","Количество компенсаторов на длину Lобщ"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Введите",null,"Lобщ =",40,"м "]
[{"$nulls":13},"Введите",null,"Ls1     =",876.36,"мм"]
[]
[{"$nulls":15},"Lкомп=",{"$f":"2*POWER(Q35/20,2)/G39/Лист2!M1/K39","v":40.000356749999995},"м"]
[{"$nulls":7},"Расчет одного компенсатора на длину трубы"]
[null,"Выберите ввнешний диаметр трубы dn (мм)",{"$nulls":4},40,null,"ΔT = T1 - T2 =",null,{"$f":"G41-G42","v":60},"°C",null,null,null,"К          =",{"$f":"ROUNDUP(Лист2!G1,0)","v":1},"шт"]
[null,"Выберите тип трубы",{"$nulls":4},"SLT AQUA PP-R-GF"]
[null,"Введите температуру при эксплуатации T1 (°C)",{"$nulls":4},65,null,"ΔL = α*Lобщ/2*ΔT =",null,{"$f":"Лист2!M1*Лист1!G43/2*Лист1!K39","v":48},"мм"]
[null,"Введите температуру при монтаже T2 (°C)",{"$nulls":4},5]
[null,"Введите длину трубы Lобщ (м) = 2L",{"$nulls":4},40,null,"Ls = C*√(dn*ΔL) =",null,{"$f":"20*POWER(G39*K41,1/2)","v":876.35609200826582},"мм"]
[]
[{"$nulls":6},"`",null,"WK = 2*ΔL + SL =",null,{"$f":"2*K41+150","v":246},"мм"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Петлевой компенсатор (Расчет в процессе разработки)"]
[]
[null,"D - диаметр петлевого компенсатора (мм)"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Выберите ввнешний диаметр трубы dn (мм)",{"$nulls":4},25,null,null,null,"Компенсирующая способность (мм)",{"$nulls":5},{"$f":"IF(G64=20,75,IF(G64=25,65,IF(G64=32,55,IF(G64=40,45,0))))","v":65}]
[null,"Выберите тип трубы"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[20,20,null,"SLT AQUA PP-R",null,null,{"$f":"Лист1!Q34/Лист1!Q37","v":0.99999108132954351},null,{"$f":"IF(Лист1!G21=Лист2!D1,0.15,IF(Лист1!G21=Лист2!D2,0.04,0.035))","v":0.04},null,{"$f":"IF(Лист1!G21=Лист2!D1,0.15,IF(Лист1!G21=Лист2!D2,0.04,0.035))","v":0.04},null,{"$f":"IF(Лист1!G40=Лист2!D1,0.15,IF(Лист1!G40=Лист2!D2,0.04,0.035))","v":0.04},null,{"$f":"8*Лист1!G64","v":200}]
[25,25,null,"SLT AQUA PP-R-GF"]
[32,32,null,"SLT AQUA PP-R-AL"]
[40,40]
[null,50]
[null,63]
[null,75]
[null,90]
[null,110]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"IF(G64=20,9,IF(G64=25,10,IF(G64=32,12,IF(G64=40,14,0))))","v":0}]