# Теплоносители «Теплый дом»

ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Теплоносители (ТН) марки «Теплый дом» выпускаются двух видов: «Теплый дом-65» на основе отечественного высококачественного этиленгликоля (окрашивается в красный цвет) и «Теплый дом-Эко» на основе импортного пищевого пропиленгликоля (зеленого цвета с добавлением флюресцины).

Теплоноситель «Теплый дом-65» предназначен для различных систем отопления и кондиционирования   в   качестве   рабочей  жидкости, обеспечивающей  работу в диапазоне от – 65оС до 112оС в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования.

Теплоноситель «Теплый дом-Эко» также может использоваться в любых системах, но в первую очередь для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности. Диапазон рабочих температур от -30оС до 106оС.

ТН «Теплый дом» не рекомендуется использовать для  электролизных котлов (типа «Галан»).

Специально подобранный пакет присадок ТН надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Как исключение, нежелательно его применение в системах с оцинкованными трубами, так как возможны  осадки. Это касается всех антифризов и теплоносителей, как отечественных, так и импортных.

ТН не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паронит и лен,  то есть исключена возможность протечек. Однако  следует знать, что он обладает несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку  системы.

При необходимости, места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям («Гермесил», «ABRO»,  «LOCTITE»), а также использовать шелковистый лен без подмазки масляной краской.

ТН «Теплый дом» обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение пяти лет. Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала кристаллизации, теплоноситель «Теплый дом-65» разводится дистиллированной или обычной водопроводной водой в следующих объемных соотношениях:

на -40оС – 77% ТН и 23% воды;

на -30оС – 65% ТН и 35% воды;

на -25оС – 60% ТН и 40% воды;

на -20оС – 54% ТН и 46% воды.

При этом следует учитывать, что на указанных температурах только начинается процесс кристаллизации, а его загустение происходит при понижении еще примерно на 5-70С. Разрушение системы исключено, так как ТН не расширяется.

ТН «Теплый дом-Эко»: при добавлении 10% воды температура начала кристаллизации повышается до -25оС, при добавлении 20% воды – до -20оС.

При проведении расчетов следует знать, что

1литр теплоносителя на -65оС = 1,087кг или 1кг = 0,92литра

1литр теплоносителя на -30оС = 1,04кг или 1кг = 0,96литра

Пример расчета.  Система 200л, требуемая температура  -20оС.

При использовании ТД -65:        200л  х 54% = 108л  х 1,087 = 117кг

При использовании ЭКО -30:    200л   х 80% = 160л  х 1,04 = 166кг.

На -25оС для этой системы надо 120л(130кг) ТД-65 или 180л(187кг) ЭКО-30.

Расчеты достоверны при температуре окружающей среды +20ºС. При низких температурах, конечно же будет погрешность (антифриз станет более плотным), но погрешностью в 2-3 градуса можно пренебречь, так как на системе отопления это практически не отразится.

Данная методика верна для всех типов гликолевых теплоносителей.

Разбавлять ТН водой надо обязательно! Это позволяет  повысить теплоемкость и уменьшить вязкость ТН, то есть улучшить его циркуляцию.  Оптимальным считается разбавление ТН на -25о -30оС, для электрических и газовых  котлов – на -20°С, максимум на  -25°С.  Использование смеси с более низкой температурой начала кристаллизации может привести к нагару этиленгликоля на ТЭНах или в зоне горелки, что приведет к образованию смолянистых осадков, перегоранию ТЭНов и т.д.

Если для разбавления ТН используется вода из колодцев, скважин и т.п., где возможно повышенное содержание солей и металлов, то рекомендуется предварительно смешать ТН с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание ТН с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.

ВНИМАНИЕ: смешивание с другими теплоносителями и антифризами без предварительной проверки НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, так как это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозионных свойств. ТН «Теплый дом» обоих видов смешивается друг с другом (хотя в этом нет необходимости) и полностью совместим с ТН «Гольфстрим» (Санкт-Петербург).

Срок службы ТН зависит от условий его эксплуатации. Не рекомендуется доводить ТН до состояния кипения, так как при перегреве до 170оС начнется термическое разложение этиленгликоля и присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна  быть обеспечена хорошая циркуляция теплоносителя. Для этого необходимо разбавлять ТН, как было рекомендовано выше, и иметь более  мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на  10%, по напору – на 60%), а также осуществлять нагрев ТН при отрицательных температурах постепенно, не включая котел на полную мощность.

Следует также учитывать, что ТН имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема.

ТН «Теплый дом-65» предназначен только для технического использования  - этиленгликоль ядовит! Во избежание отравления не допускайте его попадания в пищевые продукты и в питьевую воду! При попадании на кожу или одежду ТН легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов.  «Теплый дом-Эко» безвреден для людей и животных, имеет допуск для применения в качестве хладогента в пищевой промышленности. Однако это не значит, что его можно пить.

Теплоносители марки «Теплый дом»  -  пожаро-  и взрывобезопасны, имеют сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, прошли испытания в НИИСантехники и имеют допуск к широкому применению.

Через 5 лет эксплуатации ТН останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии. Необходимо слить его и провести утилизацию. Перед заливом нового теплоносителя тщательно проверьте все узлы соединений и промойте систему.

Хранить в недоступном для детей месте, в герметично закрытой таре, вдали от пищевых продуктов. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Производитель: ООО «Гелена Химавто»