# Осмотр

Визуальный осмотр изоляции тепловых сетей, трубопроводов.

Визуальный осмотр камеры тепловых сетей

Обслуживание воздушников, спускников, регулирующей и запорной арматуры

Визуальный осмотр эстакад тепловых сетей

Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, Контроль и регулировка рабочих параметров.Контроль и устранение завоздушивания отопительных приборов

Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов и отопительных приборов

Контроль работы водомерного узла

Контроль работы системы канализации.Визуальный осмотр и очистка колодцев системы канализации

Промывка системы канализации.Контроль состояния внутренних трубопроводов канализации

Прочистка сифонов, набивка сальников.Устранение протечек в трубопроводах

Очистка грязевиков, воздухосборников.Замена прокладок в водопроводных кранах

Уплотнение сгонов, устранение засоров

Проверка прочности креплений трубопроводов и приборов к стенам и перекрытиям

Исправность действия арматуры и КИПА.Равномерность нагрева приборов

Отсутствие утечек на газопроводе и запорно-регулирующей арматуре

Исправность и плотность газоходов и отсутствие утечек продуктов сгорания

Исправность действия насосных установок , арматуры и водомеров

# Текущий ремонт

Восстановление и заделка разрушенных люков

Смена отдельных труб

Сварка и подварка отдельных стыков труб

Частичный ремонт тепловой изоляции

Вскрытие  и ревизия запорной , дренажной , воздухоспускной и регулирующей арматуры ( задвижки, вентили , регулирующие, обратные, предохранительные и редукционные клапаны) ремонт этой  арматуры со сменой отдельных деталей : набивка  и смена сальниковых уплотнений, смена прокладок и подтяжка болтов, притирка и подтяжка газовых кранов, задвижек, свечей безопасности
Сальниковых и фланцевых соединений

Восстановление и замена уплотнителей и прокладок на газоходах

Ревизия и мелкий ремонт насосов , смена набивки сальников уплотнений, смена подшипников

Вскрытие и очистка грязевиков, фильтров

Осмотр перепускных и соединительных труб котла под рабочим давлением  , устранение на трубах свищей, отдулин , вмятин , осмотр сварных швов и заклепочных соединений , состояние металла  у питательных и других штуцеров , проверка и чистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам , ремонт или замена отдельных деталей , смена отдельных труб, частичная разборка обмуровки котла и ее восстановление, ремонт лестниц и площадок , смотровых люков  с заменой петель , болтов , шпилек и прокладок, проверка взрывных клапанов с заменой дефектных мембран, ремонт трубопроводов обвязки котла , запорной арматуры , теплоизоляции трубопроводов и емкостей.

Разборка , чистка элементов Газомазутные горелки , при возможности замена или ремонт отдельных деталей , ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой изношенных деталей, замена изношенных  деталей регулировочных устройств подачи воздуха, лопастей , завихрителей, рукояток , тяг.

Проверка состояния подшипников вентиляторов и при необходимости их замена , замена дефектных лопаток рабочего колеса , проточка и шлифовка шеек вала , ремонт кожуха и улитки , ремонт охлаждающих устройств, проверка осевого и радиального биения полумуфты , балансировка ротора , ремонт  изоляции шиберов.

# Средний ремонт

Восстановление поврежденных, смена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, смотровых колодцев, опор воздушных прокладок

Восстановление или смена подвижных и неподвижных опор , а так же системы креплений трубопроводов при воздушных прокладках , на эстакадах и т.п.

Смена люков

Полная или частичная смена  теплоизоляции

Смена или установка дополнительных задвижек  или другой запорной арматуры

#### Капитальный ремонт

Полный наружный осмотр поверхностей  нагрева котла  и перегревателя , а также коллекторов с частичным снятием изоляции и разборкой обшивки котлоагрегата , устранение выявленных дефектов , замена более 25% изношенных перепускных и соединительных труб и змеевиков  пароперегревателя химически очищенной водой или конденсатом , полная разборка сепарирующих устройств ,замена или ремонт отдельных узлов , замена прокладок на люках лаза, восстановление изоляции барабана, замена шиберов и замена заслонок на воздушном и газовом трактах , ремонт и замена гарнитуры котлоагрегата, трубопроводной обвязки и арматуры , ремонт обшивки котла с заменой   вышедщих из строя участков , ремонт обмуровки с применением улучшенного  изоляционного материала.

Полная разборка горелки, комплектная смена регулировочных устройств,  устранение не плотностей электросваркой.

Полная разборка вентиляторов, замена рабочего колеса , вкладышей подшипников , брони , улитки , ремонт и замена кожуха вентилятора , ремонт направляющего аппарата, замена шиберов ,балансировка рабочего колеса.

Полная смена  теплоизоляции