Разработал 								Утвердил

Зам.гл. энергетика 							Зам ген. директора

ХХХХХХХХХХХ							УУУУУУУУУ

Методика проведения промывки системы отопления

Заполнить промываемую систему водой, присоединить к дренажному вентилю, через шланг , компрессор. При закрытом вентиле дренажа , включить компрессор и набрать необходимое давление воздуха.. При достижение избыточного давления воздуха значения 0,4  Мпа открыть дренажный вентиль ,к которому присоединен шланг компрессора ,и проверить , что бы был открыт вентиль подачи воды в систему и открыть вентиль дренажа на противоположной стороне промываемого участка .

Дождаться пока вода не посветлеет, как только вода посветлеет  перекрыть подачу воздуха и через 15 минут повторить все в той же последовательности.

Систему промывать  до полного осветления воды, т.е. когда при открытие дренажного и соединительного вентиля  не пойдет сразу светлая вода .