ОБОГРЕВ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК

В практике современного строительства необходимость обогрева площадок, расположенных на открытом воздухе, возникает довольно часто. Это и поля стадионов, и взлетно-посадочные полосы аэродромов, и вертолетные площадки, и открытые лестничные сходы в станции метро или подземные переходы улиц, и участки тротуаров перед престижными магазинами. Между тем, в технической литературе мы не находим ни рекомендаций по проектированию обогрева, ни методов расчета. Авторы столкнулись с этим вопросом, взявшись запроектировать и смонтировать систему обогрева одного из реконструируемых лестничных сходов на станции Московского метрополитена «Бабушкинская». На этой станции запроектированная и смонтированная система «теплого пола» с жидким теплоносителем работает четвертый год без каких-либо ремонтов и замечаний [1,2]. В настоящее время у нас «в активе» уже лестничные сходы на четырех станциях метро и пандус на въезде в гараж. На всех объектах системы работают хорошо, что позволяет говорить об определенном накопленном положительном опыте, а также сформулировать требования и рекомендации для проектирования и расчета систем обогрева открытых площадок.

Рекомендации по проектированию. Для   обогрева   открытых   площадок   целесообразно   применять технологию  «теплого пола». Его конструкцию можно описать следующим образом. Над несущей железобетонной плитой или над бетонной подготовкой, закрывающей основание, укладывается теплоизоляция, например, в виде слоя керамзитобетона толщиной 15-20 см. Вместо керамзитобетона может быть использован другой материал, но в любом случае он должен быть прочным и устойчивым к воздействию влаги. Применение таких материалов, как пенополистирол, пенополиуретан и т.п., не рекомендуется ввиду их недостаточной прочности. Отказ от теплоизоляции уменьшает коэффициент полезного действия.

Керамзитобетон покрывается цементной стяжкой, на которой монтируются трубы теплого пола. Расстояние между трубами или количество труб на ступени (при обогреве лестничных сходов) определяется расчетом. В Москве, например, достаточно двух труб на ступени. Трубы закрываются слоем раствора или бетона на мелкой фракции (меньше 10 мм). Желательно применение пластификатора. Общая толщина бетона и плит ступеней должна быть в пределах 7 - 12 см.

В качестве источника тепла возможно использование любых котлов на любом виде топлива, но на практике обычно удобными оказываются электрические котлы. Можно рекомендовать сравнительно недорогие котлы «Элеко», имеющие достаточно широкую номенклатуру, надежные в эксплуатации, снабженные автоматикой. Котел должен автоматически включаться при понижении температуры наружного воздуха до определенного фиксированного значения и выключаться при превышении этого значения (для лестничных сходов следует принимать 4С). Верхний предел нагрева теплоносителя в котле во избежание перегрева строительных конструкций рекомендуется не выше 70С. В качестве теплоносителя следует применять незамерзающую жидкость, например, «Аргус-Хатдип».

Трубы целесообразно применять из сшитого полиэтилена, например, производства немецкой фирмы  Cronatherm. Этот материал нейтрален к агрессивной среде городских улиц. Для петель обогрева  следует использовать трубы марки LPE или РЕХс 182 мм, для подающих и обратных трубопроводов - 253,5 мм. На участке от котла до теплого пола трубы следует защищать гофрированным чехлом и прокладывать по возможности в штробах с заделкой раствором.

Трубы обогрева образуют петли, присоединяющиеся к распределителям котла. Площадь, обогреваемая одной петлей, определяется как частное от деления допустимого интервала температур на расчетное падение температуры на 1м2. Потери напора в петлях должны быть примерно равными, величина потерь определяет выбор циркуляционного насоса. Желательно, чтобы потеря напора в петле не превышала 20 – 30 кПа.

В систему обязательно должны входить: циркуляционный насос, расширительный бачок, аварийный клапан, кран для наполнения, подпитки и слива теплоносителя из системы, автоматические воздуховыпускные клапаны, шаровые краны. Желательно, чтобы раскладка труб в петлях на наклонной плоскости или на лестнице не создавала «мешков», в которых могут застаиваться пузыри воздуха.

Перед укладкой бетона должны проводиться гидравлические испытания. Испытания заключаются в повышении давления в системе до значения, в 1,5 раза превышающего рабочее давление, но не менее 0,6 МПа. Давление следует повышать дважды: первый раз на 5 мин, чтобы в трубах произошли неизбежные деформации, и второй - окончательно и постепенно в течение 30 мин. За следующие 30 мин падение давления не должно быть больше 0,06 МПа. После этого давление снова повышается до испытательного, и система остается под давлением не менее 2 ч, в течение которых давление не должно уменьшится более чем на 0,02 МПа. В ходе испытаний трубы и соединения внимательно осматриваются для выявления возможных течей.

Во время бетонирования система обязательно должна быть под давлением не менее 0,3 МПа (лучше 0,6 МПа). Это нужно, чтобы вовремя заметить возможное при бетонировании повреждение трубы.

Рекомендации по расчету. Для расчета должны быть заданы:

конструкция сооружения, на котором проектируется обогрев;

минимальная расчетная температура воздуха tв ;

минимальная расчетная температура обогреваемой поверхности (ступени) tст , можно принимать 1С;

слой снега hсн, м, в плотном теле (льда), который должен растаять за 1 ч. В разных условиях эта величина может быть от 0,0010 до 0,0025 м;

ширина полосы, обогреваемой одной ветвью трубы, b, м;

физические и теплотехнические характеристики материалов.

Расчетом должны быть определены:

мощность установки в расчете на 1 м2 N1 –, кВт/м2;

падение температуры на 1 м длины петли обогрева t , С/м;

падение температуры на 1 м2 обогреваемой площади t1, С/м2;

минимальная температура tмин  жидкости в трубах;

падение давления в одной петле р, кПа;

коэффициент полезного действия установки .

Мощность установки в расчете на 1 м2 (кВт/м2) определяется по формуле:

N1=(Qсн+Qт+Qв+Qизл+Qкон)/,                                 (1)

где Qсн – тепло для нагрева слоя снега, выпавшего за 1 ч (в плотном теле,                т.е. льда) от tв до 0С,  кДж/м2;  Qт – тепло для таяния указанного выше слоя льда, кДж/м2; Qв – тепло для нагрева  талой  воды,  образовавшейся  за 1 ч,  от  0С  до  tст,  кДж/м2; Qизл – потери тепла на излучение с 1 м2 за 1 ч, кДж/м2; Qкон – потери тепла на конвективный теплообмен с 1 м2 за 1 ч, кДж/м2,      =3600 – число секунд в 1 ч.

Для расчета используются следующие зависимости:

Qсн=hснлсл(0 – tв),                                           (2)

где л=900 кг/м3 – плотность льда; сл=2,1 кДж/(кг·С) – удельная теплоемкость льда;

Qт=hснлл,                                                  (3)

где л=330 кДж/кг – удельная теплота плавления льда;

Qв=hснлсвtcт,                                                (4)

где св=4,2 кДж/(кг·С) – удельная теплоемкость воды;

Qизл=3600С0(Т1/100)4,                                        (5)

где  - степень черноты. Мы не нашли в литературе  данных о степени  черноты

утоптанного  снега,  произвольно  приняли  как для  матового  алюминия            0,055 [3].    Опыт  эксплуатации  в  течение  трех   с   половиной   сезонов            подтвердил правильность такого решения; С0=5,77 Вт/(м2·С4) – коэффициент излучения абсолютно черного тела; Т1 – абсолютная температура, принимаемая равной 273С;

Qкон=0,5·3600к(0-tв),     к=2,26(0-tв)1/3.                         (6)

где к – коэффициент конвективного теплообмена, принятый по [3], Вт/(м2·С); коэффициент 0,5 принят из-за неопределенности в перепаде температур, который может изменяться от tв при чистой ступени до 0, если ступень покрыта свежевыпавшим снегом.

Коэффициент полезного действия зависит от соотношения тепловых сопротивлений вверх от обогревающей трубы Rв и вниз от нее Rн и от температурных перепадов:

=tвRн/(tвRн+tнRв),                                        (7)

где tв –  разница   между   температурой   теплоносителя   и   температурой

наружного воздуха; tн  - разница  между  температурой  теплоносителя  и  температурой  под обогреваемой конструкцией.

Если tв=tн, то формула (7) упрощается:

=Rн/(Rв+Rн).                                               (8)

Если рассчитывается обогрев конструкции, лежащей на грунте, следует полагать tв=tн, а для расчета Rн применить метод, который СНиП рекомендует для расчета теплопотерь из подвала (деление пола на полосы шириной 2 м).

Падение температуры теплоносителя на 1 м трубы t определяется выражением:

t=bN1/vжсж,                                            (9)

где v – скорость течения жидкости в трубе, рекомендуется принимать 0,4 м/с;  - площадь сечения трубы, для трубы 18х2 мм равная 1,54·10-4 м2; ж – плотность теплоносителя, для незамерзающей жидкости «Аргус-Хатдип» равная 1100 кг/м3; сж – удельная теплоемкость теплоносителя, для «Аргус-Хатдип» равная           3,3 кДж/(кг·С).

Падение температуры на 1 м2 определяется по формуле:

t1=t/b.                                                     (10)

Минимально необходимая температура теплоносителя определяется выражением:

tмин=1000N1Rв+tст,                                          (11)

здесь                                           Rв=1/в+i/i+1/н,                                        (12)

где в –  коэффициент  теплообмена  на  внутренней   поверхности   трубы,   его

можно  принять  равным  11,5 Вт/(м2·С),  он  мало  изменяется  в  условиях            теплого пола; н –  коэффициент   теплообмена   между   поверхностью   и   воздухом, определяемый в зависимости от скорости ветра [4]:

н=8,7+2,6vн,                                                (13)

(здесь vн – скорость ветра, м/с. Рекомендуется принимать по СНиП [5], приложение 8, параметры Б);

i и i – толщины слоев вверх от трубы, м, и теплопроводности  этих  слоев,            Вт/(м·С).

Потери давления в трубах р определяются по общеизвестным формулам гидравлики. Расчеты показывают, что можно посчитать потери по длине, а для учета потерь на изгибах труб применить коэффициент 1,1. Большей точности практически не требуется. Знание потерь необходимо для подбора циркуляционного насоса.

Площадь, обогреваемая одной петлей, должна быть не более:

A=tдоп/t1,                                                  (14)

где tдоп – допустимый интервал температур в системе, равный:

tдоп=tкотла-5-tмин,                                          (15)

где 5 – примерное уменьшение температуры теплоносителя в подающих участках трубопровода.

На рисунке приведен график для ориентировочного определения мощности, необходимой для обогрева 1 м2 площади в зависимости от температуры наружного воздуха и толщины слоя льда, который следует оттаивать за 1 ч. При составлении графика коэффициент полезного действия принимался равным 0,9.

Рис. Зависимость ориентировочного определения мощности обогрева

1 м2 площади от температуры наружного воздуха и толщины слоя льда, который следует оттаивать за 1 ч

Опыт эксплуатации. Как было упомянуто выше, лестничные сходы, обогреваемые по технологии «теплого пола» жидким теплоносителем, имеются на четырех станциях московского метро: Бабушкинская, Свиблово, Александровский сад и Преображенская. За четыре сезона не было ни одного сбоя в работе, ни одного повреждения или аварии. Система ведет себя безукоризненно. Практически вся эксплуатация сводится к периодическому наблюдению за работой оборудования.  Накопленный опыт позволяет отметить следующее.

На станции Бабушкинская, которая была первой, оборудованной системой жидкостного обогрева, на каждой ступени было уложено три трубы. В дальнейшем ограничивались двумя. Обогрев от этого не ухудшался, а стоимость снижалась. Кроме того, сначала в расчете толщина слоя льда, который нужно растаять за 1 ч принималась равной 2 мм, затем опыт показал, что толщину слоя льда достаточно принимать равной 1,5 мм, благодаря чему несколько уменьшалась требуемая мощность.

Многочисленные замеры показали, что электрические котлы «Элеко» устойчиво работают при температуре 60С и давлении 0,16 МПа. При этом температура в подающих трубопроводах была 47С, в обратных - 35С. При температуре наружного воздуха -35С температура ступеней достигала 6 - 8С. Даже при сильных снегопадах ступени оставались чистыми, снег интенсивно таял, наблюдалось парение над лестницами. Никакой уборки, кроме удаления мелкого мусора, на лестницах не производилось.

Лучший прогрев достигается, когда одна из двух труб размещается непосредственно у края ступени.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать проектные отметки укладки труб. Занижение отметки ведет к уменьшению коэффициента полезного действия системы, а завышение может привести к неполному прогреву ступеней.

Использованная литература

1. В.Н. Богословский, А.О. Шестопал, В.Н. Ляпин и др. Применение технологии «теплого пола» для обогрева лестничных сходов станций метрополитена. - Трубопроводы и экология, №1, 1999.

2. В.Н. Богословский, А.О. Шестопал, В.Н. Ляпин и др. Применение «теплого пола» для обогрева открытых лестничных сходов. - Монтажные и специальные работы в строительстве, №5, 1999.

3. В.Н. Богословский. Строительная теплофизика. М: Высшая школа, 1982.

4. В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. Отопление. М: Стройиздат, 1991.

5. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Статью подготовили: А.О Шестопал, В.Н. Ляпин, М.А. Шестопал,

М.Н. Горшкова

А.О.Шестопал, к.т.н., В.Н.Ляпин (ЗАО Батекс-Плюс)

М.А.Шестопал (ОАО ПКФ МБК),

М.Н.Горшкова (Начальник ст. «Бабушкинская» Московского метрополитена)