{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":22,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,20,41,21],[52,16,52,17],[52,18,52,19],[52,20,52,21],[6,10,6,13],[52,8,52,9],[52,10,52,11],[52,12,52,13],[8,20,8,21],[19,16,19,17],[19,18,19,19],[19,20,19,21],[30,16,30,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[5,15,6,16],[8,16,8,17],[8,18,8,19],[41,16,41,17],[41,18,41,19],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[5,7,6,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей расчитана при нормативном утеплениее по СП 50 и температуре наружного воздуха -39",{"$nulls":7},"Температура поверхностей расчитана для типовой застройки прошлого века и температуре наружного воздуха -39"]
[{"$nulls":10},"Нормируемая температура воздуха +21\nНормируемая результирующая температура +20"]
[]
[{"$nulls":8},"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение",null,"Угловое помещение на последнем этаже",null,null,null,"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение",null,"Угловое помещение на последнем этаже"]
[{"$nulls":8},"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С",null,null,"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С"]
[{"$nulls":7},"Стены",{"$f":"3*3-I12-I14","v":6.1000000000000005},19.2,{"$f":"3*3-K12-K14+3*6","v":24.1},19.2,{"$f":"3*3-M12-M14+3*6","v":24.1},19.2,null,"Стены",{"$f":"3*3-Q12-Q14","v":6.1000000000000005},13.9,{"$f":"3*3-S12-S14+3*6","v":24.1},13.9,{"$f":"3*3-U12-U14+3*6","v":24.1},13.9]
[{"$nulls":7},"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},11.7,2.5499999999999998,11.7,2.5499999999999998,11.7,null,"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},8.1999999999999993,2.5499999999999998,8.1999999999999993,2.5499999999999998,8.1999999999999993]
[{"$nulls":7},"Перекрытие",0,0,0,0,18,19.600000000000001,null,"Перекрытие",0,0,0,0,18,15.8]
[{"$nulls":7},"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},70,0.35,70,0.35,70,null,"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},82.5,0.35,82.5,0.35,82.5]
[{"$nulls":7},"Пол",18,{"$f":"J16-1","v":20},18,{"$f":"L16-1","v":20},18,{"$f":"N16-1","v":20},null,"Пол",18,{"$f":"R16-1","v":20},18,{"$f":"T16-1","v":20},18,{"$f":"V16-1","v":20}]
[{"$nulls":7},"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21,null,"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((I11*J11+I12*J12+I13*J13+I14*J14+I15*J15)/(I11+I12+I13+I14+I15),0.01)","v":19.68},null,{"$f":"MROUND((K11*L11+K12*L12+K13*L13+K14*L14+K15*L15)/(K11+K12+K13+K14+K15),0.01)","v":19.490000000000002},null,{"$f":"MROUND((M11*N11+M12*N12+M13*N13+M14*N14+M15*N15)/(M11+M12+M13+M14+M15),0.01)","v":19.52},null,"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((Q11*R11+Q12*R12+Q13*R13+Q14*R14+Q15*R15)/(Q11+Q12+Q13+Q14+Q15),0.01)","v":18.32},null,{"$f":"MROUND((S11*T11+S12*T12+S13*T13+S14*T14+S15*T15)/(S11+S12+S13+S14+S15),0.01)","v":16.55},null,{"$f":"MROUND((U11*V11+U12*V12+U13*V13+U14*V14+U15*V15)/(U11+U12+U13+U14+U15),0.01)","v":16.34}]
[{"$nulls":7},"Результирующая температура",null,{"$f":"(J16+J17)/2","v":20.34},null,{"$f":"(L16+L17)/2","v":20.245000000000001},null,{"$f":"(N16+N17)/2","v":20.259999999999998},null,"Результирующая температура",null,{"$f":"(R16+R17)/2","v":19.66},null,{"$f":"(T16+T17)/2","v":18.774999999999999},null,{"$f":"(V16+V17)/2","v":18.670000000000002}]
[]
[{"$nulls":8},"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение с дополнительным окном",null,"Угловое помещение на последнем этаже с дополнительным окном",null,null,null,"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение с дополнительным окном",null,"Угловое помещение на последнем этаже с дополнительным окном"]
[{"$nulls":8},"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С",null,null,"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С"]
[{"$nulls":7},"Стены",{"$f":"3*3-I23-I25","v":6.1000000000000005},19.2,{"$f":"3*3-K23-K25+3*6","v":21.55},19.2,{"$f":"3*3-M23-M25+3*6","v":24.1},19.2,null,"Стены",{"$f":"3*3-Q23-Q25","v":6.1000000000000005},13.9,{"$f":"3*3-S23-S25+3*6","v":21.55},13.9,{"$f":"3*3-U23-U25+3*6","v":24.1},13.9]
[{"$nulls":7},"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},11.7,{"$f":"2.55*2","v":5.0999999999999996},11.7,2.5499999999999998,11.7,null,"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},7.4,{"$f":"2.55*2","v":5.0999999999999996},7.4,2.5499999999999998,7.4]
[{"$nulls":7},"Перекрытие",0,0,0,0,18,19.600000000000001,null,"Перекрытие",0,0,0,0,18,15.8]
[{"$nulls":7},"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},70,0.35,70,0.35,70,null,"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},82.5,0.35,82.5,0.35,82.5]
[{"$nulls":7},"Пол",18,{"$f":"J27-1","v":20},18,{"$f":"L27-1","v":20},18,{"$f":"N27-1","v":20},null,"Пол",18,{"$f":"R27-1","v":20},18,{"$f":"T27-1","v":20},18,{"$f":"V27-1","v":20}]
[{"$nulls":7},"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21,null,"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((I22*J22+I23*J23+I24*J24+I25*J25+I26*J26)/(I22+I23+I24+I25+I26),0.01)","v":19.68},null,{"$f":"MROUND((K22*L22+K23*L23+K24*L24+K25*L25+K26*L26)/(K22+K23+K24+K25+K26),0.01)","v":19.07},null,{"$f":"MROUND((M22*N22+M23*N23+M24*N24+M25*N25+M26*N26)/(M22+M23+M24+M25+M26),0.01)","v":19.52},null,"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((Q22*R22+Q23*R23+Q24*R24+Q25*R25+Q26*R26)/(Q22+Q23+Q24+Q25+Q26),0.01)","v":18.240000000000002},null,{"$f":"MROUND((S22*T22+S23*T23+S24*T24+S25*T25+S26*T26)/(S22+S23+S24+S25+S26),0.01)","v":16.14},null,{"$f":"MROUND((U22*V22+U23*V23+U24*V24+U25*V25+U26*V26)/(U22+U23+U24+U25+U26),0.01)","v":16.3}]
[{"$nulls":7},"Результирующая температура",null,{"$f":"(J27+J28)/2","v":20.34},null,{"$f":"(L27+L28)/2","v":20.035},null,{"$f":"(N27+N28)/2","v":20.259999999999998},null,"Результирующая температура",null,{"$f":"(R27+R28)/2","v":19.62},null,{"$f":"(T27+T28)/2","v":18.57},null,{"$f":"(V27+V28)/2","v":18.649999999999999}]
[]
[{"$nulls":8},"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение с дополнительным окном и дополнительным радиатором",null,"Угловое помещение на последнем этаже с дополнительным окном и дополнительным радиатором",null,null,null,"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение с дополнительным окном и дополнительным радиатором",null,"Угловое помещение на последнем этаже с дополнительным окном и дополнительным радиатором"]
[{"$nulls":8},"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С",null,null,"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С"]
[{"$nulls":7},"Стены",{"$f":"3*3-I34-I36","v":6.1000000000000005},19.2,{"$f":"3*3-K34-K36+3*6","v":21.2},19.2,{"$f":"3*3-M34-M36+3*6","v":23.75},19.2,null,"Стены",{"$f":"3*3-Q34-Q36","v":6.1000000000000005},13.9,{"$f":"3*3-S34-S36+3*6","v":21.2},13.9,{"$f":"3*3-U34-U36+3*6","v":23.75},13.9]
[{"$nulls":7},"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},11.7,{"$f":"2.55*2","v":5.0999999999999996},11.7,2.5499999999999998,11.7,null,"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},7.4,{"$f":"2.55*2","v":5.0999999999999996},7.4,2.5499999999999998,7.4]
[{"$nulls":7},"Перекрытие",0,0,0,0,18,19.600000000000001,null,"Перекрытие",0,0,0,0,18,15.8]
[{"$nulls":7},"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},70,0.7,70,0.7,70,null,"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},82.5,0.7,82.5,0.7,82.5]
[{"$nulls":7},"Пол",18,{"$f":"J38-1","v":20},18,{"$f":"L38-1","v":20},18,{"$f":"N38-1","v":20},null,"Пол",18,{"$f":"R38-1","v":20},18,{"$f":"T38-1","v":20},18,{"$f":"V38-1","v":20}]
[{"$nulls":7},"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21,null,"Температура воздуха",null,21,null,21,null,21]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((I33*J33+I34*J34+I35*J35+I36*J36+I37*J37)/(I33+I34+I35+I36+I37),0.01)","v":19.68},null,{"$f":"MROUND((K33*L33+K34*L34+K35*L35+K36*L36+K37*L37)/(K33+K34+K35+K36+K37),0.01)","v":19.46},null,{"$f":"MROUND((M33*N33+M34*N34+M35*N35+M36*N36+M37*N37)/(M33+M34+M35+M36+M37),0.01)","v":19.8},null,"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((Q33*R33+Q34*R34+Q35*R35+Q36*R36+Q37*R37)/(Q33+Q34+Q35+Q36+Q37),0.01)","v":18.240000000000002},null,{"$f":"MROUND((S33*T33+S34*T34+S35*T35+S36*T36+S37*T37)/(S33+S34+S35+S36+S37),0.01)","v":16.670000000000002},null,{"$f":"MROUND((U33*V33+U34*V34+U35*V35+U36*V36+U37*V37)/(U33+U34+U35+U36+U37),0.01)","v":16.68}]
[{"$nulls":7},"Результирующая температура",null,{"$f":"(J38+J39)/2","v":20.34},null,{"$f":"(L38+L39)/2","v":20.23},null,{"$f":"(N38+N39)/2","v":20.399999999999999},null,"Результирующая температура",null,{"$f":"(R38+R39)/2","v":19.62},null,{"$f":"(T38+T39)/2","v":18.835000000000001},null,{"$f":"(V38+V39)/2","v":18.84}]
[]
[{"$nulls":8},"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение (повышенная температура)",null,"Угловое помещение на последнем этаже повышенная температура",null,null,null,"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение (повышенная температура)",null,"Угловое помещение на последнем этаже повышенная температура"]
[{"$nulls":8},"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С",null,null,"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С"]
[{"$nulls":7},"Стены",{"$f":"3*3-I45-I47","v":6.1000000000000005},19.2,{"$f":"3*3-K45-K47+3*6","v":24.1},20.100000000000001,{"$f":"3*3-M45-M47+3*6","v":24.1},20.100000000000001,null,"Стены",{"$f":"3*3-Q45-Q47","v":6.1000000000000005},13.9,{"$f":"3*3-S45-S47+3*6","v":24.1},14.8,{"$f":"3*3-U45-U47+3*6","v":24.1},14.8]
[{"$nulls":7},"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},11.7,2.5499999999999998,12.5,2.5499999999999998,12.5,null,"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},7.4,2.5499999999999998,8.1999999999999993,2.5499999999999998,8.1999999999999993]
[{"$nulls":7},"Перекрытие",0,0,0,0,18,20.6,null,"Перекрытие",0,0,0,0,18,16.7]
[{"$nulls":7},"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},70,0.35,70,0.35,70,null,"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},82.5,0.35,82.5,0.35,82.5]
[{"$nulls":7},"Пол",18,{"$f":"J49-1","v":20},18,{"$f":"L49-1","v":21},18,{"$f":"N49-1","v":21},null,"Пол",18,{"$f":"R49-1","v":20},18,{"$f":"T49-1","v":21},18,{"$f":"V49-1","v":21}]
[{"$nulls":7},"Температура воздуха",null,21,null,22,null,22,null,"Температура воздуха",null,21,null,22,null,22]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((I44*J44+I45*J45+I46*J46+I47*J47+I48*J48)/(I44+I45+I46+I47+I48),0.01)","v":19.68},null,{"$f":"MROUND((K44*L44+K45*L45+K46*L46+K47*L47+K48*L48)/(K44+K45+K46+K47+K48),0.01)","v":20.420000000000002},null,{"$f":"MROUND((M44*N44+M45*N45+M46*N46+M47*N47+M48*N48)/(M44+M45+M46+M47+M48),0.01)","v":20.47},null,"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((Q44*R44+Q45*R45+Q46*R46+Q47*R47+Q48*R48)/(Q44+Q45+Q46+Q47+Q48),0.01)","v":18.240000000000002},null,{"$f":"MROUND((S44*T44+S45*T45+S46*T46+S47*T47+S48*T48)/(S44+S45+S46+S47+S48),0.01)","v":17.43},null,{"$f":"MROUND((U44*V44+U45*V45+U46*V46+U47*V47+U48*V48)/(U44+U45+U46+U47+U48),0.01)","v":17.22}]
[{"$nulls":7},"Результирующая температура",null,{"$f":"(J49+J50)/2","v":20.34},null,{"$f":"(L49+L50)/2","v":21.21},null,{"$f":"(N49+N50)/2","v":21.234999999999999},null,"Результирующая температура",null,{"$f":"(R49+R50)/2","v":19.62},null,{"$f":"(T49+T50)/2","v":19.715},null,{"$f":"(V49+V50)/2","v":19.61}]
[]
[{"$nulls":8},"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение (повышенная температура)+ дополнительный радиатор",null,"Угловое помещение на последнем этаже повышенная температура + дополнительный радиатор",null,null,null,"Помещение в середине здания",null,"Угловое помещение (повышенная температура)+ дополнительный радиатор",null,"Угловое помещение на последнем этаже повышенная температура + дополнительный радиатор"]
[{"$nulls":8},"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С",null,null,"S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С","S, м.кв","T, ⁰С"]
[{"$nulls":7},"Стены",{"$f":"3*3-I56-I58","v":6.1000000000000005},19.2,{"$f":"3*3-K56-K58+3*6","v":23.75},20.100000000000001,{"$f":"3*3-M56-M58+3*6","v":23.75},20.100000000000001,null,"Стены",{"$f":"3*3-Q56-Q58","v":6.1000000000000005},13.9,{"$f":"3*3-S56-S58+3*6","v":23.75},14.8,{"$f":"3*3-U56-U58+3*6","v":23.75},14.8]
[{"$nulls":7},"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},11.7,2.5499999999999998,12.5,2.5499999999999998,12.5,null,"Окна",{"$f":"1.5*1.7","v":2.5499999999999998},7.4,2.5499999999999998,8.1999999999999993,2.5499999999999998,8.1999999999999993]
[{"$nulls":7},"Перекрытие",0,0,0,0,18,20.6,null,"Перекрытие",0,0,0,0,18,16.7]
[{"$nulls":7},"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},70,0.7,70,0.7,70,null,"Отопительный прибор",{"$f":"0.7*0.5","v":0.35},82.5,0.7,82.5,0.7,82.5]
[{"$nulls":7},"Пол",18,{"$f":"J60-1","v":20},18,{"$f":"L60-1","v":21},18,{"$f":"N60-1","v":21},null,"Пол",18,{"$f":"R60-1","v":20},18,{"$f":"T60-1","v":21},18,{"$f":"V60-1","v":21}]
[{"$nulls":7},"Температура воздуха",null,21,null,22,null,22,null,"Температура воздуха",null,21,null,22,null,22]
[{"$nulls":7},"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((I55*J55+I56*J56+I57*J57+I58*J58+I59*J59)/(I55+I56+I57+I58+I59),0.01)","v":19.68},null,{"$f":"MROUND((K55*L55+K56*L56+K57*L57+K58*L58+K59*L59)/(K55+K56+K57+K58+K59),0.01)","v":20.81},null,{"$f":"MROUND((M55*N55+M56*N56+M57*N57+M58*N58+M59*N59)/(M55+M56+M57+M58+M59),0.01)","v":20.75},null,"Температура поверхностей",null,{"$f":"MROUND((Q55*R55+Q56*R56+Q57*R57+Q58*R58+Q59*R59)/(Q55+Q56+Q57+Q58+Q59),0.01)","v":18.240000000000002},null,{"$f":"MROUND((S55*T55+S56*T56+S57*T57+S58*T58+S59*T59)/(S55+S56+S57+S58+S59),0.01)","v":17.96},null,{"$f":"MROUND((U55*V55+U56*V56+U57*V57+U58*V58+U59*V59)/(U55+U56+U57+U58+U59),0.01)","v":17.600000000000001}]
[{"$nulls":7},"Результирующая температура",null,{"$f":"(J60+J61)/2","v":20.34},null,{"$f":"(L60+L61)/2","v":21.405000000000001},null,{"$f":"(N60+N61)/2","v":21.375},null,"Результирующая температура",null,{"$f":"(R60+R61)/2","v":19.62},null,{"$f":"(T60+T61)/2","v":19.98},null,{"$f":"(V60+V61)/2","v":19.8}]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}