Определение толщины теплоизоляционного слоя 
из условия предотвращения замерзания воды в трубопроводах.
1. Расчет ведем согласно СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. Для теплоизоляции трубопровода применяем несортовую продукцию производства изолона типа «Б» по ТУ 2244-016-00203476-99
 толщиной 50мм., (k  =0,034,    [image: image1.wmf]m

r

=60 – 70 кг/м3. 
Толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле:

[image: image2.wmf](

)

1

2

-

=

B

d

k

d

,






[image: image3.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

=

1

,

0

1

2

ln

d

r

r

B

e

m

tot

k

p

a

pl

,



где [image: image4.wmf]d

d

B

i

=

 — отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта;

rtot — сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м((С)/Вт;

rm— термическое сопротивление стенки трубопровода, Вт/м(C 

d — наружный диаметр изолируемого объекта, м.
     (e ‑ коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, 3.4 Вт/(м2((С);

(k ‑ коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя

Величины Rtot, и rtot в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

По заданному времени приостановки движения вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания 

[image: image5.wmf](

)

e

wz

w

w

w

e

wz

w

m

m

m

w

w

w

wz

w

red

tot

t

t

r

V

t

t

t

c

V

c

V

t

t

ZK

r

-

¢

+

-

+

¢

+

¢

-

=

r

r

r

25

,

0

2

)

(

2

6

,

3

 (12)

где Z — заданное время приостановки движения жидкого вещества, принимается равным 4 ч(при круглосуточной работе АЗС);
[image: image6.wmf]w

t

 — температура вещества, (С, принимается равным 5(С(В1);

[image: image7.wmf]wz

t

 — температура замерзания (твердения) вещества, 0(С;

[image: image8.wmf]w

V

¢

 и [image: image9.wmf]m

V

¢

 ‑ приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, м3/м;

[image: image10.wmf]w

r

 ‑ удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, 4.2 кДж/кг;
[image: image11.wmf]m

r

 — плотность материала стенки, 960 (для труб ПНД) кг/м3; 

[image: image12.wmf]m

c

 — удельная теплоемкость материала стенки, 0.5 кДж/(кг((С);

[image: image13.wmf]w

r

 — плотность воды, 1000 кг/м3; 

[image: image14.wmf]w

c

 — удельная теплоемкость воды, 4.2 кДж/(кг((С);
te - температура окружающей среды, принимается на наименьшей глабине прохождения трубопровода в холодной зоне -1.0м, принимается равной -18С. Из условия промерзания грунта до отметки -1.8 и средней температуры наиболее холодной пятидневки -34С.
· - согласно СНиП при безкональной прокладки 1.15.
 толщина слоя изоляции равна 35мм. 

Принимаем толщину слоя изоляции равную 50мм[image: image15.png]e





















































































































































































