Определение толщины теплоизоляционного слоя

из условия предотвращения замерзания воды в трубопроводах.

- Расчет ведем согласно СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

- Для теплоизоляции трубопровода применяем несортовую продукцию производства изолона типа «Б» по ТУ 2244-016-00203476-99

толщиной 50мм., lk  =0,034,    =60 – 70 кг/м3.

Толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле:

,

,

где  — отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта;

rtot — сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м×°С)/Вт;

rm— термическое сопротивление стенки трубопровода, Вт/м°C

d — наружный диаметр изолируемого объекта, м.

ae - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, 3.4 Вт/(м2×°С);

lk - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя

Величины Rtot, и rtot в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

По заданному времени приостановки движения вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания

(12)

где Z — заданное время приостановки движения жидкого вещества, принимается равным 4 ч(при круглосуточной работе АЗС);

— температура вещества, °С, принимается равным 5°С(В1);

— температура замерзания (твердения) вещества, 0°С;

и  - приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, м3/м;

- удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, 4.2 кДж/кг;

— плотность материала стенки, 960 (для труб ПНД) кг/м3;

— удельная теплоемкость материала стенки, 0.5 кДж/(кг×°С);

— плотность воды, 1000 кг/м3;

— удельная теплоемкость воды, 4.2 кДж/(кг×°С);

te - температура окружающей среды, принимается на наименьшей глабине прохождения трубопровода в холодной зоне -1.0м, принимается равной -18С. Из условия промерзания грунта до отметки -1.8 и средней температуры наиболее холодной пятидневки -34С.

- - согласно СНиП при безкональной прокладки 1.15.

толщина слоя изоляции равна 35мм.

Принимаем толщину слоя изоляции равную 50мм