Новые системы отопления при помощи термоэлектропленки :

Что такое термоэлектрическая пленка?

Это полупрозрачная полиэстериновая пленка, способная излучать тепло после прохождения через неё электрического тока. Это специфический нагревательный элемент, изготовленный из токопроводящего специального состава и металлических токоведущих полос, которые способом горячего прессования зажаты между двумя листами изолирующей полиэстериновой пленки. Специальный состав внутри плёнки эквивалентен множеству параллельных сопротивлений, выделяет тепло после прохождения через него электрического тока.

Как она работает?

Экзотермический материал с вмонтированными электродами в специальном токопроводящем составе. При подаче энергии, плёнка излучает тепло как инфракрасное излучение (обогрев при помощи лучей). Тепло от плёнки приятное, равномерное и постоянное. При помощи настенного терморегулятора задаётся и автоматически поддерживается нужная температура.

Экзотермический (Exothermic)- данный термин применяется для описания постоянной реакции, протекающей с выделением постоянной тепловой энергии.

Даже при повреждении одного элемента, остальные элементы продолжают работать. Гарантия каждого элемента 30-50 лет, в зависимости, где он используется, при какой температуре, окружающей среде.

Пленка может использоваться как основная или дополнительная система отопления в жилищном, промышленном, гражданском строительстве:

- Жилые помещения (квартиры, частные дома, коттеджи);

- Офисные помещения;

- Промышленные объекты;

- Универсамы (торговые центры, магазины);

- Больницы, школы, детские сады;

- Строительство наземно-подземных сооружений, внешних элементов зданий (подогрев подъездных путей, взлетно-посадочных полос, автостоянок, открытых лестниц, спортплощадок, крыш, козырьков).

- Любые горизонтальные, вертикальные, круглые, плоские, искривлённые поверхности.

- Плёнкой могут быть покрыты разные площади как внутри, ток и снаружи зданий и сооружений.

Особенности системы:

- экономит энергию, воду и пространство;

- не загрязняет окружающую среду;

- не требует обслуживания и ремонта;

- долговечна;

- удобство расчетов;

- низкая стоимость изготовления;

- экономичность;

- делает поверхность ровной;

- комфорт и тепло, как от солнечного света;

- надежная и безопасная;

- возможность отдельно регулировать температуру в различных помещениях;

- высокая тепловая эффективность: почти 100%;

- потребляет 42вт на 1м²;

- устойчива к высокому напряжению: максимальное напряжение может достигать 750 В;

- устойчива к влажности: неповрежденная термопленка за исключением двух отрезанных концов полностью водонепроницаема и даже после 48часов намокания в воде по-прежнему может выдержать испытания напряжением в 3750 В;

- большой диапазон допустимых температур: максимум 100ºС, минимум - 40ºС;

- безопасность использования: во время работы максимальная температура поверхности пленки не превышает 50ºС;

- Система отопления при помощи термоэлектропленки, установленная в строгом соответствии с технологией, не может самовозгораться и взорваться от перегрева;

- функциональная стабильность: долговечность использования: 30-50 лет, так же долговечна, как и строительное сооружение;

- удобная и безопасная для здоровья: посредством проверки, проведенной Центром экспертизы и контроля качества инфракрасной продукции, было установлено, что данная продукция обладает хорошими излучательными характеристиками, экономит электроэнергию, не дает вредного для человеческого организма излучения. Максимальная длина производимых инфракрасных волн составляет 9,5 микрон, они не только безвредны, но и полезны для здоровья, а также отличаются мягкой и ровной теплоотдачей, теплом и комфортом;

- Наши специалисты при монтаже учитывают все особенности Ваших помещений.

- В счёт включается только то количество плёнки, которое потребовалось для вашего помещения. Погрешность до 15см.

- В каждой комнате Вы задаёте свою температуру. Наши терморегуляторы позволяют устанавливать температуру с точностью до 2ºС и снижают энергопотребление до 20—30%.

- Высокая теплопроводность используемого материала (карбона). А также, более высокая теплоотдача из-за плотного расположения полос проводника — через 1см в пленке против от 5—6 до 11—12 см у термоматов.

- Используется подложка с лучеотражающим эффектом, тем самым вы нагреваете только то, что Вам нужно, а не потолок у соседей или подвал внизу.

Схема подбора мощности и потребления электроэнергии на 1 м² в год.

Да действительно, подобный материал других производителей на 1 м² потребляет 140 – 160вт в час, а то и больше (до 250вт в час на 1 м²), наш же материал потребляет 42вт в час. Давайте рассмотрим эти вопросы:

Квартира обшей площадью -140м². При установке не вся площадь покрывается плёнкой, а только та, которая ближе к окнам и внешним дверям.

Пример:

Возьмём минимум 70м² и максимум 100м² из общей площади 140м², на квадратный метр можно проложить от 4 до 6 элементов, например в Сибири (Красноярск, Иркутск) наши партнёры, отвечающие за восточный регион, прокладывают 6 элементов, мы в Самаре прокладываем 4 элемента. Но всё по согласованию с заказчиками и расчётам эффективности.

70м² х 6 элементов = 420штук в Сибири.

70м² х 4 элемента = 280 штук в Самаре.

100м² х 6 элементов = 600штук в Сибири.

100м² х 4 элемента = 400 штук в Самаре.

20вт это «Номинальная мощность», т.е потребление при включении плёнки. При температуре ниже +5ºC плёнка будет в течение 30 минут потреблять 20вт, и как нагреется, будет потреблять 7вт. То есть это её «разгон» до рабочей температуры.

Если существуют наледи, иней, замёрзшая площадь, то «разгон» длится до 4-4,5 часа. (проверено экспериментальным способом). Потребление во время «разгона» -20вт.

Максимальная экономия.

Чтобы достичь максимальную экономию, необходимо установить электронные регуляторы температуры, при помощи которых можно сократить энергопотребление во время работы до 25—35%. (эту экономию в расчётах сейчас НЕ используем).

В случае установки программируемого терморегулятора, расходы на электроэнергию могут быть сокращены на 35-50% из за того, что ночью не во всех помещениях нужна температура в 25ºС, причем в каждой комнате Вы можете установить любую температуру по желанию. Как показывает практика, время работы термоэлектроплёнки за сутки составляет максимум 12-16 часов, то сумма за отопительный сезон ещё существенно уменьшается. (эту экономию в расчётах сейчас НЕ используем).

В отопительном сезоне (при постоянной работе плёнки) 7вт! Это и есть «Потребляемая мощность».

Весь, нижеприведённый расчет сделан исходя из того, что все время будет поддерживаться постоянная температура 25ºС в помещении площадью 140м².

Пример 1.

Теперь посчитаем к общ площади 140м² и площади плёнки 70м²:

(в Самаре)

280шт * 7вт = 1,96 кВт.

1960вт * 24часа = 47,04 кВт в сутки.

47,04 * 180дней = 8467,20 кВт в сезон.

8467,20 * 1,5руб. = 12700,80 руб. в год.

12700,80руб./6мес(180дней)=2116,8руб. в месяц.

12700,80руб. / 12месяцев = 1058,40руб. в месяц.

Коэф. Использования 0,7 * 12700,80 = 8890,56руб. в год.

(в Сибири)

420шт * 7вт = 2,94 кВт.

2940вт * 24часа = 70,56кВт в сутки.

70,56 * 180дней = 12700,8 кВт в сезон.

12700,8 * 1,5руб. = 19051,20 руб. в год.

19051,20руб./6мес(180дней)=3175,20руб.в мес.

19051,20руб./12месяцев = 1587,60руб. в месяц.

Коэф. Использования 0,7 * 19051,20 = 13335,84руб. в год.

Не забывайте, что в Сибири Эл. энергия в среднем дешевле, чем в европейской части РФ.

Посчитаем по другому Пример 2 по Сибири:

- Квартира общей площадью 140м².

- устанавливаем 70м² плёнки (т.к. коридоры, кладовые, близкие места к стенам, мебели не покрываются плёнкой)

- 7вт (потребление каждого элемента) * 6(шт. на 1 м²) = 42вт =0.42кВт за 1час на 1 м².

- 42вт * 70м² = 2940вт в 1 час.

- 2,94кВт *24 = 70,56 кВт в сутки.

- 70,56 * 180дней = 12700,8 кВт в сезон.

- 12700,8 *1,5руб = 19051,20руб. в год.

- 19051,20 / 6 месяцев(180дней) = 3175,2руб в месяц.

Пример 3.

Теперь посчитаем к общей площади 140м² и площади плёнки 100м²(берём по максимуму):

(в Самаре)

400шт * 7вт = 2,8 кВт.

2800вт * 24часа = 67,2 кВт в сутки.

67,2 * 180дней = 12096,00 кВт в сезон.

12096,00 * 1,5руб. = 18144,00 руб. в год.

18144,00руб./6мес(180дней)=3024,00руб.в мес.

18144,00руб./12месяцев = 1512,00руб. в месяц.

Коэф. Использования 0,7 * 18144,00 = 12700,80руб. в год.

(в Сибири)

600шт * 7вт = 4,2 кВт.

4200вт * 24часа = 100,8кВт в сутки.

100,8 * 180дней = 18144,00 кВт в сезон.

18144,00 * 1,5руб. = 27216,00 руб. в год.

27216,00руб./6мес(180дней)=4536,00руб.в мес.

27216,00руб./12месяцев = 2268,00руб. в месяц.

Коэф. Использования 0,7 * 27216,00 = 19051,20руб. в год.

Не забывайте, что в Сибири Эл.энергия в среднем дешевле, чем в европейской части РФ.

И Вам не нужны затраты на трубы, сварные работы по установке водяного отопления. В Вашем доме тепло тогда, когда нужно Вам.

_______________________________________________________________________________

Внимание! При расчёте количества плёнки на каждый объект индивидуально используем программу расчета мощности отопителей.

Отопительный прибор должен иметь мощность, необходимую для покрытия всех теплопотерь помещения. Оценка теплопотерь производится по следующей формуле:

Qт (Вт)=100 Вт/м2 x S (м2) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7

Где:

Вт/м2 - удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2). В нее входят утечки тепловой энергии путем ее поглощения окнами, стенами, потолком полом; утечки через вентиляцию и негерметичности помещения и другие утечки;

S - площадь помещения;

K1 - коэффициент теплопотерь окон:

1. обычное остекление К1=1,27

2. двойной стеклопакет К1=1,0

3. тройной стеклопакет К1=0,85;

К2 - коэффициент теплопотерь стен:

1. плохая теплоизоляция К2=1,27

2. стена в 2 кирпича или утеплитель 150 мм толщиной К2=1,0

3. хорошая теплоизоляция К2=0,854

К3 коэффициент соотношения площадей окон и пола:

10% К3=0,8

20% К3=0,9

30% К3=1,0

40% К3=1,1

50% К3=1,2;

K4 - коэффициент наружной температуры:

-10ºC K4=0,7

-15ºC K4=0,9

-20ºC K4=1,1

-25ºC K4=1,3

-35ºC K4=1,5;

K5 - число стен, выходящих наружу:

одна - К5=1,1

две К5=1,2

три К5=1,3

четыре К5=1,4;

К6 - тип помещения, которое находится над рассчитываемым:

холодный чердак К6=1,0

теплый чердак К6=0,9

отапливаемое помещение К6-0,8;

K7 - высота помещения:

2,5 м К7=1,0

3,0 м К7=1,05

3,5 м К7=1,1

4,0 м К7=1,15

4,5 м К7=1,2.

______________________________________________________________________________

Теперь про волны:

Обратимся к справочным материалам: «Инфракрасным излучением» называется оптическое излучение с длиной волны более 780 нм.

Источником инфракрасного излучения является ЛЮБОЕ НАГРЕТОЕ ТЕЛО.

Все тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры излучают энергию в инфракрасном спектре. При температуре, не превышающей 300ºС, излучение происходит полностью в инфракрасном спектре!

Самый известный инфракрасный излучатель конечно Солнце. Без его света на Земле не зародилась бы жизнь, без него же она не продолжалась бы сейчас. Солнце находится на расстоянии многих миллионов километров. (147,5 млн. км – наименьшее расстояние до земли). Как известно, орбита имеет форму эллипса, следовательно, расстояние переменно. Однако, это не мешает Солнцу передавать энергию через все это громадное пространство, практически не расходуя её (энергию), не нагревая его (пространство). Вместо этого нагревается непосредственно земля, на которую попадают солнечные лучи, И УЖЕ ЗЕМЛЯ и другие нагретые Солнцем предметы НАГРЕВАЮТ ВОЗДУХ.

Доказано учёными - инфракрасное излучение это практически то же, что и солнечный свет.

Единственное отличие заключается в том, что при попадании на предметы видимый луч становится освещением, а инфракрасные волны поглощаются телом, превращаясь при этом в энергию тепла. Без него немыслима жизнь на нашей планете. При распространении инфракрасного излучения в пространстве практически не происходит потерь энергии. По сути, это природный и самый совершенный метод обогрева.

Тело человека излучает от 7 до 20мкм., т.е когда человек не двигается, он излучает 7мкм., когда занимается работой, излучает до 20мкм.

Наша плёнка не превышает 9,5 мкм.

Немного технических данных: Система обогревания при помощи термоэлектропленки состоит из термоэлектропленки, терморегулятора, соединительных проводов, перемычек, изоляционного чехла и др.

Структура системы отопления при помощи термоэлектропленки:

- Соединительный провод;

- Перемычки;

- Изоляционный чехол;

- Токонесущие полосы;

- Линия отреза;

- Концевая изоляционная защита;

- Ненагревающийся край, место для забивания гвоздей;

Модель  DMZ315-P20

- напряжение – 220 В;

- мощность – 20 Вт;

- номинальная частота – 50Гц;

- стандарт исполнения – Q/HZH001-2001;

Особенности сопротивления термоэлектропленки

Электрическое сопротивление КΩ

Температура ºC

3R - Американское R КΩ

4R - НАШЕГО ЗАВОДА  R КΩ

5R - Немецкое R КΩ

Из вышеприведенного сравнения электрического сопротивления, очевидно, что термоэлектропленка марки «НАШЕГО ЗАВОДА» имеет функцию самоограничения температуры.

Преимущество 1:

В корне решило проблему места, занимаемого котельными, размещения остающиеся после сжигания угля золы и строительства труб, кроме того, место, где размещалась котельная, можно перепланировать в хозяйственное помещение и получить значительную выгоду.

Преимущество 2:

В корне решило проблему загрязнения окружающей среды, в районах исчезает угольная зола, дым и пыль, газообразные продукты сгорания, это сделает небо более голубым, траву более зеленой, больше не будет вызванных отоплением выбросов и обратного загрязнения.

Преимущество 3:

В корне решило самую трудную для  жилищных ведомств проблему сбора платежей за отопление. Платежи за отопление заменит оплата пользования электроэнергией, что сделает контроль за этим более удобным.

Преимущество 4:

В корне решило такие связанные с отопление проблемы, как утечки, капание, растрескивание батарей от мороза, а также проблему плохой регулировки вертикальности традиционных систем отопления, неравномерного обогрева и т.д. Система не требует ремонта, нет необходимости в создании специальной ремонтной службы, позволяет экономить множество рабочих сил, материальных и финансовых средств.

Преимущество 5:

В корне решило проблему мелкого, среднего и крупного ремонта котельных, их обслуживания и вторичных капиталовложений. Долговечность термоэлектропленки равна долговечности строительного сооружения.

Преимущество 6:

Система отопления при помощи термоэлектропленки технологически проста, ее установка не пересекается со строительно-архитектурными работами и может быть осуществлена одновременно с ремонтом помещения.

Преимущество 7:

Возможность рассрочки финансовых вложений. Тогда как строительство котельных требует крупных единовременных финансовых вложений.

Преимущество 8:

Создает современное понятие о мебели, направляет качество жизни, удовлетворяет индивидуальные потребности. Дает возможность продавать большие квартиры, продавать быстрее и получать больше прибыли.

Возможность регулировки температуры в разных комнатах.

В каждой комнате можно установить регулятор температуры и в  установленных пределах регулировать температуру по собственному желанию. Это позволяет экономить воду, электроэнергию, гибко и удобно «экономить отопление».

Тепло, как от солнечного света.

Так как отопление осуществляется способом излучения, то человек ощущает такой же комфорт, тепло и чистоту, как от солнечного света. Не возникает ощущения сухости и духоты, как при использовании традиционных систем отопления.

Увеличивается используемая площадь комнаты.

Не требует ремонта; не требует батареи и трубы, таким образом, увеличивается используемая площадь комнаты.

Низкая стоимость изготовления, экономичность.

Монтаж системы можно осуществлять одновременно с ремонтом и отделочными работами. Вы получаете отопление, эстетичность и комфорт, экономическая рациональность стоимости изготовления очевидна.

Гибкость и точность расчетов.

Расчеты можно осуществлять по числу пользователей, по единицам измерения или по этажам, пользователь может по собственному усмотрению контролировать потребление электроэнергии.

Экономия энергии, эксплуатационная экономичность.

Система отопления при помощи термоэлектропленки может быть в любое время включена или выключена в соответствии с потребностями пользователя, пленка очень экономична в эксплуатации. В аналогичных условиях пленка экономичней электрообогревателей более чем на 10%.

Отсутствие загрязнения окружающей среды.

Не дает дыма и пыли, соответствует городским требованиям. В помещении не появляется пыль, вызванная обменом воздуха.

Низкая температура, надежность и безопасность.

Во время работы системы температура поверхности не превышает 50ºС, поэтому не может возникнуть ожог, произойти взрыв, пожар или другие происшествия. Вся система соединена способом параллельного подключения, система работает стабильно и отличается высокой надежностью.

Экологичность и отсутствие загрязнения.

Отсутствуют дымовые трубы. Еще более голубое небо для Вас.

Отсутствие временных ограничений.

Время отопления не ограничено, его можно использовать когда угодно. Таким образом, Вы можете избежать простуд осенними заморозками или холодной весной и быть здоровей.

Устранение затопления.

Отсутствует проблема затопления во время испытаний отопительной системы. Ваши полы не вздуются от воды, и Вы можете быть спокойны.

Свобода выбора жилья.

Теперь больше не возникает вопроса: жить на верхних этажах или в квартире на южной стороне, жить на нижних этажах или мерзнуть в комнате, куда не попадает солнце.

Все в ваших руках.

Не нужно беспокоить о температуре выдаваемой котельной воды, и тем более не нужно переживать о том, что из-за того, что другие не заплатили за отопление, Вы будете мерзнуть «за компанию».

Не влияет на обустройство помещения.

Научно продуманный дизайн и монтаж термоэлектропленки оставляет достаточно пространства для ремонта и не влияет на монтаж подвесных потолков, осветительных ниш, гардин и т.п.

Прочие технические требования.

Дизайн, технология производства и приемка систем отопления при помощи термоэлектропленки должны соответствовать действующим государственным и отраслевым стандартам и нормам. В случае отсутствия технических условий в стране или местности, за исключением особых требований к продукции, дизайн и монтаж должны выполняться согласно стандарту DB23/T696-2000.

Минимальное расстояние между электродинамической пленкой и другими объектами в комнате

- Стена с окнами: 300мм;

- Стена без окна: 150мм;

- Лампа: 200мм;

- Другие теплоисточники: 200мм;

- Поверхности со скрытыми декорациями: 50мм;

- Провод в потолке: 50мм;

Легко устанавливаемый 16А электронный регулятор температуры JTH3C-ZH(3500W)

Инструкция по эксплуатации и руководство по установке.

Данный регулятор температуры используется в основном для регулировки температуры обогревателей и электронных систем отопления типа тепловых полов. Регулятор оснащен выключателем Вкл./Выкл. Он обладает современным дизайном и оснащен индикаторами источника питания и рабочего состояния. Он может быть установлен непосредственно в распределительную коробку линии электроснабжения. Регулятор имеет функцию контроля за температурой и используется в квартирах, офисах, аудиториях, магазинах и т.д.

- При помощи отвертки и болтов зафиксируйте коробку на стене или на распределительной коробке (во время установки обратите внимание, что отверстия должны быть обращены вверх, как показано на иллюстрации).

- Провод электропитания и провод регулировки температуры протяните через отверстия между корпусом и основанием. Электропровод прочно присоедините к регулятору. Чтоб датчик температуры мог точно измерять температуру, вблизи места, где установлен радиатор, не должно быть блокирующих предметов и помех.

- Подключайте внешние подводящие провода от основного оборудования к регулятору, как показано на приведенной схеме (см. рисунок).

После того, как подключение к основному оборудованию будет завешено, закрепите корпус регулятора на распределительной коробке. Щелчок означает, что корпус закреплен. Тщательно и последовательно проверьте, прочно ли установлен регулятор. Если регулятор нужно снять, его можно вытянуть отверткой через выемку на торце регулятора или осторожно, но с слой потянуть регулятор за верхнюю часть вперед и вверх.

Инструкция по эксплуатации:

Регулировка температуры

Установите выключатель в положение Вкл. Одновременно должна загореться красная лампочка индикатора питания. Отрегулируйте ручку регулировки температуры до нужного уровня. Если температура в помещении ниже установленной, подключается обогреватель и одновременно загорается зеленая лампочка индикатора рабочего состояния. Если температура в помещении превышает установленную, отключается обогреватель и одновременно с ним гаснет зеленая лампочка индикатора рабочего состояния.

Выключение

Установите выключатель в положении Выкл. Регулятор температуры прекратит работу и не будет давать выходных сигналов.

Технические характеристики:

1.Модель: JTH3C-ZH

2.Рабочее напряжение: 220VAC, 50Hz

3.Номинльная сила тока: 16Амп. (сопротивление)

4.Максимальная мощность: 3500W

5.Пределы регулировки температуры: 5ºC - 50ºC

6.Точность регулировки: 2ºС

7.Расхождение выключателя: 2ºС

8.Тип выключателя: SPST

9.Тип датчика: Датчик NTC

10.Рабочая температура: 0ºC - 40ºC

11.Температура хранения: -20ºС - 60ºС

Коммерческое предложение по термоэлектропленке:

Самым экономичным, равномерным теплом и комфортом является инфракрасный обогрев, который не дает вредного для человеческого организма излучения.

При инфракрасном обогреве тепловая энергия передается от нагревательных элементов непосредственно предметам, находящимся в зоне действия обогрева.

При традиционном отоплении сначала нагревается один из самых плохих теплоносителей – воздух. Теплый воздух естественным образом оказывается вверху, а холодный внизу, создавая мощные конвективные потоки, перемешивающие пыль в помещении, и перепад температуры по высоте составляет 2-3 градуса.

Термоэлектропленка применяется:

- в школах;

- домах;

- больницах;

- офисах;

- торговых залах;

- теплицах;

- гаражах и в других областях.

Вопросы к специалисту :

Вопрос от Вадима | 10 февраля 2007

в случае монтажа пленки на потолке, проходят ли инфракрасные лучи сквозь: 1.натяжной винил 2.ГКЛ?

Инфракрасные лучи проходят через ГКЛ и натяжной винил. Но с расчетом и установкой с натяжным винилом существуют некоторые сложности. Просто есть «тонкости». Вас полностью проконсультируют наши специалисты после Вашей подробной информации о месте монтажа.

Вопрос от Константина | 15 мая 2006

Скажите, как правильно смонтировать термопленку под кафель в ванную комнату.

1.На бетонный пол ложится плотный, твёрдый утеплитель (пробковый пол, строительный пенопласт и т.д.)

2.Термоэлектроплёнка.

3.Гидроизоляция.

4.Влагостойкий ГВЛ.

5.Кафель.

Вопрос от Ивана | 21 апреля 2006

Скажите, пожалуйста, можно ли поставить данную систему у себя дома в городской квартире, и отказаться от центрального отопления?

Можно.

1.Разрешение отключиться от центральной системы отопления. (ЖКХ.)

2.Разрешение Энергонадзора. (количество-кВт.?)

Вопрос от Алексея | 03 апреля 2006

Какая максимальная высота потолка для установки системы?

Максимальная эффективная высота составляет 4 метра