{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Данные и расчетная таблица","ВНВ123-3","ВНВ123-4","ВНВ243-1","ВНВ243-2","ВНВ243-3","ВНВ243-4","КСк3","КСк4","КВСБ","КВББ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Данные и расчетная таблица","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,25,1],[24,2,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[16,2,17,4],[14,5,15,5],[16,5,17,5],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[8,0,8,4],[14,0,15,1],[16,0,17,1],[9,0,9,4],[1,0,1,6],[7,0,7,6],[0,0,0,6],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[32,0,33,1],[38,1,38,7],[28,2,29,4],[30,2,31,4],[32,2,33,4],[28,5,29,5],[30,5,31,5],[32,5,33,5],[11,0,13,1],[11,2,13,4],[11,5,13,5],[26,0,27,1],[14,2,15,4],[26,2,27,4],[26,5,27,5],[22,0,23,1],[22,2,23,4],[22,5,23,5],[16,7,17,7],[16,6,17,6],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[18,7,19,7],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[24,7,25,7],[20,7,21,7],[11,6,13,6],[14,6,15,6],[11,7,13,7],[14,7,15,7],[18,6,19,6],[35,0,35,8],[28,7,29,7],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[32,6,33,6],[32,7,33,7],[28,6,29,6],[28,0,29,1],[30,0,31,1],[14,8,15,8],[16,8,17,8],[26,8,27,8],[22,8,23,8],[24,8,25,8],[18,8,19,8],[20,8,21,8],[37,1,37,8],[11,9,13,9],[14,9,15,9],[16,9,17,9],[26,9,27,9],[22,9,23,9],[24,9,25,9],[18,9,19,9],[20,9,21,9],[11,8,13,8],[20,6,21,6],[40,1,40,7],[28,9,29,9],[30,9,31,9],[32,9,33,9],[39,1,39,7],[28,8,29,8],[30,8,31,8],[32,8,33,8],[36,1,36,8],[18,0,19,1],[20,0,21,1],[20,2,21,4],[20,5,21,5],[18,2,19,4],[18,5,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Исходные данные"]
["Расход воздуха и его параметры"]
["Расход воздуха, м3/ч",{"$nulls":4},"V",30000]
["Массовый расход воздуха при температуре tк, кг/ч",{"$nulls":4},"G",36373.00360638846]
["Конечная температура нагретого воздуха, oC",{"$nulls":4},"tк",18]
["Начальная температура нагреваемого воздуха, oC",{"$nulls":4},"tн",-18]
["Массовая теплоемкость воздуха,       кДж/(кг * оС)",{"$nulls":4},"c",1.005]
["Параметры теплоносителя"]
["Температура воды на входе в калорифер, oC",{"$nulls":4},"t гор",120]
["Температура воды на выходе из калорифера, oC",{"$nulls":4},"t обр",65]
[]
["Название типа и модели калорифера",null,"Тип подключения"]
[]
[]
["ВНВ123-306-01АТЗ",null,"2 калорифера последовательно по воздуху, паралельно по воде",null,null,1186.9230730512463,0.48070922560302903,0.15633676774939054,17.39003806004421,0.6955693961206927]
[]
["ВНВ123-406-01АТЗ",null,"2 калорифера паралельно по воздуху, последовательно по воде",null,null,370.62442540097095,1.1740183487113032,0.23787528553964155,8.695019030022104,5.00118399526779]
[]
["ВНВ243-116-100-1-1-11",null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде",null,null,14.358652788061685,3263.26145036721,8.363194249498976,3.043256660507736,6.405794719680085]
[]
["ВНВ243-116-150-2-1-12",null,"1 калорифер",null,null,45.49418414792672,39.886153776041674,0.5573507216432149,4.062570210247561,9.442407224088551]
[]
["ВНВ243-090-037-3-1-09",null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде",null,null,361.5261308836574,80.91008328585364,1.6726388498997953,11.102870453720532,6.289231304216224]
[]
["ВНВ243-116-050-4-1-10",null,"1 калорифер",null,null,821.2827575092498,124.89025303874506,1.6726388498997953,17.39003806004421,6.9039398680667325]
[]
["КСк3-10-02хл3Б",null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде",null,null,333.3769893697741,17.346467724492907,0.9391293778988212,8.695019030022104,0.5254106589468964]
[]
["КСк4-8-02хл3Б",null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде",null,null,724.9392244449193,15.579011891673924,0.9391293778988212,12.887260348068473,7.495479505204432]
[]
["КВС12Б-П-У3",null,"1 калорифер",null,null,55.75052477086204,6.1835337594616755,0.4053589049502055,4.06093734440743,1.9607079251343151]
[]
["КВБ11Б-П-У3",null,"1 калорифер",null,null,103.33702368991788,5.231525675953591,0.4566111802887372,6.086513321015472,6.13020584843222]
[]
[]
["Запас по тепловому потоку до 10%, скорость теплоносителя в трубках > 0,15 м/с"]
[null,"аэродинамическое сопротивление установленных калориферов, Па;"]
[null,"гидравлическое сопротивление установленных калориферов, кПа;"]
[null,"скорость теплоносителя в трубках калориферов, м/с."]
[null,"массовая скорость воздуха, кг/(м2*с)"]
[null,"запас по тепловому потоку установленных калориферов, %"]

{"sheet":"ВНВ123-3","index":1,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,5,39,5],[34,0,35,3],[36,0,37,3],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[40,0,40,3],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[38,0,39,3],[18,26,19,31],[17,8,17,31],[16,0,20,1],[16,2,16,31],[17,2,19,7],[18,8,19,13],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ123-3"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.437]
["ВНВ123-302-01АТЗ",null,13.8,null,0.267,null,0.005082,null,null,"b",0.168]
["ВНВ123-303-01АТЗ",null,17,null,0.329,null,0.005082,null,null,"A",26.2]
["ВНВ123-304-01АТЗ",null,20.2,null,0.392,null,0.005082,null,null,"B",5.765]
["ВНВ123-305-01АТЗ",null,23.4,null,0.455,null,0.005082,null,null,"d",1.832]
["ВНВ123-306-01АТЗ",null,29.8,null,0.581,null,0.005082]
["ВНВ123-307-01АТЗ",null,86.4,null,1.66,null,0.010309]
["ВНВ123-308-01АТЗ",null,130.3,null,2.488,null,0.015536]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[162.2198761866099,"R",178.44186380527088]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["ВНВ123-302-01АТЗ",null,59.68701255343517,4483.652346540808,37.841243868485705,1.184908646391847,0.3126735354987811,-63.20610398890077,78.48500503540876,1259.3457441415505,18.920621934242853,0.29622716159796175,0.15633676774939054,-51.61813282046682,88.1778955467199,1259.3457441415505,18.920621934242853,1.184908646391847,0.3126735354987811,-45.64297691530456,106.25192292829955,4483.652346540808,37.841243868485705,0.29622716159796175,0.15633676774939054,-34.501292057409486,119.37402510687033,4483.652346540808,37.841243868485705,1.184908646391847,0.3126735354987811,-26.41220797780154]
["ВНВ123-303-01АТЗ",null,67.11513853580395,3058.4238849665903,30.71006721241849,1.2680086752229585,0.3126735354987811,-58.627055997381014,88.25256551781581,859.0347345474072,15.355033606209245,0.3170021688057396,0.15633676774939054,-45.59694681538634,99.15174880155993,859.0347345474072,15.355033606209245,1.2680086752229585,0.3126735354987811,-38.87817502246114,119.47511228919721,3058.4238849665903,30.71006721241849,0.3170021688057396,0.15633676774939054,-26.349893060108847,134.2302770716079,3058.4238849665903,30.71006721241849,1.2680086752229585,0.3126735354987811,-17.254111994762045]
["ВНВ123-304-01АТЗ",null,73.87058446170884,2218.7097248658697,25.774520696136946,1.352086351452083,0.3126735354987811,-54.46267979101913,97.13559023004126,623.1800401855432,12.887260348068473,0.3380215878630207,0.15633676774939054,-40.12103047206054,109.13182620437293,623.1800401855432,12.887260348068473,1.352086351452083,0.3126735354987811,-32.72598354172521,131.50082926109195,2218.7097248658697,25.774520696136946,0.3380215878630207,0.15633676774939054,-18.93667264927526,147.7411689234177,2218.7097248658697,25.774520696136946,1.352086351452083,0.3126735354987811,-8.92535958203827]
["ВНВ123-305-01АТЗ",null,80.17723112684922,1688.5879394344397,22.205740907441065,1.4351863802831941,0.3126735354987811,-50.57496466424545,105.42846960353904,474.2820965537497,11.102870453720532,0.35879659507079853,0.15633676774939054,-35.00890761236975,118.44887537635083,474.2820965537497,11.102870453720532,1.4351863802831941,0.3126735354987811,-26.982514004576743,142.72761557077044,1688.5879394344397,22.205740907441065,0.35879659507079853,0.15633676774939054,-12.015950864995423,160.35446225369844,1688.5879394344397,22.205740907441065,1.4351863802831941,0.3126735354987811,-1.1499293284908993]
["ВНВ123-306-01АТЗ",null,91.76085915907687,1079.0209755011329,17.39003806004421,1.6023640853434302,0.3126735354987811,-43.434268773871075,120.66027742142532,303.06999033615824,8.695019030022104,0.40059102133585756,0.15633676774939054,-25.61930124849585,135.56180998274272,303.06999033615824,8.695019030022104,1.6023640853434302,0.3126735354987811,-16.433292165259104,163.34822799978883,1079.0209755011329,17.39003806004421,0.40059102133585756,0.15633676774939054,0.6955693961206927,183.52171831815375,1079.0209755011329,17.39003806004421,1.6023640853434302,0.3126735354987811,13.13146245225785]
["ВНВ123-307-01АТЗ",null,149.3159251095797,157.67489281225266,6.086513321015472,0.8137276376897444,0.15413783173972312,-7.95460542836694,196.3418947061643,44.28693169627271,3.043256660507736,0.2034319094224361,0.07706891586986156,21.034425202187983,220.59009966342515,44.28693169627271,3.043256660507736,0.8137276376897444,0.15413783173972312,35.98216497814915,265.8049630563679,157.67489281225266,6.086513321015472,0.2034319094224361,0.07706891586986156,63.854744131723265,298.6318502191594,157.67489281225266,6.086513321015472,0.8137276376897444,0.15413783173972312,84.09078914326612]
["ВНВ123-308-01АТЗ",null,176.12167764799693,75.12814623002102,4.06093734440743,0.6725376016556446,0.1022790233911435,8.569727574810301,231.5899249384049,21.10161625109396,2.030468672203715,0.16813440041391114,0.05113951169557175,42.7629772519337,260.19125821140375,21.10161625109396,2.030468672203715,0.6725376016556446,0.1022790233911435,60.39419109905639,313.52326274840146,75.12814623002102,4.06093734440743,0.16813440041391114,0.05113951169557175,93.27055976034619,352.24335529599387,75.12814623002102,4.06093734440743,0.6725376016556446,0.1022790233911435,117.1394551496206]
[null,null,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",163.34822799978883,1079.0209755011329,17.39003806004421,0.40059102133585756,0.15633676774939054,0.6955693961206927,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ123-306-01АТЗ",null,"R",163.34822799978883]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера последовательно по воздуху, паралельно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,1186.9230730512463,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,0.48070922560302903,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.15633676774939054,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,17.39003806004421,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,0.6955693961206927,"%"]

{"sheet":"ВНВ123-4","index":2,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,37,3],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[34,0,35,3],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[16,2,16,31],[18,8,19,13],[17,8,17,31],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[40,0,40,3],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[17,2,19,7],[16,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ123-4"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.496]
["ВНВ123-402-01АТЗ",null,18.1,null,0.267,null,0.00668,null,null,"b",0.16]
["ВНВ123-403-01АТЗ",null,22.3,null,0.329,null,0.00668,null,null,"A",22.8]
["ВНВ123-404-01АТЗ",null,26.5,null,0.392,null,0.00668,null,null,"B",8.435]
["ВНВ123-405-01АТЗ",null,30.8,null,0.455,null,0.00668,null,null,"d",1.705]
["ВНВ123-406-01АТЗ",null,39.2,null,0.581,null,0.00668]
["ВНВ123-407-01АТЗ",null,114.5,null,1.66,null,0.013648]
["ВНВ123-408-01АТЗ",null,172.9,null,2.488,null,0.020618]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[154.4597732547728,"R",169.9057505802501]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ,%","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ,%","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ,%","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ,%","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ,%"]
["ВНВ123-402-01АТЗ",null,77.65416518899299,4135.386445599754,37.841243868485705,0.7361663156320636,0.23787528553964155,-49.72531452515681,98.56417105256139,1268.410876311335,18.920621934242853,0.1840415789080159,0.11893764276982077,-36.18780542297879,110.12448059177709,1268.410876311335,18.920621934242853,0.7361663156320636,0.23787528553964155,-28.703455746932327,139.00484941226185,4135.386445599754,37.841243868485705,0.1840415789080159,0.11893764276982077,-10.00579213399396,155.30833037798598,4135.386445599754,37.841243868485705,0.7361663156320636,0.23787528553964155,0.5493709496863763]
["ВНВ123-403-01АТЗ",null,86.26039920109903,2896.6684864571707,30.71006721241849,0.7848291158967503,0.23787528553964155,-44.15348580188753,109.48781332240101,888.4697625297043,15.355033606209245,0.19620727897418758,0.11893764276982077,-29.115645442644183,122.32932560077091,888.4697625297043,15.355033606209245,0.7848291158967503,0.23787528553964155,-20.80182236251539,154.4104398264777,2896.6684864571707,30.71006721241849,0.19620727897418758,0.11893764276982077,-0.031939337508764265,172.52079840219807,2896.6684864571707,30.71006721241849,0.7848291158967503,0.23787528553964155,11.69302839622495]
["ВНВ123-404-01АТЗ",null,93.9748736986602,2148.646925521711,25.774520696136946,0.8329260696467314,0.23787528553964155,-39.15899802361235,119.27957120309767,659.0356585862902,12.887260348068473,0.20823151741168286,0.11893764276982077,-22.776287515097764,133.2695307399906,659.0356585862902,12.887260348068473,0.8329260696467314,0.23787528553964155,-13.7189392864316,168.21973599518117,2148.646925521711,25.774520696136946,0.20823151741168286,0.11893764276982077,8.908444218490507,187.9497473973204,2148.646925521711,25.774520696136946,0.8329260696467314,0.23787528553964155,21.682003952775293]
["ВНВ123-405-01АТЗ",null,101.44083835388321,1666.5117085751654,22.205740907441065,0.8815888699114182,0.23787528553964155,-34.32539993014092,128.75590277602515,511.1545449171096,11.102870453720532,0.22039721747785454,0.11893764276982077,-16.641142180333617,143.85731412253017,511.1545449171096,11.102870453720532,0.8815888699114182,0.23787528553964155,-6.864220313695836,181.58418708535459,1666.5117085751654,22.205740907441065,0.22039721747785454,0.11893764276982077,17.560827171383682,202.88167670776642,1666.5117085751654,22.205740907441065,0.8815888699114182,0.23787528553964155,31.34920013971817]
["ВНВ123-406-01АТЗ",null,114.36429875291658,1098.493508570736,17.39003806004421,0.978348623926086,0.23787528553964155,-25.95852218151387,145.1592748071481,336.9312958190645,8.695019030022104,0.2445871559815215,0.11893764276982077,-6.0213078471143735,162.18459071391743,336.9312958190645,8.695019030022104,0.978348623926086,0.23787528553964155,5.00118399526779,204.71782920591394,1098.493508570736,17.39003806004421,0.2445871559815215,0.11893764276982077,32.53795787220486,228.72859750583316,1098.493508570736,17.39003806004421,0.978348623926086,0.23787528553964155,48.08295563697226]
["ВНВ123-407-01АТЗ",null,177.0193871217198,183.41443421346412,6.086513321015472,0.5035845072838412,0.11642782146869911,14.605494616217104,224.6855543346681,56.25710348700131,3.043256660507736,0.1258961268209603,0.058213910734349554,45.465417694263834,251.0382799687516,56.25710348700131,3.043256660507736,0.5035845072838412,0.11642782146869911,62.52664022410411,316.8735790284869,183.41443421346412,6.086513321015472,0.1258961268209603,0.058213910734349554,105.14958189523014,354.0387742434396,183.41443421346412,6.086513321015472,0.5035845072838412,0.11642782146869911,129.2109892324342]
["ВНВ123-408-01АТЗ",null,204.72635825728938,92.00107659061307,4.06093734440743,0.4228413907089993,0.07706891586986156,32.543479731518595,259.8532061368377,28.218684690049944,2.030468672203715,0.10571034767724982,0.03853445793493078,68.23357995497265,290.33064500351793,28.218684690049944,2.030468672203715,0.4228413907089993,0.07706891586986156,87.96521507553534,366.47044664011185,92.00107659061307,4.06093734440743,0.10571034767724982,0.03853445793493078,137.2594746954854,409.45271651457875,92.00107659061307,4.06093734440743,0.4228413907089993,0.07706891586986156,165.08695946303718]
[null,null,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",162.18459071391743,336.9312958190645,8.695019030022104,0.978348623926086,0.23787528553964155,5.00118399526779,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",155.30833037798598,4135.386445599754,37.841243868485705,0.7361663156320636,0.23787528553964155,0.5493709496863763]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ123-406-01АТЗ",null,"R",162.18459071391743]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера паралельно по воздуху, последовательно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,370.62442540097095,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,1.1740183487113032,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.23787528553964155,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,8.695019030022104,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,5.00118399526779,"%"]

{"sheet":"ВНВ243-1","index":3,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[16,0,20,1],[16,2,16,31],[17,2,19,7],[17,8,17,31],[18,8,19,13],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[38,5,39,5],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[40,0,40,3],[34,0,35,3],[36,0,37,3],[38,0,39,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ243-1"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.37]
["ВНВ243-053-050-1-1-06",null,7.29,null,0.267,null,0.00019,null,null,"b",0.18]
["ВНВ243-065-050-1-1-07",null,9,null,0.329,null,0.00019,null,null,"A",20.94]
["ВНВ243-078-050-1-1-08",null,10.74,null,0.392,null,0.00019,null,null,"B",2.104]
["ВНВ243-090-050-1-1-09",null,12.45,null,0.455,null,0.00019,null,null,"d",1.64]
["ВНВ243-116-050-1-1-10",null,15.89,null,0.581,null,0.000475]
["ВНВ243-116-100-1-1-11",null,45.42,null,1.66,null,9.5e-05]
["ВНВ243-116-150-1-1-12",null,68.06,null,2.487,null,0.001425]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[256.0442968064246,"R",281.6487264870671]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["ВНВ243-053-050-1-1-06",null,55.5575023671418,814.5335875302322,37.841243868485705,445.537025009412,8.363194249498976,-78.30160520656136,75.89378479824332,261.3483751677801,18.920621934242853,111.384256252353,4.181597124749488,-70.35911920521285,85.97884579203712,261.3483751677801,18.920621934242853,445.537025009412,8.363194249498976,-66.4203238016119,98.08154761180243,814.5335875302322,37.841243868485705,111.384256252353,4.181597124749488,-61.693523802268345,111.1150047342836,814.5335875302322,37.841243868485705,445.537025009412,8.363194249498976,-56.60321041312273]
["ВНВ243-065-050-1-1-07",null,63.489861403941255,578.3439452647069,30.71006721241849,521.075484508653,8.363194249498976,-75.20356352559531,86.72970657354088,185.565399262857,15.355033606209245,130.26887112716324,4.181597124749488,-66.12706955191018,98.25468695359758,185.565399262857,15.355033606209245,521.075484508653,8.363194249498976,-61.62590294761364,112.08538179067467,578.3439452647069,30.71006721241849,130.26887112716324,4.181597124749488,-56.22422245342422,126.97972280788251,578.3439452647069,30.71006721241849,521.075484508653,8.363194249498976,-50.40712705119063]
["ВНВ243-078-050-1-1-08",null,71.0089005487744,433.9086580835601,25.774520696136946,563.0412953415646,8.363194249498976,-72.26694699532449,97.0010167374951,139.22240224030207,12.887260348068473,140.76032383539115,4.181597124749488,-62.11553315290983,109.89088871921628,139.22240224030207,12.887260348068473,563.0412953415646,8.363194249498976,-57.0812980059086,125.35953855541658,433.9086580835601,25.774520696136946,140.76032383539115,4.181597124749488,-51.03990203297077,142.0178010975488,433.9086580835601,25.774520696136946,563.0412953415646,8.363194249498976,-44.533893990648984]
["ВНВ243-090-050-1-1-09",null,77.89857021239074,339.8198746823664,22.205740907441065,634.3831737575144,8.363194249498976,-69.57613538594697,106.41258285373452,109.03340691848238,11.102870453720532,158.5957934393786,4.181597124749488,-58.43977617115803,120.55310030769986,109.03340691848238,11.102870453720532,634.3831737575144,8.363194249498976,-52.91709215501847,137.52260266647048,339.8198746823664,22.205740907441065,158.5957934393786,4.181597124749488,-46.28952709286833,155.79714042478147,339.8198746823664,22.205740907441065,634.3831737575144,8.363194249498976,-39.15227077189393]
["ВНВ243-116-050-1-1-10",null,77.01474441595914,227.58236634239634,17.39003806004421,119.07099393658132,3.3452776997995906,-69.9213201088466,105.20524123585098,73.02127569811994,8.695019030022104,29.76774848414533,1.6726388498997953,-58.91131239865555,119.18532244475263,73.02127569811994,8.695019030022104,119.07099393658132,3.3452776997995906,-53.451287948483596,135.96229130905223,227.58236634239634,17.39003806004421,29.76774848414533,1.6726388498997953,-46.89891827122286,154.0294888319183,227.58236634239634,17.39003806004421,119.07099393658132,3.3452776997995906,-39.842640217693216]
["ВНВ243-116-100-1-1-11",null,199.4421229566124,40.682740596731456,6.086513321015472,10877.5381678907,16.726388498997952,-22.106398992594922,272.44596885129255,13.053320716419712,3.043256660507736,2719.384541972675,8.363194249498976,6.405794719680085,308.6496477254304,13.053320716419712,3.043256660507736,10877.5381678907,16.726388498997952,20.54541014001833,352.09631904074195,40.682740596731456,6.086513321015472,2719.384541972675,8.363194249498976,37.513830002210476,398.8842459132248,40.682740596731456,6.086513321015472,10877.5381678907,16.726388498997952,55.787202014810156]
["ВНВ243-116-150-1-1-12",null,158.0539043849293,20.96424266354272,4.062570210247561,71.84546814594474,1.1150925665998634,-38.27087486177374,215.90799612702347,6.726512989295959,2.0312851051237804,17.961367036486184,0.5575462832999317,-15.675530046953204,244.59868951881256,6.726512989295959,2.0312851051237804,71.84546814594474,1.1150925665998634,-4.4701668540835255,279.0293099520276,20.96424266354272,4.062570210247561,17.961367036486184,0.5575462832999317,8.976967435826223,316.1078087698586,20.96424266354272,4.062570210247561,71.84546814594474,1.1150925665998634,23.458250276452514]
[null,null,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",272.44596885129255,13.053320716419712,3.043256660507736,2719.384541972675,8.363194249498976,6.405794719680085,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",279.0293099520276,20.96424266354272,4.062570210247561,17.961367036486184,0.5575462832999317,8.976967435826223,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ243-116-100-1-1-11",null,"R",272.44596885129255]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,14.358652788061685,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,3263.26145036721,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,8.363194249498976,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,3.043256660507736,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,6.405794719680085,"%"]

{"sheet":"ВНВ243-2","index":4,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[16,0,20,1],[16,2,16,31],[17,2,19,7],[17,8,17,31],[18,8,19,13],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[38,5,39,5],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[40,0,40,3],[34,0,35,3],[36,0,37,3],[38,0,39,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ243-2"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.37]
["ВНВ243-053-050-2-1-06",null,14.64,null,0.267,null,0.000285,null,null,"b",0.18]
["ВНВ243-065-050-2-1-07",null,18.08,null,0.329,null,0.000285,null,null,"A",20.94]
["ВНВ243-078-050-2-1-08",null,21.56,null,0.392,null,0.00019,null,null,"B",4.093]
["ВНВ243-090-050-2-1-09",null,25,null,0.455,null,0.000475,null,null,"d",1.65]
["ВНВ243-116-050-2-1-10",null,31.92,null,0.581,null,0.000475]
["ВНВ243-116-100-2-1-11",null,91.24,null,1.66,null,0.001901]
["ВНВ243-116-150-2-1-12",null,136.71,null,2.487,null,0.002851]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[256.0442968064246,"R",281.6487264870671]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["ВНВ243-053-050-2-1-06",null,103.71936165340874,1643.1781846913516,37.841243868485705,366.81227246544995,5.575462832999317,-59.49163369499968,141.6848234234245,523.5825544693836,18.920621934242853,91.70306811636249,2.7877314164996587,-44.66394089201624,160.5124532473783,523.5825544693836,18.920621934242853,366.81227246544995,5.575462832999317,-37.3106703607894,183.10678260963587,1643.1781846913516,37.841243868485705,91.70306811636249,2.7877314164996587,-28.48628737547362,207.43872330681748,1643.1781846913516,37.841243868485705,366.81227246544995,5.575462832999317,-18.98326738999934]
["ВНВ243-065-050-2-1-07",null,118.56701028559424,1164.2734932982498,30.71006721241849,428.9838440697635,5.575462832999317,-53.69277435020019,161.9673091731342,370.9842884973516,15.355033606209245,107.24596101744088,2.7877314164996587,-36.742465583763725,183.49015450696612,370.9842884973516,15.355033606209245,428.9838440697635,5.575462832999317,-28.336558636301547,209.31891048063784,1164.2734932982498,30.71006721241849,107.24596101744088,2.7877314164996587,-18.248946338028464,237.13402057118847,1164.2734932982498,30.71006721241849,428.9838440697635,5.575462832999317,-7.385548700400357]
["ВНВ243-078-050-2-1-08",null,142.54673145545402,871.9794121228985,25.774520696136946,1042.150969017306,8.363194249498976,-44.327316314636505,194.72457363690822,277.8476566312108,12.887260348068473,260.5377422543265,4.181597124749488,-23.948872884239833,220.60033154434848,277.8476566312108,12.887260348068473,1042.150969017306,8.363194249498976,-13.84290363197294,251.65285393433717,871.9794121228985,25.774520696136946,260.5377422543265,4.181597124749488,-1.7151105987755926,285.09346291090804,871.9794121228985,25.774520696136946,1042.150969017306,8.363194249498976,11.345367370726983]
["ВНВ243-090-050-2-1-09",null,132.63890935883174,681.8823312030052,22.205740907441065,188.0068325314442,3.3452776997995906,-48.196889751811256,181.1900897961615,217.27509295400583,11.102870453720532,47.00170813286105,1.6726388498997953,-29.234865975888003,205.26733290537013,217.27509295400583,11.102870453720532,188.0068325314442,3.3452776997995906,-19.83132002328606,234.16152543153075,681.8823312030052,22.205740907441065,47.00170813286105,1.6726388498997953,-8.546478733497326,265.2778187176635,681.8823312030052,22.205740907441065,188.0068325314442,3.3452776997995906,3.606220496377483]
["ВНВ243-116-050-2-1-10",null,154.70803283558314,455.5516492617183,17.39003806004421,220.46039290889584,3.3452776997995906,-39.57762982217644,211.33740089668743,145.15704896483496,8.695019030022104,55.11509822722396,1.6726388498997953,-17.46060992857678,239.42073583615505,145.15704896483496,8.695019030022104,220.46039290889584,3.3452776997995906,-6.492455085940597,273.1224882684045,455.5516492617183,17.39003806004421,55.11509822722396,1.6726388498997953,6.67001439789592,309.4160656711663,455.5516492617183,17.39003806004421,220.46039290889584,3.3452776997995906,20.844740355647122]
["ВНВ243-116-100-2-1-11",null,233.62994298485913,80.584199563692,6.086513321015472,50.306005374444595,0.8358794883770676,-8.754092202456373,319.14790730055176,25.677361986979967,3.043256660507736,12.576501343611149,0.4179397441885338,24.6455833155444,361.5575212066724,25.677361986979967,3.043256660507736,50.306005374444595,0.8358794883770676,41.20897271147509,412.4517013919,80.584199563692,6.086513321015472,12.576501343611149,0.4179397441885338,61.08607242430515,467.25988596971825,80.584199563692,6.086513321015472,50.306005374444595,0.8358794883770676,82.49181559508725]
["ВНВ243-116-150-2-1-12",null,280.22104198494117,41.35834922538792,4.062570210247561,33.23846148003473,0.5573507216432149,9.442407224088551,382.79322414109333,13.178430883399884,2.0312851051237804,8.309615370008682,0.27867536082160743,49.50273406421306,433.66027502986725,13.178430883399884,2.0312851051237804,33.23846148003473,0.5573507216432149,69.36923822901021,494.703906767594,41.35834922538792,4.062570210247561,8.309615370008682,0.27867536082160743,93.21028155592998,560.4420839698823,41.35834922538792,4.062570210247561,33.23846148003473,0.5573507216432149,118.88481444817711]
[null,null,280.22104198494117,41.35834922538792,4.062570210247561,33.23846148003473,0.5573507216432149,9.442407224088551,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",273.1224882684045,455.5516492617183,17.39003806004421,55.11509822722396,1.6726388498997953,6.67001439789592,265.2778187176635,681.8823312030052,22.205740907441065,188.0068325314442,3.3452776997995906,3.606220496377483]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ243-116-150-2-1-12",null,"R",280.22104198494117]
["Тип подключения",null,null,null,"1 калорифер"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,45.49418414792672,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,39.886153776041674,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.5573507216432149,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,4.062570210247561,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,9.442407224088551,"%"]

{"sheet":"ВНВ243-3","index":5,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,3],[34,0,35,3],[36,0,37,3],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[16,0,20,1],[16,2,16,31],[17,2,19,7],[17,8,17,31],[18,8,19,13],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ243-3"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.37]
["ВНВ243-053-050-3-1-06",null,21.99,null,0.267,null,0.000475,null,null,"b",0.18]
["ВНВ243-065-037-3-1-07",null,27.16,null,0.329,null,0.000475,null,null,"A",20.94]
["ВНВ243-078-037-3-1-08",null,32.39,null,0.392,null,0.000475,null,null,"B",6.044]
["ВНВ243-090-037-3-1-09",null,37.55,null,0.455,null,0.000475,null,null,"d",1.66]
["ВНВ243-116-037-3-1-10",null,47.95,null,0.581,null,0.000665]
["ВНВ243-165-100-3-1-11",null,137.06,null,1.66,null,0.002851]
["ВНВ243-165-150-3-1-12",null,205.37,null,2.487,null,0.004276]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[256.0442968064246,"R",281.6487264870671]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["ВНВ243-053-050-3-1-06",null,142.10560663572926,2516.210819962123,37.841243868485705,191.36409739807712,3.3452776997995906,-44.49960088618401,194.12197937491078,796.2276092966055,18.920621934242853,47.84102434951928,1.6726388498997953,-24.184220544591362,219.9176622155598,796.2276092966055,18.920621934242853,191.36409739807712,3.3452776997995906,-14.109525203827275,250.87408953411878,2516.210819962123,37.841243868485705,47.84102434951928,1.6726388498997953,-2.019262813814835,284.2112132714585,2516.210819962123,37.841243868485705,191.36409739807712,3.3452776997995906,11.000798227631979]
["ВНВ243-065-037-3-1-07",null,162.46597964776882,1779.1416585786071,30.71006721241849,218.22221633114057,3.3452776997995906,-36.54770612969487,221.93506855189253,562.9900714882731,15.355033606209245,54.55555408278514,1.6726388498997953,-13.321612189753024,251.42666274445745,562.9900714882731,15.355033606209245,218.22221633114057,3.3452776997995906,-1.8034512463514039,286.8184140607642,1779.1416585786071,30.71006721241849,54.55555408278514,1.6726388498997953,12.01905984166699,324.93195929553764,1779.1416585786071,30.71006721241849,218.22221633114057,3.3452776997995906,26.904587740610253]
["ВНВ243-078-037-3-1-08",null,181.58929957599574,1330.150702464135,25.774520696136946,247.31851184195932,3.3452776997995906,-29.07895163418483,248.05829341664406,420.9117556545448,12.887260348068473,61.82962796048983,1.6726388498997953,-3.1189928810709415,281.02124322569296,420.9117556545448,12.887260348068473,247.31851184195932,3.3452776997995906,9.754931756262279,320.57883766010553,1330.150702464135,25.774520696136946,61.82962796048983,1.6726388498997953,25.204443785158997,363.1785991519915,1330.150702464135,25.774520696136946,247.31851184195932,3.3452776997995906,41.84209673163034]
["ВНВ243-090-037-3-1-09",null,199.2236418569653,1038.6202862407843,22.205740907441065,269.7002776195122,3.3452776997995906,-22.191728407220506,272.14751487383455,328.6601189851431,11.102870453720532,67.42506940487804,1.6726388498997953,6.289231304216224,308.3115340238659,328.6601189851431,11.102870453720532,269.7002776195122,3.3452776997995906,20.413357325024318,351.71061119815914,1038.6202862407843,22.205740907441065,67.42506940487804,1.6726388498997953,37.363188942287,398.4472837139306,1038.6202862407843,22.205740907441065,269.7002776195122,3.3452776997995906,55.61654318555899]
["ВНВ243-116-037-3-1-10",null,218.74369623982875,692.1868423699568,17.39003806004421,164.43746285549057,2.389484071285422,-14.56802632663049,298.8126949748612,219.0350149973098,8.695019030022104,41.10936571387264,1.194742035642711,16.70351525180445,338.5200868588291,219.0350149973098,8.695019030022104,164.43746285549057,2.389484071285422,32.211531786141705,386.1714321811794,692.1868423699568,17.39003806004421,41.10936571387264,1.194742035642711,50.82211828101523,437.4873924796575,692.1868423699568,17.39003806004421,164.43746285549057,2.389484071285422,70.86394734673902]
["ВНВ243-165-100-3-1-11",null,326.2655621939544,121.16475074902272,6.086513321015472,31.84058225891177,0.5573507216432149,27.425436248095263,445.6918923495467,38.341270554335225,3.043256660507736,7.960145564727942,0.27867536082160743,74.06827564938894,504.91716264979124,38.341270554335225,3.043256660507736,31.84058225891177,0.5573507216432149,97.19914442441976,575.9911786701172,121.16475074902272,6.086513321015472,7.960145564727942,0.27867536082160743,124.95762875967505,652.5311243879088,121.16475074902272,6.086513321015472,31.84058225891177,0.5573507216432149,154.85087249619053]
["ВНВ243-165-150-3-1-12",null,391.3363384309816,61.93468253763944,4.062570210247561,21.004163543698446,0.37161059574480954,52.839310741156986,534.5811922275832,19.598558204368263,2.0312851051237804,5.251040885924612,0.18580529787240477,108.78465128701495,605.6184180568445,19.598558204368263,2.0312851051237804,21.004163543698446,0.37161059574480954,136.52876694016192,690.8675169808824,61.93468253763944,4.062570210247561,5.251040885924612,0.18580529787240477,169.82343508443552,782.6726768619632,61.93468253763944,4.062570210247561,21.004163543698446,0.37161059574480954,205.67862148231399]
[null,null,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",272.14751487383455,328.6601189851431,11.102870453720532,67.42506940487804,1.6726388498997953,6.289231304216224,281.02124322569296,420.9117556545448,12.887260348068473,247.31851184195932,3.3452776997995906,9.754931756262279,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ243-090-037-3-1-09",null,"R",272.14751487383455]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,361.5261308836574,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,80.91008328585364,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,1.6726388498997953,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,11.102870453720532,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,6.289231304216224,"%"]

{"sheet":"ВНВ243-4","index":6,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,3],[34,0,35,3],[36,0,37,3],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[16,0,20,1],[16,2,16,31],[17,2,19,7],[17,8,17,31],[18,8,19,13],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов ВНВ243-4"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.37]
["ВНВ243-053-050-4-1-06",null,29.35,null,0.267,null,0.00665,null,null,"b",0.18]
["ВНВ243-065-050-4-1-07",null,36.23,null,0.329,null,0.00665,null,null,"A",20.94]
["ВНВ243-078-050-4-1-08",null,43.22,null,0.392,null,0.00665,null,null,"B",7.962]
["ВНВ243-090-050-4-1-09",null,50.11,null,0.455,null,0.00665,null,null,"d",1.59]
["ВНВ243-116-050-4-1-10",null,63.98,null,0.581,null,0.00095]
["ВНВ243-165-100-4-1-11",null,183.87,null,1.66,null,0.03801]
["ВНВ243-165-150-4-1-12",null,274.02,null,2.487,null,0.05702]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[256.0442968064246,"R",281.6487264870671]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["ВНВ243-053-050-4-1-06",null,117.948125366229,2570.319818428678,37.841243868485705,1.2789580444315929,0.23894840712854218,-53.93448444766551,161.12188745898308,853.7868701093257,18.920621934242853,0.3197395111078982,0.11947420356427109,-37.0726513073654,182.53238987072518,853.7868701093257,18.920621934242853,1.2789580444315929,0.23894840712854218,-28.710620721724617,208.22632733527223,2570.319818428678,37.841243868485705,0.3197395111078982,0.11947420356427109,-18.675662792561184,235.896250732458,2570.319818428678,37.841243868485705,1.2789580444315929,0.23894840712854218,-7.868968895331029]
["ВНВ243-065-050-4-1-07",null,134.77146697171273,1844.1599778818688,30.71006721241849,1.4959241412548097,0.23894840712854218,-47.36400355224351,184.103249345205,612.577300384044,15.355033606209245,0.3739810353137024,0.11947420356427109,-28.097109897983273,208.56760441377705,612.577300384044,15.355033606209245,1.4959241412548097,0.23894840712854218,-18.542374497230462,237.92635542083573,1844.1599778818688,30.71006721241849,0.3739810353137024,0.11947420356427109,-7.076096445642157,269.54293394342545,1844.1599778818688,30.71006721241849,1.4959241412548097,0.23894840712854218,5.271992895512973]
["ВНВ243-078-050-4-1-08",null,150.68187705240234,1395.7743846833823,25.774520696136946,1.769986579347294,0.23894840712854218,-41.15007483790146,205.83751001689794,463.636406152024,12.887260348068473,0.4424966448368235,0.11947420356427109,-19.608633121589953,233.18999808755618,463.636406152024,12.887260348068473,1.769986579347294,0.23894840712854218,-8.925915946546858,266.0146887217112,1395.7743846833823,25.774520696136946,0.4424966448368235,0.11947420356427109,3.894010544130356,301.3637541048047,1395.7743846833823,25.774520696136946,1.769986579347294,0.23894840712854218,17.699850324197083]
["ВНВ243-090-050-4-1-09",null,165.33023757880306,1101.290644131409,22.205740907441065,1.8556310912511953,0.23894840712854218,-35.42904894156008,225.84776019141333,365.8173140136531,11.102870453720532,0.4639077728127988,0.11947420356427109,-11.793481437253238,255.85928805100212,365.8173140136531,11.102870453720532,1.8556310912511953,0.23894840712854218,-0.07225654221946749,291.87499217651055,1101.290644131409,22.205740907441065,0.4639077728127988,0.11947420356427109,13.99394394524428,330.66047515760613,1101.290644131409,22.205740907441065,1.8556310912511953,0.23894840712854218,29.14190211687983]
["ВНВ243-116-050-4-1-10",null,273.72144109355446,746.6206886447725,17.39003806004421,104.07521086562089,1.6726388498997953,6.9039398680667325,373.9145076706223,248.00607937831919,8.695019030022104,26.018802716405222,0.8363194249498976,46.03508546543034,423.6017202183603,248.00607937831919,8.695019030022104,104.07521086562089,1.6726388498997953,65.44079501158075,483.229472404553,746.6206886447725,17.39003806004421,26.018802716405222,0.8363194249498976,88.72885607363699,547.4428821871089,746.6206886447725,17.39003806004421,104.07521086562089,1.6726388498997953,113.80787973613347]
["ВНВ243-165-100-4-1-11",null,274.5928767575341,140.6592218350695,6.086513321015472,0.24834184820577765,0.041804969939616035,7.244285532800856,375.10492386878997,46.72297816852778,3.043256660507736,0.06208546205144441,0.020902484969808018,46.500011344668984,424.95032354605956,46.72297816852778,3.043256660507736,0.24834184820577765,0.041804969939616035,65.9675020480272,484.7679101478917,140.6592218350695,6.086513321015472,0.06208546205144441,0.020902484969808018,89.32970434970768,549.1857535150682,140.6592218350695,6.086513321015472,0.24834184820577765,0.041804969939616035,114.4885710656017]
["ВНВ243-165-150-4-1-12",null,327.5648728937102,73.96317944641805,4.062570210247561,0.16347420891465675,0.027867536082160742,27.93289168294062,447.46680307144476,24.568456823982576,2.0312851051237804,0.04086855222866419,0.013933768041080371,74.76148020189648,506.9279304044683,24.568456823982576,2.0312851051237804,0.16347420891465675,0.027867536082160742,97.98446469116926,578.2849895656909,73.96317944641805,4.062570210247561,0.04086855222866419,0.013933768041080371,125.85349362531895,655.1297457874203,73.96317944641805,4.062570210247561,0.16347420891465675,0.027867536082160742,155.86578336588124]
[null,null,273.72144109355446,746.6206886447725,17.39003806004421,104.07521086562089,1.6726388498997953,6.9039398680667325,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",269.54293394342545,1844.1599778818688,30.71006721241849,1.4959241412548097,0.23894840712854218,5.271992895512973]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"ВНВ243-116-050-4-1-10",null,"R",273.72144109355446]
["Тип подключения",null,null,null,"1 калорифер"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,821.2827575092498,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,124.89025303874506,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,1.6726388498997953,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,17.39003806004421,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,6.9039398680667325,"%"]

{"sheet":"КСк3","index":7,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,5],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[32,0,33,3],[30,0,30,3],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[21,0,21,1],[0,0,0,7],[9,0,9,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[1,0,2,1],[15,0,15,27],[16,0,20,1],[18,14,19,19],[40,0,40,3],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[17,2,19,7],[18,8,19,13],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[36,0,37,3],[34,0,35,3],[18,20,19,25],[1,9,1,11],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[18,26,19,31],[17,8,17,31],[16,2,16,31],[31,4,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов КСк3"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.437]
["КСк3-6-02хл3Б",null,13.8,null,0.267,null,0.000846,null,null,"b",0.168]
["КСк3-7-02хл3Б",null,17,null,0.329,null,0.000846,null,null,"A",26.2]
["КСк3-8-02хл3Б",null,20.2,null,0.392,null,0.000846,null,null,"B",5.765]
["КСк3-9-02хл3Б",null,23.4,null,0.455,null,0.000846,null,null,"d",1.832]
["КСк3-10-02хл3Б",null,29.8,null,0.581,null,0.000846]
["КСк3-11-02хл3Б",null,86.4,null,1.66,null,0.002205]
["КСк3-12-02хл3Б",null,130.3,null,2.488,null,0.003881]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[162.2198761866099,"R",178.44186380527088]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["КСк3-6-02хл3Б",null,80.66691424861686,4483.652346540808,37.841243868485705,42.75761415921375,1.8782587557976425,-50.273100840108185,106.07237487930202,1259.3457441415505,18.920621934242853,10.689403539803438,0.9391293778988212,-34.611973962252634,119.17230289123212,1259.3457441415505,18.920621934242853,42.75761415921375,1.8782587557976425,-26.53655908716015,143.5993256981078,4483.652346540808,37.841243868485705,10.689403539803438,0.9391293778988212,-11.47858753577269,161.33382849723372,4483.652346540808,37.841243868485705,42.75761415921375,1.8782587557976425,-0.5462016802163648]
["КСк3-7-02хл3Б",null,90.70601615728128,3058.4238849665903,30.71006721241849,45.75629171988469,1.8782587557976425,-44.084523863809714,119.2732192530612,859.0347345474072,15.355033606209245,11.439072929971173,0.9391293778988212,-26.47434947129718,134.0034502650864,859.0347345474072,15.355033606209245,45.75629171988469,1.8782587557976425,-17.393938760663758,161.47044768320984,3058.4238849665903,30.71006721241849,11.439072929971173,0.9391293778988212,-0.46198315583593946,181.41203231456257,3058.4238849665903,30.71006721241849,45.75629171988469,1.8782587557976425,11.830952272380571]
["КСк3-8-02хл3Б",null,99.83599190750459,2218.7097248658697,25.774520696136946,48.790247840092924,1.8782587557976425,-38.4563752270048,131.27861476666519,623.1800401855432,12.887260348068473,12.197561960023231,0.9391293778988212,-19.073656167972526,147.491510960477,623.1800401855432,12.887260348068473,48.790247840092924,1.8782587557976425,-9.079260552011577,177.72318740412487,2218.7097248658697,25.774520696136946,12.197561960023231,0.9391293778988212,9.556973893680402,199.67198381500918,2218.7097248658697,25.774520696136946,48.790247840092924,1.8782587557976425,23.087249545990403]
["КСк3-9-02хл3Б",null,108.35941608253351,1688.5879394344397,22.205740907441065,51.78892540076386,1.8782587557976425,-33.20213365353449,142.48642967777633,474.2820965537497,11.102870453720532,12.947231350190965,0.9391293778988212,-12.164629250569249,160.08348992630704,474.2820965537497,11.102870453720532,51.78892540076386,1.8782587557976425,-1.3169694802659453,192.8961734489467,1688.5879394344397,22.205740907441065,12.947231350190965,0.9391293778988212,18.910319736065073,216.71883216506703,1688.5879394344397,22.205740907441065,51.78892540076386,1.8782587557976425,33.59573269293102]
["КСк3-10-02хл3Б",null,124.0146732178616,1079.0209755011329,17.39003806004421,57.82155908164303,1.8782587557976425,-23.55149311345724,163.0721967070248,303.06999033615824,8.695019030022104,14.455389770410758,0.9391293778988212,0.5254106589468964,183.2115971874997,303.06999033615824,8.695019030022104,57.82155908164303,1.8782587557976425,12.940289127543133,220.76490239691378,1079.0209755011329,17.39003806004421,14.455389770410758,0.9391293778988212,36.08992164619613,248.0293464357232,1079.0209755011329,17.39003806004421,57.82155908164303,1.8782587557976425,52.89701377308551]
["КСк3-11-02хл3Б",null,193.47901344687563,157.67489281225266,6.086513321015472,17.78668272961807,0.7206380532448098,19.269609862299937,254.41382798358862,44.28693169627271,3.043256660507736,4.446670682404518,0.3603190266224049,56.8327100009146,285.83391106947147,44.28693169627271,3.043256660507736,17.78668272961807,0.7206380532448098,76.20153447821768,344.42194952539484,157.67489281225266,6.086513321015472,4.446670682404518,0.3603190266224049,112.31797090585157,386.95802689375125,157.67489281225266,6.086513321015472,17.78668272961807,0.7206380532448098,138.5392197245999]
["КСк3-12-02хл3Б",null,222.33880616461312,75.12814623002102,4.06093734440743,10.777243874232125,0.4094323389345028,37.06015032883228,292.36280347879665,21.10161625109396,2.030468672203715,2.6943109685580313,0.2047161694672514,80.2262523875167,328.46958135848786,21.10161625109396,2.030468672203715,10.777243874232125,0.4094323389345028,102.48417708113176,395.7967518549054,75.12814623002102,4.06093734440743,2.6943109685580313,0.2047161694672514,143.98782760726556,444.67761232922624,75.12814623002102,4.06093734440743,10.777243874232125,0.4094323389345028,174.12030065766456]
[null,null,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",163.0721967070248,303.06999033615824,8.695019030022104,14.455389770410758,0.9391293778988212,0.5254106589468964,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит",177.72318740412487,2218.7097248658697,25.774520696136946,12.197561960023231,0.9391293778988212,9.556973893680402,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"КСк3-10-02хл3Б",null,"R",163.0721967070248]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,333.3769893697741,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,17.346467724492907,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.9391293778988212,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,8.695019030022104,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,0.5254106589468964,"%"]

{"sheet":"КСк4","index":8,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,1],[34,0,35,3],[30,0,30,3],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[16,0,20,1],[15,0,15,27],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[16,2,16,31],[18,8,19,13],[17,8,17,31],[40,0,40,3],[38,0,39,3],[36,0,37,3],[32,0,33,3],[38,5,39,5],[17,2,19,7],[24,0,24,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов КСк4"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.496]
["КСк4-6-02хл3Б",null,18.1,null,0.267,null,0.000846,null,null,"b",0.158]
["КСк4-7-02хл3Б",null,22.3,null,0.329,null,0.000846,null,null,"A",22.8]
["КСк4-8-02хл3Б",null,26.5,null,0.392,null,0.000846,null,null,"B",8.435]
["КСк4-9-02хл3Б",null,30.8,null,0.455,null,0.000846,null,null,"d",1.705]
["КСк4-10-02хл3Б",null,39.2,null,0.581,null,0.000846]
["КСк4-11-02хл3Б",null,114.5,null,1.66,null,0.002205]
["КСк4-12-02хл3Б",null,172.9,null,2.488,null,0.003881]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[152.48167167158556,"R",167.72983883874412]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["КСк4-6-02хл3Б",null,106.56251747019148,4135.386445599754,37.841243868485705,45.89740595803391,1.8782587557976425,-30.114540126694422,135.44433659680206,1268.410876311335,18.920621934242853,11.474351489508477,0.9391293778988212,-11.173365879329056,151.12057232727028,1268.410876311335,18.920621934242853,45.89740595803391,1.8782587557976425,-0.8926314417950563,191.01687166163114,4135.386445599754,37.841243868485705,11.474351489508477,0.9391293778988212,25.27202093707534,213.12503494038296,4135.386445599754,37.841243868485705,45.89740595803391,1.8782587557976425,39.77091974661115]
["КСк4-7-02хл3Б",null,118.37259823064501,2896.6684864571707,30.71006721241849,48.931362078242145,1.8782587557976425,-22.36929400564583,150.45532349659769,888.4697625297043,15.355033606209245,12.232840519560536,0.9391293778988212,-1.3289126180044868,167.86892067827716,888.4697625297043,15.355033606209245,48.931362078242145,1.8782587557976425,10.091212168655,212.18683587127077,2896.6684864571707,30.71006721241849,12.232840519560536,0.9391293778988212,39.155633293605256,236.74519646129002,2896.6684864571707,30.71006721241849,48.931362078242145,1.8782587557976425,55.26141198870833]
["КСк4-8-02хл3Б",null,128.95894374629074,2148.646925521711,25.774520696136946,51.93003963891308,1.8782587557976425,-15.426593680031248,163.91090412092237,659.0356585862902,12.887260348068473,12.98250990972827,0.9391293778988212,7.495479505204432,182.88184108555006,659.0356585862902,12.887260348068473,51.93003963891308,1.8782587557976425,19.936933456133847,231.1632137828891,2148.646925521711,25.774520696136946,12.98250990972827,0.9391293778988212,51.600655507481285,257.9178874925815,2148.646925521711,25.774520696136946,51.93003963891308,1.8782587557976425,69.14681263993751]
["КСк4-9-02хл3Б",null,139.20426654472325,1666.5117085751654,22.205740907441065,54.96399575912132,1.8782587557976425,-8.707541687671899,176.93303406489588,511.1545449171096,11.102870453720532,13.74099893978033,0.9391293778988212,16.035607509585525,197.41114352446675,511.1545449171096,11.102870453720532,54.96399575912132,1.8782587557976425,29.465490088310492,249.5282970840377,1666.5117085751654,22.205740907441065,13.74099893978033,0.9391293778988212,63.644780614335595,278.4085330894465,1666.5117085751654,22.205740907441065,54.96399575912132,1.8782587557976425,82.5849166246562]
["КСк4-10-02хл3Б",null,156.93874957207444,1098.493508570736,17.39003806004421,60.99662944000048,1.8782587557976425,2.923025339129624,199.47412398611274,336.9312958190645,8.695019030022104,15.24915736000012,0.9391293778988212,30.818426765243856,222.5611239176313,336.9312958190645,8.695019030022104,60.99662944000048,1.8782587557976425,45.959262826671136,281.317950227025,1098.493508570736,17.39003806004421,15.24915736000012,0.9391293778988212,84.49296046079985,313.8774991441489,1098.493508570736,17.39003806004421,60.99662944000048,1.8782587557976425,105.84605067825925]
["КСк4-11-02хл3Б",null,234.0848554830564,183.41443421346412,6.086513321015472,19.292708420593033,0.7206380532448098,53.51671641377822,297.52926930550194,56.25710348700131,3.043256660507736,4.823177105148258,0.3603190266224049,95.12461140006344,331.96510530676255,56.25710348700131,3.043256660507736,19.292708420593033,0.7206380532448098,117.70820169242879,419.6049216859601,183.41443421346412,6.086513321015472,4.823177105148258,0.3603190266224049,175.18384149781855,468.1697109661128,183.41443421346412,6.086513321015472,19.292708420593033,0.7206380532448098,207.03343282755645]
["КСк4-12-02хл3Б",null,264.4844304155467,92.00107659061307,4.06093734440743,11.933924271373229,0.4094323389345028,73.45325999913761,336.1680923861193,28.218684690049944,2.030468672203715,2.9834810678433072,0.2047161694672514,120.4645900722789,375.0759595861647,28.218684690049944,2.030468672203715,11.933924271373229,0.4094323389345028,145.98101232389547,474.0971750720719,92.00107659061307,4.06093734440743,2.9834810678433072,0.2047161694672514,210.9207617379619,528.9688608310934,92.00107659061307,4.06093734440743,11.933924271373229,0.4094323389345028,246.90651999827526]
[null,null,156.93874957207444,1098.493508570736,17.39003806004421,60.99662944000048,1.8782587557976425,2.923025339129624,163.91090412092237,659.0356585862902,12.887260348068473,12.98250990972827,0.9391293778988212,7.495479505204432,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"КСк4-8-02хл3Б",null,"R",163.91090412092237]
["Тип подключения",null,null,null,"2 калорифера паралельно по воздуху, паралельно по воде"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,724.9392244449193,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,15.579011891673924,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.9391293778988212,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,12.887260348068473,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,7.495479505204432,"%"]

{"sheet":"КВСБ","index":9,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[30,4,30,5],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[16,2,16,31],[18,8,19,13],[17,8,17,31],[36,0,37,3],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[32,0,33,3],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[34,0,35,3],[40,0,40,3],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[17,2,19,7],[16,0,20,1],[21,0,21,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов КВСБ"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.35]
["КВС6Б-П-У3",null,12.92,null,0.267,null,0.00087,null,null,"b",0.129]
["КВС7Б-П-У3",null,15.92,null,0.329,null,0.00087,null,null,"A",23.05]
["КВС8Б-П-У3",null,18.96,null,0.392,null,0.00087,null,null,"B",5.98]
["КВС9Б-П-У3",null,22.02,null,0.455,null,0.00087,null,null,"d",1.525]
["КВС10Б-П-У3",null,28.11,null,0.581,null,0.00087]
["КВС11Б-П-У3",null,80.3,null,1.66,null,0.00261]
["КВС12Б-П-У3",null,120.36,null,2.488,null,0.00392]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[175.37504789833181,"R",192.91255268816496]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["КВС6Б-П-У3",null,50.90794762094019,1524.3981897712858,37.841243868485705,47.5365795519456,1.8264447211549488,-70.97195511504437,73.05033574645056,529.6972045644465,18.920621934242853,11.8841448879864,0.9132223605774744,-58.34622050179043,79.8831323199008,529.6972045644465,18.920621934242853,47.5365795519456,1.8264447211549488,-54.4501151804614,93.10708175487873,1524.3981897712858,37.841243868485705,11.8841448879864,0.9132223605774744,-46.90973267254379,101.81589524188038,1524.3981897712858,37.841243868485705,47.5365795519456,1.8264447211549488,-41.94391023008875]
["КВС7Б-П-У3",null,58.30778121451231,1108.6752528298784,30.71006721241849,50.372094823465154,1.8264447211549488,-66.75252157404147,83.66872351771391,385.24198344913964,15.355033606209245,12.593023705866289,0.9132223605774744,-52.2915463058244,91.4947158490985,385.24198344913964,15.355033606209245,50.372094823465154,1.8264447211549488,-47.829114263655285,106.64086073373936,1108.6752528298784,30.71006721241849,12.593023705866289,0.9132223605774744,-39.19268333111957,116.61556242902462,1108.6752528298784,30.71006721241849,50.372094823465154,1.8264447211549488,-33.50504314808293]
["КВС8Б-П-У3",null,65.31158537404356,848.724708478624,25.774520696136946,53.24096909817907,1.8264447211549488,-62.758906608022194,93.71882903690977,294.9144839862038,12.887260348068473,13.310242274544768,0.9132223605774744,-46.56091036893668,102.48486258580117,294.9144839862038,12.887260348068473,53.24096909817907,1.8264447211549488,-41.5624606727329,119.45032952891037,848.724708478624,25.774520696136946,13.310242274544768,0.9132223605774744,-31.88864039646167,130.62317074808712,848.724708478624,25.774520696136946,53.24096909817907,1.8264447211549488,-25.517813216044388]
["КВС9Б-П-У3",null,71.9971561255816,676.1775041353626,22.205740907441065,56.076484369698626,1.8264447211549488,-58.94675041382187,103.31228567540944,234.95785821131432,11.102870453720532,14.019121092424657,0.9132223605774744,-41.09065861222088,112.9756475798419,234.95785821131432,11.102870453720532,56.076484369698626,1.8264447211549488,-35.58054641539656,131.6777716402367,676.1775041353626,22.205740907441065,14.019121092424657,0.9132223605774744,-24.91647288582766,143.9943122511632,676.1775041353626,22.205740907441065,56.076484369698626,1.8264447211549488,-17.893500827643745]
["КВС10Б-П-У3",null,84.37255789766454,465.75711293059857,17.39003806004421,61.7808739159321,1.8264447211549488,-51.89021533634769,121.07036268883088,161.84107432085105,8.695019030022104,15.445218478983024,0.9132223605774744,-30.964886886863386,132.39473445076104,161.84107432085105,8.695019030022104,61.7808739159321,1.8264447211549488,-24.507655999322818,154.31151741844684,465.75711293059857,17.39003806004421,15.445218478983024,0.9132223605774744,-12.0105629234644,168.74511579532907,465.75711293059857,17.39003806004421,61.7808739159321,1.8264447211549488,-3.7804306726953762]
["КВС11Б-П-У3",null,144.85419902262424,93.94274880901625,6.086513321015472,7.338980702756515,0.6088149070516496,-17.403187763290635,207.85846547334143,32.643184547930915,3.043256660507736,1.8347451756891286,0.3044074535258248,18.522257279063357,227.30060213344407,32.643184547930915,3.043256660507736,7.338980702756515,0.6088149070516496,29.608290835771843,264.9282161473212,93.94274880901625,6.086513321015472,1.8347451756891286,0.3044074535258248,51.063802588897964,289.7083980452485,93.94274880901625,6.086513321015472,7.338980702756515,0.6088149070516496,65.19362447341874]
["КВС12Б-П-У3",null,178.8136403611825,50.68229524623822,4.06093734440743,5.152944799551396,0.4053589049502055,1.9607079251343151,256.58855001760924,17.611061396543793,2.030468672203715,1.288236199887849,0.20267945247510274,46.30847038534148,280.5886774288248,17.611061396543793,2.030468672203715,5.152944799551396,0.4053589049502055,59.99350009671117,327.03766327338394,50.68229524623822,4.06093734440743,1.288236199887849,0.20267945247510274,86.47901579646255,357.627280722365,50.68229524623822,4.06093734440743,5.152944799551396,0.4053589049502055,103.92141585026864]
[null,null,178.8136403611825,50.68229524623822,4.06093734440743,5.152944799551396,0.4053589049502055,1.9607079251343151,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"КВС12Б-П-У3",null,"R",178.8136403611825]
["Тип подключения",null,null,null,"1 калорифер"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,55.75052477086204,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,6.1835337594616755,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.4053589049502055,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,4.06093734440743,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,1.9607079251343151,"%"]

{"sheet":"КВББ","index":10,"n_rows":41,"n_cols":32,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,7],[1,9,1,11],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[16,0,20,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,5],[15,0,15,27],[16,2,16,31],[17,8,17,31],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[30,0,30,3],[34,0,35,3],[30,4,30,5],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[40,0,40,3],[18,14,19,19],[18,20,19,25],[18,26,19,31],[38,0,39,3],[38,5,39,5],[17,2,19,7],[18,8,19,13],[36,0,37,3],[32,0,33,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Характеристики калориферов КВСБ"]
["Обозначение",null,"Площадь поверхности нагрева, F, м2",null,"Площадь сечения, м2",{"$nulls":4},"Эмпирические коэффициенты"]
[{"$nulls":4},"фронтальная fф",null,"по теплоносителю fт",null,null,"a",0.35]
["КВБ6Б-П-У3",null,17.22,null,0.267,null,0.00116,null,null,"b",0.129]
["КВБ7Б-П-У3",null,21.22,null,0.329,null,0.00116,null,null,"A",23.05]
["КВБ8Б-П-У3",null,25.29,null,0.392,null,0.00116,null,null,"B",5.98]
["КВБ9Б-П-У3",null,39.34,null,0.455,null,0.00116,null,null,"d",1.525]
["КВБ10Б-П-У3",null,37.48,null,0.581,null,0.00116]
["КВБ11Б-П-У3",null,107.08,null,1.66,null,0.00348]
["КВБ12Б-П-У3",null,160.49,null,2.488,null,0.00592]
[]
["Интервал, в котором дожен лежать коэффициент R"]
[]
[175.37504789833181,"R",192.91255268816496]
[]
["Таблица действительных значений коэффициента R, Pa, Pw, w"]
["Обозначение",null,"Тип подключения"]
[null,null,"1 калорифер",{"$nulls":5},"2 калорифера"]
[{"$nulls":8},"Паралельно во воздуху паралельноно по воде",{"$nulls":5},"Паралельно во воздуху последовательно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху паралельно по воде",{"$nulls":5},"Последовательно во воздуху последовательно по воде"]
[]
[null,null,"R","Pa, Па","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %","R","Pa","vp","Pw, кПа","w, м/с","dQ, %"]
["КВБ6Б-П-У3",null,65.37912817891755,1524.3981897712858,37.841243868485705,23.69948683188446,1.3698335408662117,-62.720393258669816,93.81574955332975,529.6972045644465,18.920621934242853,5.924871707971115,0.6849167704331058,-46.50564565620732,102.59084860706413,529.6972045644465,18.920621934242853,23.69948683188446,1.3698335408662117,-41.50202674981565,119.57386060311873,1524.3981897712858,37.841243868485705,5.924871707971115,0.6849167704331058,-31.818202169536725,130.7582563578351,1524.3981897712858,37.841243868485705,23.69948683188446,1.3698335408662117,-25.440786517339625]
["КВБ7Б-П-У3",null,74.88791420241772,1108.6752528298784,30.71006721241849,25.313228611411034,1.3698335408662117,-57.298421240727684,107.460377632426,385.24198344913964,15.355033606209245,6.328307152852759,0.6849167704331058,-38.725389432410715,117.51173321574633,385.24198344913964,15.355033606209245,25.313228611411034,1.3698335408662117,-32.994040700778555,136.9647663271497,1108.6752528298784,30.71006721241849,6.328307152852759,0.6849167704331058,-21.9017939162299,149.77582840483544,1108.6752528298784,30.71006721241849,25.313228611411034,1.3698335408662117,-14.596842481455358]
["КВБ8Б-П-У3",null,83.9428335954611,848.724708478624,25.774520696136946,26.908205951640785,1.3698335408662117,-52.13524694566337,120.45373000137484,294.9144839862038,12.887260348068473,6.727051487910196,0.6849167704331058,-31.316494880614883,131.72042474278382,294.9144839862038,12.887260348068473,26.908205951640785,1.3698335408662117,-24.892151807625105,153.52558167349733,848.724708478624,25.774520696136946,6.727051487910196,0.6849167704331058,-12.458708628550756,167.8856671909222,848.724708478624,25.774520696136946,26.908205951640785,1.3698335408662117,-4.270493891326751]
["КВБ9Б-П-У3",null,123.94108283954616,676.1775041353626,22.205740907441065,28.52194773116736,1.3698335408662117,-29.32798347037538,177.8491991392576,234.95785821131432,11.102870453720532,7.13048693279184,0.6849167704331058,1.4107772289020781,194.48440534402354,234.95785821131432,11.102870453720532,28.52194773116736,1.3698335408662117,10.896280670879577,226.67958682316052,676.1775041353626,22.205740907441065,7.13048693279184,0.6849167704331058,29.25418384180337,247.8821656790923,676.1775041353626,22.205740907441065,28.52194773116736,1.3698335408662117,41.34403305924924]
["КВБ10Б-П-У3",null,108.39839584782392,465.75711293059857,17.39003806004421,31.73066685092369,1.3698335408662117,-38.19052530741745,155.54622767394815,161.84107432085105,8.695019030022104,7.9326667127309225,0.6849167704331058,-11.30652305559386,170.09531523943966,161.84107432085105,8.695019030022104,31.73066685092369,1.3698335408662117,-3.0105381136961498,198.2530975212521,465.75711293059857,17.39003806004421,7.9326667127309225,0.6849167704331058,13.045213613388787,216.79679169564784,465.75711293059857,17.39003806004421,31.73066685092369,1.3698335408662117,23.61894938516509]
["КВБ11Б-П-У3",null,186.12589934128616,93.94274880901625,6.086513321015472,4.359604729961326,0.4566111802887372,6.13020584843222,267.0812726380327,32.643184547930915,3.043256660507736,1.0899011824903315,0.2283055901443686,52.29148948992146,292.0628416598089,32.643184547930915,3.043256660507736,4.359604729961326,0.4566111802887372,66.53614363037732,340.41127439875777,93.94274880901625,6.086513321015472,1.0899011824903315,0.2283055901443686,94.10473637965906,372.2517986825723,93.94274880901625,6.086513321015472,4.359604729961326,0.4566111802887372,112.26041169686445]
["КВБ12Б-П-У3",null,226.08452939336897,50.68229524623822,4.06093734440743,2.4935022016844006,0.26841332895351444,28.914878201164846,324.41989023479033,17.611061396543793,2.030468672203715,0.6233755504211002,0.13420666447675722,84.98634447864133,354.7646530850157,17.611061396543793,2.030468672203715,2.4935022016844006,0.26841332895351444,102.28912683786086,413.4928188125005,50.68229524623822,4.06093734440743,0.6233755504211002,0.13420666447675722,135.7763112641942,452.16905878673793,50.68229524623822,4.06093734440743,2.4935022016844006,0.26841332895351444,157.82975640232968]
[null,null,186.12589934128616,93.94274880901625,6.086513321015472,4.359604729961326,0.4566111802887372,6.13020584843222,177.8491991392576,234.95785821131432,11.102870453720532,7.13048693279184,0.6849167704331058,1.4107772289020781,"не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит","не подходит"]
[]
["Выбранный калорифер",null,null,null,"КВБ11Б-П-У3",null,"R",186.12589934128616]
["Тип подключения",null,null,null,"1 калорифер"]
["Аэродинамическое сопротивление с запасом  10%",null,null,null,103.33702368991788,"Па"]
[]
["Гидравлическое сопротивление с запасом 20%",null,null,null,5.231525675953591,"кПа"]
[]
["Скорость теплоносителя в трубках калориферов",null,null,null,0.4566111802887372,"м/с"]
[]
["Массовая скорость воздуха",null,null,null,6.086513321015472,"кг/(м2*с)"]
[]
["Запас по тепловому потоку ",null,null,null,6.13020584843222,"%"]