Кондиционер
Предложение 

Заказчик		
Проект /	Noname	
Ответст. с нашей стороны	Кондрашов Василий	
Номер вашей работы		
Ответст. с вашей стороны		
Поз.		
Дата расчета	13.02.2012	
Типоразмер приток	SL 40	
Типоразмер вытяжка	SL 40	
Рекуператор	KGXD	
Расход прит. воздуха	3000 mі/h	
Расход выт. воздуха	3000 mі/h	
Тип установки	Приток и вытяжка Горизонтальный	
Выбор облицовки	Стандартная двойная облицовка	
Приточный воздух:
(1) Короткая секция фильтра
Начальное сопротивление	38	Pa	
Расчетное сопротивление	88	Pa	
Maт. фильтр G4	
Закрепление фильтра	
клапан герметич. класс 2 в соотв. DIN EN 1751,Q наружный,520 x 520 / Шток клапана 15 x 15 мм	
Гибкая вставка Q	
Ревизионная дверь	

(2) Шумоглушитель Тип4
Расчетное сопротивление	17	Pa	
Амортизация при включении			
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
8 dBA 	17 dBA 	30 dBA 	32 dBA 	34 dBA 	25 dBA 	18 dBA 	17 dBA 	
Пластины ШГ тип 4,Пластины из минерального волокна	

(3) KGXD Горизонтальный.
Пред.подогрев нар.воздуха(рекуператор)			
Темп.нар.воздуха	-20,0	°C	
Темп.выт. воздуха	37,0	°C	
Относит.влажность выт.воздуха	55,0	%	
Данные о температуры внешнего воздуха			
Мин.температура наружного воздуха	-27,7	°C	
Темп.прит.воздуха	25,6	°C	
Коэфф.рекуперации	80	%	
Тепловая мощность	45,6	kW	
Конденсат	36,6	kg/h	
Темп.выт.воздуха	16,8	°C	
Потеря давления(каплеотделитель)	51	Pa	
Отн.влажность выт.воздуха	100,0	%	
Потеря давления нар.воздух	287	Pa	
Потеря давл.вытяжн.вздуха	287	Pa	
Теплообменник,KGXD с байпасом	
Поддон	
Клапан байпаса	
Каплеотделитель,T 400	

(4) Секция нагрева
Тип рекуператора	4 Cu/Al LT		
Подсоединение (вход/выход)	1 0/0 дюйм - 1 0/0 дюйм		
Темп.вход.воздуха	-28,0	°C	
Темп.выход. воздуха	40,0	°C	
Мощность (полная)	68,4	kW	
Темп. жидкости вход.	95,0	°C	
Темп. жидкости выход.	70,0	°C	
Расход жидкости	2,42	mі/h	
Процент антифриза	0	%	
Потеря давления воздуха	117	Pa	
Потеря давления жидкости	13,9	kPa	
Скорость воздуха	4,1	m/s	
Емкость	2,9	l	
Специф.расход возд.	1,2	kg/mі	

(5) Секция охлаждения
Тип рекуператора	A Cu/Al LT		
Соединение(вход/выход)	1x 22 mm - 28 mm		
Темп.вход.воздуха	28,5	°C	
Относ.влажность	43,0	%	
Темп.выход. воздуха	18,0	°C	
Относ.влажность	73,4	%	
Мощность (скрытая)	2,5	kW	
Мощность (явная)	10,6	kW	
Мощность (полная)	13,0	kW	
Температура испарения	5,0	°C	
Хладагент	R407C		
Поток	229,5	kg/h	
Потеря давления(каплеотделитель)	51	Pa	
Потеря давления воздуха	145	Pa	
Скорость воздуха	3,9	m/s	
содержание	3,8	l	
Специф.расход возд.	1,2	kg/mі	
Направляющие для снятия	
Каплеотделитель,T 400,Пластик.каплеотделитель	
Алюмин.поддон,Отвод конденсата со стороны подсоед.	

(6) Пустая секция 500

(7) Вентилятор, Стандартный дизайн
Расход воздуха	3000	mі/h	
Наружное давление	500	Pa	
Внутреннее давление	829	Pa	
Динамическое давление	65	Pa	
Полное давление	1394	Pa	
Крыльчатка	назад загнут.		
Тип вентилятора	T-HLZ 225		
Позиция нагнетания	A		
Вентилятор - мощность	1,42	kW	
Вентилятор - скорость	4786	1/min	
Периферийная скорость	56,4	m/s	
Эффективность вентилятора	81,6	%	
Мотор - мощность	2.20	kW	
Мотор - скорость	1500	1/min	
Мотор - напряжение	3*400	V	
Мотор - ток*	5,3	A	
Мотор тип	100		
Общая звуковая мощность	88,2	dBA	
расход электроэнергии	1,96	KW	
SFP (спец. мощн. вентилятора)	2,28	kW/(mі/s)	
	0,633	W/(mі/h)	
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
 64 dBA	 71 dBA	 78 dBA	 84 dBA	 84 dBA	 79 dBA	 73 dBA	 65 dBA	
*макс.ном.ток: используемые моторы различаются. Выбирайте предохранитель прибл. на треть больше указанного номинального тока.
Дверная защитная решетка	
Защита мотора,Термисторы 1500	
Ревизионная дверь	

(8) Пустая секция с диффузором
Расчетное сопротивление	45	Pa	

(9) Шумоглушитель Тип5
Расчетное сопротивление	34	Pa	
Амортизация при включении			
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
9 dBA 	21 dBA 	37 dBA 	37 dBA 	41 dBA 	29 dBA 	21 dBA 	19 dBA 	
Пластины ШГ тип 5,Пластины из минерального волокна	
Гибкая вставка Q	

Вытяжка:
(3) KGXD Горизонтальный.
Технические данные см. приток

(10) Короткая секция фильтра
Начальное сопротивление	38	Pa	
Расчетное сопротивление	88	Pa	
Maт. фильтр G4	
Закрепление фильтра	
Гибкая вставка Q	
Ревизионная дверь	

(11) Шумоглушитель Тип5
Расчетное сопротивление	34	Pa	
Амортизация при включении			
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
9 dBA 	21 dBA 	37 dBA 	37 dBA 	41 dBA 	29 dBA 	21 dBA 	19 dBA 	
Пластины ШГ тип 5,Пластины из минерального волокна	

(12) Вентилятор, Стандартный дизайн
Расход воздуха	3000	mі/h	
Наружное давление	500	Pa	
Внутреннее давление	584	Pa	
Динамическое давление	65	Pa	
Полное давление	1149	Pa	
Крыльчатка	назад загнут.		
Тип вентилятора	T-HLZ 225		
Позиция нагнетания	A		
Вентилятор - мощность	1,19	kW	
Вентилятор - скорость	4471	1/min	
Периферийная скорость	52,7	m/s	
Эффективность вентилятора	80,3	%	
Мотор - мощность	1.50	kW	
Мотор - скорость	1500	1/min	
Мотор - напряжение	3*400	V	
Мотор - ток*	4,0	A	
Мотор тип	90		
Общая звуковая мощность	86,3	dBA	
расход электроэнергии	1,68	KW	
SFP (спец. мощн. вентилятора)	1,94	kW/(mі/s)	
	0,539	W/(mі/h)	
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
 62 dBA	 69 dBA	 76 dBA	 82 dBA	 82 dBA	 77 dBA	 71 dBA	 63 dBA	
*макс.ном.ток: используемые моторы различаются. Выбирайте предохранитель прибл. на треть больше указанного номинального тока.
Дверная защитная решетка	
Защита мотора,Термисторы 1500	
Ревизионная дверь	

(13) Пустая секция с диффузором
Расчетное сопротивление	45	Pa	

(14) Шумоглушитель Тип5
Расчетное сопротивление	34	Pa	
Амортизация при включении			
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
9 dBA 	21 dBA 	37 dBA 	37 dBA 	41 dBA 	29 dBA 	21 dBA 	19 dBA 	
Пластины ШГ тип 5,Пластины из минерального волокна	
Клапан,Q наружный / Шток клапана 15 x 15 мм	
Гибкая вставка Q	

Основные принадлежности

Размеры установки
Длина	6430	mm	
Ширина	1260	mm	
Высота	630	mm	
№	/		
Общий вес	828	kg