ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕПЛОТЫ (КОТЛОВ) И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

4.7. В случаях, когда котел обеспечивает только отопительную нагрузку , Вт, его следует подбирать на тепловую мощность, определяемую по формуле (5) с коэффициентом 1,1.

, (8)

где  - определяется по прил. 10 СНиП 2.04.05-91*.

4.8. При подборе двухфункционального котла, обеспечивающего нагрузку отопления и горячего водоснабжения, тепловая мощность котла определяется, если нагрузка горячего водоснабжения:

не превышает 20% отопительной нагрузки, потребная теплопроизводительность котла принимается по формуле (8),

превышает 20% отопительной нагрузки, потребная теплопроизводительность котла  определяется по формуле

. (9)

4.9. Расчетный тепловой поток устанавливаемого в отапливаемом помещении отопительного прибора , Вт, для жилых комнат определяется из формулы

, (10)

где  - трансмиссионные теплопотери через ограждения данного отапливаемого помещения, Вт;

- площадь данного жилого помещения, м2;

- суммарная площадь всех жилых помещений дома, м2.

Для остальных отапливаемых помещений дома

. (11)

Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение , Вт, с коэффициентом запаса 1,2 на остывание воды определяется по формуле

, (7)

где с - удельная массовая теплоемкость воды, равная 4187 Дж/(кг x °C);

а - расход воды на горячее водоснабжение при температуре 55 °C на 1 чел. в сут, л, принимается в зависимости от степени комфортности дома в соответствии с табл. 2;

n - число проживающих в доме.

Примечания. 1. Формула (7) справедлива при наличии единого на дом бака-аккумулятора на суточный расход горячей воды. При меньшем объеме бака-аккумулятора значение  увеличивается на отношение суточного расхода горячей воды к фактическому объему бака-аккумулятора.

2. При расчете годового расхода теплоты на горячее водоснабжение полученное по формуле (7) значение следует умножить на расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения.

Нормы расхода воды жителями принимаются в зависимости от внутреннего санитарно-технического оборудования жилых домов по табл. 2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│            Водопотребители            │ Удельное среднесуточное│

│                                       │ (за год) хозяйственно- │

│                                       │питьевое водопотребление│

│                                       │  в населенных пунктах  │

│                                       │на одного жителя, л/сут │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Индивидуальные или блокированные жилые │                        │

│дома:                                  │                        │

│ с водопроводом и канализацией без ванн│         90 - 120       │

│ с газоснабжением                      │        115 - 150       │

│ с водопроводом, канализацией и ваннами│        140 - 180       │

│ с водонагревателями, работающими на   │                        │

│ твердом топливе                       │                        │

│ с водопроводом, канализацией и ваннами│        170 - 190       │

│ с газовыми водонагревателями          │                        │

│ с быстродействующими газовыми         │        190 - 250       │

│ нагревателями и многоточечным         │                        │

│ водоразбором                          │                        │

│                                                                │

│    Примечание.     Меньшие    показатели     принимаются    для│

│индивидуальных    жилых домов   (коттеджей),   большие   -   для│

│блокированного жилого дома с общей системой водоснабжения.      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘