2.1. Гидравлический расчет теплопроводов однотрубной системы отопления.

1. На аксонометрической схеме выбираем 2 главных циркуляционных колец в однотрубной системе водяного отопления с попутным движения теплоносителя. Первое кольцо – по подающей трубе, второе кольцо – по обратной.

2. Главные циркуляционные кольца разбиваем на расчетные участки, указываем расход теплоносителя G , кг/ч, длина участка l, м.

Главное циркуляционное кольцо по подающей.

3. Для предварительного выбора диаметра труб определяем вспомогательную величину – среднее значение удельной потери давления от трения Rср, Па, на 1 метр трубы.

Rср = 0,65 * ∆pp/∑l,

где  ∆pp- располагаемое давление в принятой системе отопления, Па;

∑l – общая длина главного циркуляционного кольца, м;

∆pp = ∆pн + ∆pе.пр.

где pн – давление, создаваемое циркуляционным насосом UPS 50-120F;

∆pе.пр – естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды соответственно в отопительных приборах и трубах циркуляционного кольца, Па.

∆pе.пр = ß*g/cGст∑(Qihi)  = 0.64*9.81/7149(2939*4.95+1110*9.03+1100*13.11+1100*17.19+900*21.27)*(105-70) = 2345 (Па)

Находим ∆pp: ∆pp  = 2345 (Па)

Rср = 0,65*2345/140 = 10,88 (Па/м).

4. Находим расход воды на участке G, по формуле:

G = Qуч * ß1*ß2/с*(tr-to) = Qуч*3,6/140 = 0,025* Qуч (кг/ч)

Где Qуч – тепловая нагрузка участка (Вт)

С – удельная массовая теплоемкость воды = 4,187 кДж/(кг*С)

tr-to – перепад температур = 35 С.