## Лист1
Номер участка | Тепловая нагрузка на участке Q,Вт | Температурный перпад ∆t1-t0, C | Расход воды на участке G кг/ч | Длина участка l, м | Диаметр участка d, мм | Удельное сопротивление на трение на участке R, Па | Скорость теплоносителя v, м/с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 99500 | 35 | 2558.5714 | 25 | 65 | 11 | 0.22
2 | 95000 | 35 | 2442.8571 | 7.2 | 65 | 11 | 0.22
3 | 91000 | 35 | 2340 | 3.6 | 65 | 11 | 0.22
4 | 87000 | 35 | 2237.1429 | 5.93 | 65 | 11 | 0.22
5 | 80000 | 35 | 2057.1429 | 3.2 | 65 | 11 | 0.22
6 | 76000 | 35 | 1954.2857 | 3.73 | 50 | 22 | 0.271
7 | 72000 | 35 | 1851.4286 | 4.9 | 50 | 19 | 0.251
8 | 67500 | 35 | 1735.7143 | 4.3 | 50 | 17 | 0.237
9 | 61000 | 35 | 1568.5714 | 26.4 | 50 | 14 | 0.214
10 | 47000 | 35 | 1208.5714 | 6.4 | 50 | 8.5 | 0.164
11 | 55500 | 35 | 1427.1429 | 6.54 | 50 | 12 | 0.197
12 | 62500 | 35 | 1607.1429 | 6.2 | 50 | 14 | 0.214
13 | 67500 | 35 | 1735.7143 | 3.92 | 50 | 17 | 0.237
14 | 74500 | 35 | 1915.7143 | 5.95 | 50 | 20 | 0.258
15 | 78500 | 35 | 2018.5714 | 3.4 | 65 | 11 | 0.22
16 | 86000 | 35 | 2211.4286 | 6.63 | 65 | 11 | 0.22
17 | 90500 | 35 | 2327.1429 | 1.48 | 65 | 11 | 0.22
18 | 95000 | 35 | 2442.8571 | 30 | 65 | 11 | 0.22
19 | 99500 | 35 | 2558.5714 | 28 | 65 | 11 | 0.22