{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["теплопотери","радиаторы","Темпер.2 эт","Темпер.3 эт.","Темпер.4 эт.","Темпер.подвал","Темпер.5 эт.","Темпер.1 эт"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"теплопотери","index":0,"n_rows":563,"n_cols":18,"rows_kept":563,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[441,0,441,16],[137,0,137,16],[235,0,235,16],[3,0,3,16],[336,0,336,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"ПОДСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ",{"$nulls":7},"Таблица № 2"]
["Наим.пом №№","Наим. огр.","Количество","Ориент огр.","Ширина,м","Высота,м","Площадь,кв.м.","Коэф.т.п.Вт/кв.м.С","Темпер. внутр.,С","Темпер. нар.,С","Перепад темпер.,С","Коэф        n","Теплопот.,Вт","Теплопотери с учетом инфильтрации","Добавки на ориент.","Коэф.    добавок","Общие потери    Вт"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["1 этаж"]
[1]
["Автокл."]
[null,"стена",null,"С",5.4,3.58,19.332,0.25,18,-28,46,1,222.318,266.7816,0.1,1.1,293.4597600000001]
[null,"стена",null,"З",3.4,3.58,12.172,0.25,18,-28,46,1,139.978,167.9736,0.1,1.1,184.77096000000003]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,18,-28,46,1,264.0768,316.89216,0.1,1.1,348.58137600000003]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[{"$nulls":15},"∑=",1282.64928]
[2]
["Автокл."]
["гряз.","стена",null,"С",1.5,3.58,5.37,0.25,18,-28,46,1,61.755,74.10600000000001,0.1,1.1,81.51660000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",81.51660000000001]
[3]
["Зам.гл. "]
["врача по ","стена",null,"С",2.39,3.58,8.5562,0.25,20,-28,48,1,102.6744,123.20928,0.1,1.1,135.53020800000002]
["АХЧ","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,330.6700799999999,0.1,1.1,363.73708799999997]
[{"$nulls":15},"∑=",499.267296]
[4]
["Щитовая компрессорная","стена",null,"С",1.08,3.58,3.8664000000000005,0.25,18,-28,46,1,44.46360000000001,53.35632000000001,0.1,1.1,58.691952000000015]
[null,"стена",null,"С",3.31,3.58,11.8498,0.25,18,-28,46,1,136.27270000000001,163.52724,0.1,1.1,179.87996400000003]
[null,"покрытие",null,null,1.08,3.31,3.5748,0.23,18,-28,46,1,37.821384,45.385660800000004,null,1,45.385660800000004]
[{"$nulls":15},"∑=",283.9575768]
[5]
["Кабинет","стена",null,"С",2.54,3.58,9.0932,0.25,20,-28,48,1,109.1184,130.94208,0.1,1.1,144.036288]
["коммерч.","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,330.6700799999999,0.1,1.1,363.73708799999997]
["дирек.","покрытие",null,null,2.54,4.3,10.921999999999999,0.23,20,-28,48,1,120.57888,144.694656,null,1,144.694656]
["стоматол",{"$nulls":14},"∑=",652.468032]
[6]
["Кабинет","стена",null,"С",2.86,3.58,10.2388,0.25,20,-28,48,1,122.8656,147.43872,0.1,1.1,162.182592]
["стоматол","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,330.6700799999999,0.1,1.1,363.73708799999997]
[null,"покрытие",null,null,2.86,4.3,12.297999999999998,0.23,20,-28,48,1,135.76991999999998,162.923904,null,1,162.923904]
[{"$nulls":15},"∑=",688.843584]
[7]
["Стерили-","стена",null,"С",1.84,3.58,6.5872,0.25,18,-28,46,1,75.75280000000001,90.90336,0.1,1.1,99.99369600000001]
["зацион.","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,18,-28,46,0.9,237.66912,285.202944,0.1,1.1,313.7232384]
[null,"покрытие",null,null,1.84,4.3,7.912,0.23,20,-28,48,1,87.34848,104.818176,null,1,104.818176]
[{"$nulls":15},"∑=",518.5351104]
[8]
["Кабинет","стена",null,"С",2.96,3.58,10.5968,0.25,20,-28,48,1,127.16159999999999,152.59392,0.1,1.1,167.85331200000002]
["стоматол","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,330.6700799999999,0.1,1.1,363.73708799999997]
["(терапия)","покрытие",null,null,2.96,4.3,12.728,0.23,20,-28,48,1,140.51712,168.620544,null,1,168.620544]
[{"$nulls":15},"∑=",700.210944]
["Кабинет"]
["директора стомат.","покрытие",{"$nulls":4},16.5,0.23,20,-28,48,1,182.16000000000003,218.59200000000004,null,1,218.59200000000004]
[{"$nulls":15},"∑=",218.59200000000004]
["Проявочная","покрытие",{"$nulls":4},5.1,0.23,20,-28,48,1,56.304,67.5648,null,1,67.5648]
[{"$nulls":15},"∑=",67.5648]
["Коридор","покрытие",{"$nulls":4},23.5,0.23,20,-28,48,1,259.44,311.328,null,1,311.328]
[{"$nulls":15},"∑=",311.328]
[9]
["Кабинет","стена",null,"С",3.84,3.58,13.7472,0.25,20,-28,48,1,164.9664,197.95968,0.1,1.1,217.755648]
["стоматол","стена",null,"В",3.31,3.58,11.8498,0.25,20,-28,48,1,142.1976,170.63711999999998,0.1,1.1,187.700832]
["(ортопед)","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,330.6700799999999,0.1,1.1,363.73708799999997]
[null,"покрытие",null,null,3.84,3.31,12.7104,0.23,20,-28,48,1,140.32281600000002,168.38737920000003,null,1,168.38737920000003]
[{"$nulls":15},"∑=",937.5809472]
[10]
["Регистра","стена",null,"С",2.78,3.58,9.952399999999999,0.25,18,-28,46,1,114.45259999999999,137.34312,0.1,1.1,151.07743200000002]
["тура","окно",2,"С",1.3,2.3,5.9799999999999995,1.92,18,-28,46,1,528.1536,633.78432,0.1,1.1,697.1627520000001]
[{"$nulls":15},"∑=",848.2401840000001]
[11]
["Регистра","стена",null,"С",3.38,3.58,12.1004,0.25,18,-28,46,1,139.15460000000002,166.98552,0.1,1.1,183.68407200000001]
["тура","стена",null,"В",5.84,3.58,20.9072,0.25,18,-28,46,1,240.4328,288.51936,0.1,1.1,317.37129600000003]
[null,"окно",2,"В",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,18,-28,46,1,690.6623999999999,828.7948799999999,0.1,1.1,911.674368]
[{"$nulls":15},"∑=",1412.729736]
[12]
["ЛК-1","стена",null,"В",3.2,3.58,11.456000000000001,0.25,18,-28,46,1,131.74400000000003,158.09280000000004,0.1,1.1,173.90208000000007]
[null,"дверь дв.",null,"В",1.63,2.47,4.0261000000000005,1.92,18,-28,46,1,355.58515200000005,426.7021824000001,6.7,7.7,3285.606804480001]
[{"$nulls":15},"∑=",3459.508884480001]
[13]
["АТС","стена",null,"В",5.74,3.58,20.549200000000003,0.25,18,-28,46,1,236.31580000000002,283.57896000000005,0.1,1.1,311.9368560000001]
[null,"стена",null,"Ю",2.8,3.58,10.024,0.25,18,-28,46,1,115.276,138.3312,null,1,138.3312]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[null,"дверь дв.",null,"В",1.63,2.47,4.0261000000000005,1.92,18,-28,46,1,355.58515200000005,426.7021824000001,6.7,7.7,3285.606804480001]
[{"$nulls":15},"∑=",4191.712044480001]
[14]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.1,3.58,11.098,0.25,20,-28,48,1,133.17600000000002,159.8112,null,1,159.8112]
["бухгалтерии","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[{"$nulls":15},"∑=",592.22592]
[15]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.25,3.58,11.635,0.25,20,-28,48,1,139.62,167.544,null,1,167.544]
["бухгалтерии","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[{"$nulls":15},"∑=",599.95872]
[16]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.57,3.58,9.2006,0.25,20,-28,48,1,110.40719999999999,132.48863999999998,null,1,132.48863999999998]
["бухгалтерии","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[{"$nulls":15},"∑=",564.90336]
[17]
["Гардеробная","стена",null,"Ю",3.08,3.58,11.0264,0.25,18,-28,46,1,126.8036,152.16432,null,1,152.16432]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",566.5617599999999]
[18]
["Комната","стена",null,"В",3.41,3.58,12.2078,0.25,20,-28,48,1,146.49360000000001,175.79232000000002,0.1,1.1,193.37155200000004]
["охраны","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,0.1,1.1,475.65619200000003]
[null,"стена",null,"Ю",3.36,3.58,12.0288,0.25,20,-28,48,1,144.3456,173.21472,null,1,173.21472]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[null,"дверь дв.",null,"Ю",2.4,2.35,5.64,1.92,20,-28,48,1,519.7823999999999,623.7388799999999,1.326,2.326,725.4083174399999]
[{"$nulls":15},"∑=",2000.06550144]
[19]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.36,3.58,12.0288,0.25,20,-28,48,1,144.3456,173.21472,null,1,173.21472]
["ГрОб","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[null,"стена",null,"З",3.41,3.58,12.2078,0.25,20,-28,48,1,146.49360000000001,175.79232000000002,0.05,1.05,184.581936]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,0.05,1.05,454.035456]
[null,"дверь дв.",null,"Ю",2.4,2.35,5.64,1.92,20,-28,48,1,519.7823999999999,623.7388799999999,1.326,2.326,725.4083174399999]
[{"$nulls":15},"∑=",1969.65514944]
[20]
["Больничн.","стена",null,"Ю",2.41,3.58,8.6278,0.25,20,-28,48,1,103.5336,124.24032000000001,null,1,124.24032000000001]
["листы","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,432.41472,null,1,432.41472]
[{"$nulls":15},"∑=",556.65504]
[21]
["Регистратура"]
[null,"стена",null,"Ю",6.78,3.58,24.2724,0.25,18,-28,46,1,279.1326,334.95912000000004,null,1,334.95912000000004]
[null,"окно",2,"Ю",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,18,-28,46,1,690.6623999999999,828.7948799999999,null,1,828.7948799999999]
[{"$nulls":15},"∑=",1163.754]
[22]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.88,3.58,10.3104,0.25,22,-28,50,1,128.88,154.656,null,1,154.656]
["инфекционный","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,450.43199999999996,null,1,450.43199999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",605.088]
[23]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.03,3.58,10.8474,0.25,22,-28,50,1,135.5925,162.711,null,1,162.711]
["инфекционный","стена",null,"З",3.3,3.58,11.814,0.25,22,-28,50,1,147.675,177.21,0.05,1.05,186.0705]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,450.43199999999996,0.05,1.05,472.9536]
[{"$nulls":13},0,null,"∑=",821.7351000000001]
["Коридор","дверь дв.",null,"З",1.61,2.89,4.652900000000001,1.92,22,-28,50,1,446.67840000000007,536.0140800000001,4.96,5.96,3194.643916800001]
[{"$nulls":15},"∑=",3194.643916800001]
[24]
["ЛК-2","стена",null,"З",3.2,3.58,11.456000000000001,0.25,18,-28,46,1,131.74400000000003,158.09280000000004,0.05,1.05,165.99744000000004]
[null,"дверь",null,"З",1.5,2.1,3.1500000000000004,1.92,18,-28,46,1,278.208,333.8496,4.33,5.33,1779.418368]
[{"$nulls":15},"∑=",1945.4158080000002]
[25]
["Автоклавная"]
["чистая","стена",null,"З",2.28,3.58,8.1624,0.25,18,-28,46,1,93.8676,112.64112,0.05,1.05,118.273176]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,414.39743999999996,0.05,1.05,435.11731199999997]
[{"$nulls":15},"∑=",553.390488]
[{"$nulls":15},"∑=",31288.757783040004]
["2 этаж"]
[1]
["ЭКГ","стена",null,"З",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,22,-28,50,1,183.475,216.5005,0.05,1.05,227.325525]
[null,"стена",null,"С",3.66,3.58,13.1028,0.25,22,-28,50,1,163.785,193.2663,0.1,1.1,212.59293000000002]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,442.92479999999995,0.05,1.05,465.07104]
[{"$nulls":15},"∑=",904.989495]
[]
[2]
["Каб-т","стена",null,"С",7.03,3.58,25.1674,0.25,22,-28,50,1,314.59250000000003,371.21915,0.1,1.1,408.34106500000007]
["фунцион.","стена",null,"В",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,22,-28,50,1,183.475,216.5005,0.1,1.1,238.15055]
["диаг-ки","окно",2,"С",1.3,2.3,5.9799999999999995,1.92,22,-28,50,1,574.0799999999999,677.4143999999999,0.1,1.1,745.1558399999999]
[{"$nulls":15},"∑=",1391.647455]
[3]
["Забор","стена",null,"С",2.33,3.58,8.3414,0.25,18,-28,46,1,95.9261,113.19279800000001,0.1,1.1,124.51207780000003]
["крови","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,191.760384,0.1,1.1,210.9364224]
[{"$nulls":15},"∑=",335.4485002]
[4]
["Сужебное","стена",null,"С",3.01,3.58,10.7758,0.25,18,-28,46,1,123.9217,146.227606,0.1,1.1,160.85036660000003]
["помещ.","окно",2,"С",0.8,2.3,3.6799999999999997,1.92,18,-28,46,1,325.01759999999996,383.520768,0.1,1.1,421.8728448]
[{"$nulls":15},"∑=",582.7232114000001]
[5]
["Сужебное","стена",null,"С",0.92,3.58,3.2936,0.25,18,-28,46,1,37.876400000000004,44.694152,0.1,1.1,49.16356720000001]
["помещ.","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,191.760384,0.1,1.1,210.9364224]
[{"$nulls":15},"∑=",260.0999896]
[6]
["С/у для","стена",null,"С",1.75,3.58,6.265000000000001,0.25,20,-28,48,1,75.18,88.7124,0.1,1.1,97.58364000000002]
["МГН","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,191.760384,0.1,1.1,210.9364224]
[{"$nulls":15},"∑=",308.52006240000003]
[7]
["Прививоч.","стена",null,"С",2.31,3.58,8.2698,0.25,18,-28,46,1,95.1027,112.221186,0.1,1.1,123.44330460000002]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,191.760384,0.1,1.1,210.9364224]
[{"$nulls":15},"∑=",334.379727]
[8]
["Зал","стена",null,"З",2.86,3.58,10.2388,0.25,18,-28,46,1,117.74619999999999,138.94051599999997,0.05,1.05,145.88754179999998]
["ожидан.","стена",null,"С",4.46,3.58,15.966800000000001,0.25,18,-28,46,1,183.6182,216.669476,0.1,1.1,238.33642360000002]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,18,-28,46,1,264.0768,311.610624,0.1,1.1,342.7716864]
[{"$nulls":15},"∑=",726.9956518]
[9]
["Процед.","стена",null,"С",4.95,3.58,17.721,0.25,18,-28,46,1,203.7915,240.47397,0.1,1.1,264.52136700000005]
["внутримыш.","стена",null,"В",3.5,3.58,12.530000000000001,0.25,18,-28,46,1,144.09500000000003,170.03210000000004,0.1,1.1,187.03531000000007]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,18,-28,46,1,264.0768,311.610624,0.1,1.1,342.7716864]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,0.1,1.1,448.23989759999995]
[{"$nulls":15},"∑=",1242.5682610000001]
[10]
["Процед.","стена",null,"В",3,3.58,10.74,0.25,18,-28,46,1,123.51,145.7418,0.1,1.1,160.31598000000002]
["внутривен","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,0.1,1.1,448.23989759999995]
[{"$nulls":15},"∑=",608.5558776]
[12]
["ВТЭК","стена",null,"В",3.15,3.58,11.277,0.25,20,-28,48,1,135.32399999999998,159.68231999999998,0.1,1.1,175.65055199999998]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,425.207808,0.1,1.1,467.7285888]
[{"$nulls":15},"∑=",643.3791408]
[13]
["ВТЭК","стена",null,"В",2.6,3.58,9.308,0.25,20,-28,48,1,111.696,131.80128,0.1,1.1,144.98140800000002]
[null,"стена",null,"Ю",2.8,3.58,10.024,0.25,20,-28,48,1,120.28799999999998,141.93983999999998,null,1,141.93983999999998]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,425.207808,0.1,1.1,467.7285888]
[{"$nulls":15},"∑=",754.6498368]
[14]
["ВТЭК","стена",null,"Ю",3.3,3.58,11.814,0.25,20,-28,48,1,141.768,167.28624,null,1,167.28624]
[null,"окно",null,"Ю",1.61,1.9,3.059,1.92,20,-28,48,1,281.91744,332.6625792,null,1,332.6625792]
[{"$nulls":15},"∑=",499.9488192]
[15]
["ВТЭК","стена",null,"Ю",2.74,3.58,9.8092,0.25,20,-28,48,1,117.7104,138.89827200000002,null,1,138.89827200000002]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,425.207808,null,1,425.207808]
[{"$nulls":15},"∑=",564.10608]
[16]
["ВТЭК","стена",null,"Ю",6.7,3.58,23.986,0.25,20,-28,48,1,287.832,339.64176,null,1,339.64176]
[null,"окно",2,"Ю",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,20,-28,48,1,720.6912,850.415616,null,1,850.415616]
[{"$nulls":15},"∑=",1190.057376]
[17]
["Аптека","стена",null,"Ю",3.89,3.58,13.926200000000001,0.25,18,-28,46,1,160.15130000000002,188.97853400000002,null,1,188.97853400000002]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,null,1,407.49081599999994]
[{"$nulls":15},"∑=",596.46935]
[18]
["Мочевая","стена",null,"Ю",3.29,3.58,11.7782,0.25,18,-28,46,1,135.4493,159.830174,null,1,159.830174]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,null,1,407.49081599999994]
[{"$nulls":15},"∑=",567.3209899999999]
[19]
["Моечная","стена",null,"Ю",2.62,3.58,9.3796,0.25,18,-28,46,1,107.8654,127.281172,null,1,127.281172]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,null,1,407.49081599999994]
[{"$nulls":15},"∑=",534.771988]
[20]
["Лаборат.","стена",null,"Ю",3.45,3.58,12.351,0.25,18,-28,46,1,142.03650000000002,167.60307000000003,null,1,167.60307000000003]
["биохимии","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,407.49081599999994,null,1,407.49081599999994]
[{"$nulls":15},"∑=",575.093886]
[21]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.93,3.58,10.489400000000002,0.25,20,-28,48,1,125.87280000000001,148.52990400000002,null,1,148.52990400000002]
["зав.отд.","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,425.207808,null,1,425.207808]
[{"$nulls":15},"∑=",573.737712]
[22]
["Лаборат.","стена",null,"З",6.5,3.58,23.27,0.25,18,-28,46,1,267.605,315.7739,0.05,1.05,331.56259500000004]
["гемотал.","стена",null,"Ю",3.61,3.58,12.9238,0.25,18,-28,46,1,148.62369999999999,175.37596599999998,null,1,175.37596599999998]
[null,"окно",2,"З",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,18,-28,46,1,690.6623999999999,814.9816319999999,0.05,1.05,855.7307136]
[{"$nulls":15},"∑=",1362.6692745999999]
[24]
["ЭКГ","стена",null,"З",2.515,3.58,9.0037,0.25,22,-28,50,1,112.54625,132.804575,0.05,1.05,139.44480375]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,442.92479999999995,0.05,1.05,465.07104]
[{"$nulls":15},"∑=",604.5158437499999]
[{"$nulls":15},"∑=",15162.648528149999]
["3 этаж"]
[1]
["Кабинет","стена",null,"З",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,20,-28,48,1,176.136,202.5564,0.05,1.05,212.68422]
[" дерматолога","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.05,1.05,435.11731199999997]
[null,"стена",null,"С",2.96,3.58,10.5968,0.25,20,-28,48,1,127.16159999999999,146.23584,0.1,1.1,160.85942400000002]
[{"$nulls":15},"∑=",808.6609559999999]
[2]
["УЗИ","стена",null,"С",3.05,3.58,10.918999999999999,0.25,22,-28,50,1,136.48749999999998,156.960625,0.1,1.1,172.6566875]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,22,-28,50,1,287.03999999999996,330.09599999999995,0.1,1.1,363.1056]
[{"$nulls":15},"∑=",535.7622875]
[3]
["УЗИ","стена",null,"С",3.92,3.58,14.0336,0.25,22,-28,50,1,175.42,201.73299999999998,0.1,1.1,221.9063]
[null,"стена",null,"В",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,22,-28,50,1,183.475,210.99625,0.1,1.1,232.09587500000004]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,22,-28,50,1,287.03999999999996,330.09599999999995,0.1,1.1,363.1056]
[{"$nulls":15},"∑=",817.107775]
[4]
["Кабинет","стена",null,"С",2.38,3.58,8.5204,0.25,20,-28,48,1,102.2448,117.58152,0.1,1.1,129.339672]
["кардиолог","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,195.01055999999997,0.1,1.1,214.51161599999998]
[{"$nulls":15},"∑=",343.85128799999995]
[5]
["Коридор","стена",null,"С",1,3.58,3.58,0.25,18,-28,46,1,41.17,47.3455,0.1,1.1,52.08005000000001]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,186.88511999999997,0.1,1.1,205.57363199999998]
[{"$nulls":15},"∑=",257.653682]
[6]
["Коридор","стена",null,"С",0.96,3.58,3.4368,0.25,18,-28,46,1,39.523199999999996,45.451679999999996,0.1,1.1,49.996848]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,186.88511999999997,0.1,1.1,205.57363199999998]
[{"$nulls":15},"∑=",255.57047999999998]
[7]
["Санузел","стена",null,"С",1,3.58,3.58,0.25,20,-28,48,1,42.96,49.404,0.1,1.1,54.34440000000001]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,195.01055999999997,0.1,1.1,214.51161599999998]
[{"$nulls":15},"∑=",268.85601599999995]
[8]
["Смотр.каб","стена",null,"С",2.1,3.58,7.518000000000001,0.25,22,-28,50,1,93.97500000000001,108.07125,0.1,1.1,118.87837500000002]
["гинеколог.","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,22,-28,50,1,176.64,203.136,0.1,1.1,223.4496]
[{"$nulls":15},"∑=",342.32797500000004]
[9]
["Кабинет","стена",null,"С",2.12,3.58,7.589600000000001,0.25,20,-28,48,1,91.07520000000001,104.73648000000001,0.1,1.1,115.21012800000003]
["врача-гин","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,195.01055999999997,0.1,1.1,214.51161599999998]
[{"$nulls":15},"∑=",329.721744]
[10]
["Кабинет","стена",null,"З",4,3.58,14.32,0.25,20,-28,48,1,171.84,197.616,0.05,1.05,207.49680000000004]
["зав.отд.","стена",null,"С",3.41,3.58,12.2078,0.25,20,-28,48,1,146.49360000000001,168.46764000000002,0.1,1.1,185.31440400000002]
["профилакт.","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,316.89215999999993,0.1,1.1,348.581376]
[{"$nulls":15},"∑=",741.3925800000001]
[11]
["Кабинет","стена",null,"С",3.02,3.58,10.8116,0.25,20,-28,48,1,129.7392,149.20008,0.1,1.1,164.12008800000004]
["подрост.","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,316.89215999999993,0.1,1.1,348.581376]
["врача",{"$nulls":14},"∑=",512.701464]
["12-13"]
["Доврач","стена",null,"С",3.62,3.58,12.9596,0.25,20,-28,48,1,155.5152,178.84248,0.1,1.1,196.726728]
["кабинет","стена",null,"В",6.61,3.58,23.663800000000002,0.25,20,-28,48,1,283.9656,326.56043999999997,0.1,1.1,359.216484]
[null,"окно",2,"В",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,20,-28,48,1,720.6912,828.7948799999999,0.1,1.1,911.674368]
[{"$nulls":15},"∑=",1467.61758]
[14]
["Физиотер","стена",null,"В",2.62,3.58,9.3796,0.25,20,-28,48,1,112.5552,129.43848,0.1,1.1,142.382328]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[{"$nulls":15},"∑=",598.219512]
[15]
["Физиотер","стена",null,"В",3.89,3.58,13.926200000000001,0.25,20,-28,48,1,167.11440000000002,192.18156000000002,0.1,1.1,211.39971600000004]
[null,"стена",null,"Ю",9.96,3.58,35.656800000000004,0.25,20,-28,48,1,427.88160000000005,492.06384,null,1,492.06384]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[null,"окно",2,"Ю",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,20,-28,48,1,720.6912,828.7948799999999,null,1,828.7948799999999]
[{"$nulls":15},"∑=",1988.09562]
[16]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.12,3.58,11.1696,0.25,20,-28,48,1,134.0352,154.14048,null,1,154.14048]
["врача","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
["физиотерап",{"$nulls":14},"∑=",568.53792]
[17]
["ЛФК","стена",null,"Ю",3.62,3.58,12.9596,0.25,18,-28,46,1,149.0354,171.39071,null,1,171.39071]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,null,1,397.13087999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",568.52159]
[18]
["Массаж","стена",null,"Ю",4.18,3.58,14.9644,0.25,18,-28,46,1,172.0906,197.90419,null,1,197.90419]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,null,1,397.13087999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",595.0350699999999]
[19]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.88,3.58,10.3104,0.25,20,-28,48,1,123.72479999999999,142.28351999999998,null,1,142.28351999999998]
["уролога","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",556.6809599999999]
[20]
["Процед.","стена",null,"Ю",3.23,3.58,11.5634,0.25,22,-28,50,1,144.5425,166.223875,null,1,166.223875]
["уролога","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,431.66399999999993,null,1,431.66399999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",597.8878749999999]
[21]
["Перевяз","стена",null,"Ю",3.71,3.58,13.2818,0.25,22,-28,50,1,166.0225,190.92587500000002,null,1,190.92587500000002]
["грязная","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,431.66399999999993,null,1,431.66399999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",622.5898749999999]
[22]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.92,3.58,10.4536,0.28,20,-28,48,1,140.496384,161.5708416,null,1,161.5708416]
["хирурга","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,431.66399999999993,null,1,431.66399999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",593.2348416]
[23]
["Перевяз.","стена",null,"Ю",2.56,3.58,9.1648,0.25,22,-28,50,1,114.56,131.744,null,1,131.744]
["чистая","стена",null,"З",6.5,3.58,23.27,0.25,22,-28,50,1,290.875,334.50625,0.05,1.05,351.23156250000005]
[null,"окно",2,"З",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,22,-28,50,1,750.7199999999999,863.3279999999999,0.05,1.05,906.4943999999999]
[{"$nulls":15},"∑=",1389.4699624999998]
[24]
["Кабинет","стена",null,"З",2.65,3.58,9.487,0.25,20,-28,48,1,113.844,130.92059999999998,0.05,1.05,137.46662999999998]
["дерматол","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.05,1.05,435.11731199999997]
[{"$nulls":15},"∑=",572.583942]
[{"$nulls":15},"∑=",15332.0809956]
["4 этаж"]
[1]
["Кабинет","стена",null,"З",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,20,-28,48,1,176.136,202.5564,0.05,1.05,212.68422]
["терапевта","стена",null,"С",3.6,3.58,12.888,0.25,20,-28,48,1,154.656,177.8544,0.1,1.1,195.63984000000002]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.05,1.05,435.11731199999997]
[{"$nulls":15},"∑=",843.441372]
[2]
["Кабинет","стена",null,"С",3.32,3.58,11.8856,0.25,20,-28,48,1,142.62720000000002,164.02128000000002,0.1,1.1,180.42340800000002]
["терапевта","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,316.89215999999993,0.1,1.1,348.581376]
[{"$nulls":15},"∑=",529.004784]
[3]
["Кабинет","стена",null,"С",3.77,3.58,13.4966,0.25,20,-28,48,1,161.9592,186.25308,0.1,1.1,204.87838800000003]
["терапевта","стена",null,"В",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,22,-28,50,1,183.475,210.99625,0.1,1.1,232.09587500000004]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,22,-28,50,1,287.03999999999996,330.09599999999995,0.1,1.1,363.1056]
[{"$nulls":15},"∑=",800.079863]
[4]
["Кабинет","стена",null,"С",3.04,3.58,10.8832,0.25,20,-28,48,1,130.5984,150.18815999999998,0.1,1.1,165.206976,55.068992]
["стар.медсестры","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,195.01055999999997,0.1,1.1,214.51161599999998]
[{"$nulls":15},"∑=",379.71859199999994]
[5]
["Коридор","стена",null,"С",1.07,3.58,3.8306000000000004,0.25,18,-28,46,1,44.0519,50.659685,0.1,1.1,55.72565350000001]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,186.88511999999997,0.1,1.1,205.57363199999998]
[{"$nulls":15},"∑=",261.2992855]
[6]
["Коридор","стена",null,"С",1.05,3.58,3.7590000000000003,0.25,18,-28,46,1,43.228500000000004,49.71277500000001,0.1,1.1,54.684052500000014]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,186.88511999999997,0.1,1.1,205.57363199999998]
[{"$nulls":15},"∑=",260.2576845]
[7,{"$nulls":16},0]
["Офтальмолог","стена",null,"С",1.55,3.58,5.549,0.25,20,-28,48,1,66.58800000000001,76.57620000000001,0.1,1.1,84.23382000000002]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,195.01055999999997,0.1,1.1,214.51161599999998]
[{"$nulls":15},"∑=",298.745436]
[8]
["Кабинет","стена",null,"С",3.67,3.58,13.1386,0.25,20,-28,48,1,157.66320000000002,181.31268000000003,0.1,1.1,199.44394800000003]
["офтальмолога","окно",2,"С",0.8,2.3,3.6799999999999997,1.92,20,-28,48,1,339.14879999999994,390.02111999999994,0.1,1.1,429.02323199999995]
[{"$nulls":15},"∑=",628.46718]
[9]
["Кабинет","стена",null,"З",4.09,3.58,14.642199999999999,0.25,20,-28,48,1,175.70639999999997,202.06235999999996,0.05,1.05,212.16547799999995]
["терапевта","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,316.89215999999993,0.1,1.1,348.581376]
[null,"стена",null,"С",3.72,3.58,13.3176,0.25,20,-28,48,1,159.8112,183.78288,0.1,1.1,202.16116800000003]
[{"$nulls":15},"∑=",762.9080220000001]
[10]
["Кабинет","стена",null,"С",3.22,3.58,11.527600000000001,0.25,20,-28,48,1,138.33120000000002,159.08088000000004,0.1,1.1,174.98896800000006]
["зам.гл.вр","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,316.89215999999993,0.1,1.1,348.581376]
["по клиник.",{"$nulls":14},"∑=",523.570344]
[11]
["Кабинет","стена",null,"С",3.87,3.58,13.854600000000001,0.25,20,-28,48,1,166.2552,191.19348,0.1,1.1,210.312828]
["зав.отд.","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
["2 терапев","стена",null,"В",4.21,3.58,15.0718,0.25,20,-28,48,1,180.8616,207.99084000000002,0.1,1.1,228.78992400000004]
["отделен",{"$nulls":14},"∑=",894.939936]
[12]
["Кабинет","стена",null,"В",2.52,3.58,9.0216,0.25,18,-28,46,1,103.74839999999999,119.31065999999998,0.1,1.1,131.241726]
["зав.отд.","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,0.1,1.1,436.84396799999996]
["1 терапев",{"$nulls":14},"∑=",568.085694]
[13]
["Кабинет","стена",null,"В",2.47,3.58,8.842600000000001,0.25,20,-28,48,1,106.11120000000001,122.02788000000001,0.1,1.1,134.230668]
["флюорогр","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[{"$nulls":15},"∑=",590.067852]
[14]
["Кабинет","стена",null,"В",4.04,3.58,14.4632,0.25,20,-28,48,1,173.5584,199.59216,0.1,1.1,219.55137600000003]
["флюорогр","стена",null,"Ю",6.8,3.58,24.344,0.25,20,-28,48,1,292.12800000000004,335.94720000000007,null,1,335.94720000000007]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.1,1.1,455.837184]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",1425.7332000000001]
[15]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.51,3.58,12.5658,0.25,20,-28,48,1,150.7896,173.40804,null,1,173.40804]
["отоларинг","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",587.80548]
[16]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.62,3.58,9.3796,0.25,20,-28,48,1,112.5552,129.43848,null,1,129.43848]
["отоларинг","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",543.83592]
[17]
["Кабинет","стена",null,"Ю",4.03,3.58,14.4274,0.25,18,-28,46,1,165.9151,190.802365,null,1,190.802365]
["рентгенол","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,null,1,397.13087999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",587.9332449999999]
[18]
["Пультовая","стена",null,"Ю",3.33,3.58,11.9214,0.25,18,-28,46,1,137.0961,157.660515,null,1,157.660515]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,null,1,397.13087999999993]
[{"$nulls":15},"∑=",554.791395]
[19]
["Кабинет","стена",null,"Ю",7.08,3.58,25.3464,0.25,20,-28,48,1,304.1568,349.78031999999996,null,1,349.78031999999996]
["рентгена","окно",2,"Ю",1.7,2.3,7.819999999999999,1.92,20,-28,48,1,720.6912,828.7948799999999,null,1,828.7948799999999]
[{"$nulls":15},"∑=",1178.5751999999998]
[20]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.95,3.58,10.561000000000002,0.25,20,-28,48,1,126.73200000000003,145.74180000000004,null,1,145.74180000000004]
["терапевта","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",560.13924]
[21]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.26,3.58,11.6708,0.28,20,-28,48,1,156.855552,180.38388479999998,null,1,180.38388479999998]
["терапевта","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,null,1,414.39743999999996]
[{"$nulls":15},"∑=",594.7813248]
[22]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.74,3.58,13.3892,0.25,20,-28,48,1,160.6704,184.77096,null,1,184.77096]
["невролога","стена",null,"З",4.09,3.58,14.642199999999999,0.25,20,-28,48,1,175.70639999999997,202.06235999999996,0.05,1.05,212.16547799999995]
[null,"окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,414.39743999999996,0.05,1.05,435.11731199999997]
[{"$nulls":15},"∑=",832.0537499999999]
[23]
["Зал","стена",null,"З",2.55,3.58,9.129,0.25,18,-28,46,1,104.98349999999999,120.73102499999999,0.05,1.05,126.76757624999999]
["ожидания","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,0.05,1.05,416.987424]
[{"$nulls":15},"∑=",543.75500025]
[24]
["Зал","стена",null,"З",2.51,3.58,8.9858,0.25,18,-28,46,1,103.3367,118.837205,0.05,1.05,124.77906525]
["ожидания","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,397.13087999999993,0.05,1.05,416.987424]
[{"$nulls":15},"∑=",541.76648925]
[{"$nulls":15},"∑=",15291.756289299998]
["5 этаж"]
[1]
["Дневной","стена",null,"З",4.1,3.58,14.677999999999999,0.25,20,-28,48,1,176.136,193.7496,0.05,1.05,203.43708]
["стационар","стена",null,"С",6.76,3.58,24.2008,0.25,20,-28,48,1,290.4096,319.45056,0.1,1.1,351.395616]
["кардиол.","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.05,1.05,416.199168]
["3 койки","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,303.11423999999994,0.1,1.1,333.425664]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},19.8,0.22,20,-28,48,0.9,188.1792,206.99712,null,1,206.99712]
[{"$nulls":15},"∑=",1511.454648]
[2]
["Дневной","стена",null,"С",4.05,3.58,14.498999999999999,0.25,20,-28,48,1,173.988,191.3868,0.1,1.1,210.52548000000002]
["стационар","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,303.11423999999994,0.1,1.1,333.425664]
["кардиол.","стена",null,"З",4.06,3.58,14.534799999999999,0.25,20,-28,48,1,174.4176,191.85935999999998,0.05,1.05,201.452328]
["1 койка","покрытие",{"$nulls":4},11.2,0.22,20,-28,48,0.9,106.4448,117.08928,null,1,117.08928]
[{"$nulls":15},"∑=",862.492752]
[3]
["Кабинет","стена",null,"С",4.53,3.58,16.2174,0.25,20,-28,48,1,194.60880000000003,214.06968000000003,0.1,1.1,235.47664800000007]
["терапевта","окно",2,"С",0.8,2.3,3.6799999999999997,1.92,20,-28,48,1,339.14879999999994,373.0636799999999,0.1,1.1,410.37004799999994]
["стоматол","покрытие",{"$nulls":4},13.8,0.22,20,-28,48,0.9,131.1552,144.27072,null,1,144.27072]
[{"$nulls":15},"∑=",790.117416]
[4]
["Коридор","стена",null,"С",0.83,3.58,2.9714,0.25,18,-28,46,1,34.1711,37.588210000000004,0.1,1.1,41.34703100000001]
[null,"окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,18,-28,46,1,162.50879999999998,178.75967999999997,0.1,1.1,196.63564799999997]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},2.5,0.22,18,-28,46,0.9,22.77,25.047,null,1,25.047]
[{"$nulls":15},"∑=",263.029679]
[5]
["Отдел ","стена",null,"С",2.23,3.58,7.9834000000000005,0.25,20,-28,48,1,95.80080000000001,105.38088,0.1,1.1,115.91896800000002]
["кадров","окно",null,"С",0.8,2.3,1.8399999999999999,1.92,20,-28,48,1,169.57439999999997,186.53183999999996,0.1,1.1,205.18502399999997]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},7.9,0.22,20,-28,48,0.9,75.08160000000001,82.58976000000001,null,1,82.58976000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",403.693752]
[6]
["Кабинет","стена",null,"С",3.24,3.58,11.599200000000002,0.25,20,-28,48,1,139.1904,153.10944,0.1,1.1,168.420384]
["зам.гл.вр.","окно",2,"С",0.8,2.3,3.6799999999999997,1.92,20,-28,48,1,339.14879999999994,373.0636799999999,0.1,1.1,410.37004799999994]
["по леч.час.","покрытие",{"$nulls":4},13.4,0.22,20,-28,48,0.9,127.3536,140.08896,null,1,140.08896]
[{"$nulls":15},"∑=",718.879392]
[7]
["Приемная","стена",null,"З",4.53,3.58,16.2174,0.25,20,-28,48,1,194.60880000000003,214.06968000000003,0.05,1.05,224.77316400000004]
[null,"стена",null,"С",4.43,3.58,15.859399999999999,0.25,20,-28,48,1,190.31279999999998,209.34408,0.1,1.1,230.278488]
[null,"окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,303.11423999999994,0.1,1.1,333.425664]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},21.6,0.22,20,-28,48,0.9,205.28640000000004,225.81504000000004,null,1,225.81504000000004]
[{"$nulls":15},"∑=",1014.292356]
[8]
["Кабинет","стена",null,"С",6.5,3.58,23.27,0.25,20,-28,48,1,279.24,307.164,0.1,1.1,337.8804]
["гл.врача","окно",null,"С",1.3,2.3,2.9899999999999998,1.92,20,-28,48,1,275.55839999999995,303.11423999999994,0.1,1.1,333.425664]
[null,"стена",null,"В",4.21,3.58,15.0718,0.25,20,-28,48,1,180.8616,198.94776000000002,0.1,1.1,218.84253600000002]
[null,"окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.1,1.1,436.01817600000004]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},21.6,0.22,20,-28,48,0.9,205.28640000000004,225.81504000000004,null,1,225.81504000000004]
[{"$nulls":15},"∑=",1551.981816]
[9]
["Комната","стена",null,"В",2.52,3.58,9.0216,0.25,20,-28,48,1,108.25919999999999,119.08511999999999,0.1,1.1,130.993632]
["гл.врача","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.1,1.1,436.01817600000004]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},7.7,0.22,20,-28,48,0.9,73.1808,80.49888,null,1,80.49888]
[{"$nulls":15},"∑=",647.510688]
[10]
["Кабинет","стена",null,"В",2.45,3.58,8.771,0.25,20,-28,48,1,105.25200000000001,115.77720000000001,0.1,1.1,127.35492000000002]
["зам.по","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.1,1.1,436.01817600000004]
["экономике","покрытие",{"$nulls":4},13.3,0.22,20,-28,48,0.9,126.40320000000001,139.04352,null,1,139.04352]
[{"$nulls":15},"∑=",702.416616]
[11]
["Кабинет","стена",null,"В",4.33,3.58,15.5014,0.25,20,-28,48,1,186.0168,204.61847999999998,0.1,1.1,225.08032799999998]
["гл.мед.","окно",null,"В",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.1,1.1,436.01817600000004]
["сестры","стена",null,"Ю",7.56,3.58,27.064799999999998,0.25,20,-28,48,1,324.7776,357.25536,null,1,357.25536]
[null,"окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},23,0.22,20,-28,48,0.9,218.592,240.45120000000003,null,1,240.45120000000003]
[{"$nulls":15},"∑=",1655.185224]
[12,{"$nulls":16},0]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.58,3.58,9.2364,0.25,20,-28,48,1,110.8368,121.92048,null,1,121.92048]
["гл.бухгал.","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},8.5,0.22,20,-28,48,0.9,80.784,88.86240000000001,null,1,88.86240000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",607.1630399999999]
[13]
["Кабинет","стена",null,"Ю",4.26,3.58,15.2508,0.25,20,-28,48,1,183.0096,201.31056,null,1,201.31056]
["бухгалтер","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},24.7,0.22,20,-28,48,0.9,234.7488,258.22368,null,1,258.22368]
[{"$nulls":15},"∑=",855.9144000000001]
[14]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.72,3.58,9.7376,0.25,20,-28,48,1,116.8512,128.53632000000002,null,1,128.53632000000002]
["статист.","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},15.6,0.22,20,-28,48,0.9,148.26239999999999,163.08864,null,1,163.08864]
[{"$nulls":15},"∑=",688.00512]
["Кабинет","стена",null,"Ю",2.72,3.58,9.7376,0.25,20,-28,48,1,116.8512,128.53632000000002,null,1,128.53632000000002]
["статист.","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},12.5,0.22,20,-28,48,0.9,118.8,130.68,null,1,130.68]
[{"$nulls":15},"∑=",655.5964799999999]
[15]
["Конференц","стена",null,"Ю",4.6,3.58,16.468,0.25,20,-28,48,1,197.61599999999999,217.37759999999997,null,1,217.37759999999997]
["зал","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,379.86431999999996,null,1,379.86431999999996]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},26.7,0.22,20,-28,48,0.9,253.7568,279.13248,null,1,279.13248]
[{"$nulls":15},"∑=",876.3743999999999]
[16]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.17,3.58,11.3486,0.25,22,-28,50,1,141.8575,156.04325,null,1,156.04325]
["УЗИ для","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,412.89599999999996,null,1,412.89599999999996]
["стационара","покрытие",{"$nulls":4},18.6,0.22,20,-28,48,0.9,176.7744,194.45184,null,1,194.45184]
[{"$nulls":15},"∑=",763.3910899999998]
[17]
["Манипуля","стена",null,"Ю",2.86,3.58,10.2388,0.25,22,-28,50,1,127.985,140.7835,null,1,140.7835]
["ционная","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,22,-28,50,1,375.35999999999996,412.89599999999996,null,1,412.89599999999996]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},10.5,0.22,20,-28,48,0.9,99.792,109.77120000000001,null,1,109.77120000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",663.4507]
[18]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.42,3.58,12.2436,0.25,20,-28,48,1,146.9232,161.61552,null,1,161.61552]
["кариолога","окно",null,"Ю",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,null,1,396.38016]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},10.5,0.22,20,-28,48,0.9,99.792,109.77120000000001,null,1,109.77120000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",667.76688]
[19]
["Кабинет","стена",null,"Ю",3.78,3.58,13.532399999999999,0.28,20,-28,48,1,181.87545599999999,200.06300159999998,null,1,200.06300159999998]
["кариолога","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.05,1.05,416.199168]
[null,"стена",null,"З",4.12,3.58,14.749600000000001,0.28,20,-28,48,1,198.234624,218.0580864,0.05,1.05,228.96099072]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},10.5,0.22,20,-28,48,0.9,99.792,109.77120000000001,null,1,109.77120000000001]
[{"$nulls":15},"∑=",954.99436032]
[20]
["Зал","стена",null,"З",2.4,3.58,8.592,0.25,20,-28,48,1,103.10400000000001,113.41440000000001,0.05,1.05,119.08512000000002]
["ожидания","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,20,-28,48,1,360.3456,396.38016,0.05,1.05,416.199168]
[null,"покрытие",{"$nulls":4},21.8,0.22,20,-28,48,0.9,207.18720000000002,227.90592000000004,null,1,227.90592000000004]
[{"$nulls":15},"∑=",763.1902080000001]
[21]
["Кабинет","стена",null,"З",2.67,3.58,9.5586,0.25,18,-28,46,1,109.9239,120.91629,0.05,1.05,126.96210450000001]
["врача","окно",null,"З",1.7,2.3,3.9099999999999997,1.92,18,-28,46,1,345.33119999999997,379.86431999999996,0.05,1.05,398.857536]
["стационара","покрытие",{"$nulls":4},12,0.22,20,-28,48,0.9,114.048,125.4528,null,1,125.4528]
[{"$nulls":15},"∑=",651.2724405]
[{"$nulls":15},"∑=",18268.173457819998]
["Подвал",{"$nulls":15},6300]
[{"$nulls":14},"ИТОГО:","∑=",101643.41705391]

{"sheet":"радиаторы","index":1,"n_rows":177,"n_cols":7,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[173,0,173,6],[2,0,2,6],[18,0,18,6],[65,0,65,6],[93,0,93,6],[124,0,124,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Таблица № 3"]
["Наименование помещения","Q пом.","∆t пр","Ө ср.","Qпр(ну)","N, шт","Модель радиатора"]
["Подвал"]
["1. Буфет",450,10.748065348237317,79.62596732588135,419.2848677296004,3.494040564413337," РБС-300-4"]
["2 радиатора",450,10.748065348237317,79.62596732588135,419.2848677296004,3.494040564413337," РБС-300-4"]
["2. Хранение грязных шприцев",150,3.582688449412439,83.20865577529378,133.22438539150207,1.1102032115958507," РБС-300-4"]
["3. Склад для хранения мед. отходов",150,3.582688449412439,83.20865577529378,133.22438539150207,1.1102032115958507," РБС-300-4"]
["5. МТС",350,8.359606381962358,80.82019680901882,324.1905425282416,2.7015878544020135," РБС-300-4"]
["8. Склад",300,7.165376898824878,81.41731155058756,270.81678341879103,2.2568065284899252," РБС-300-4"]
["9. Насосная",300,7.165376898824878,81.41731155058756,270.81678341879103,2.2568065284899252," РБС-300-4"]
["11. Коридор",300,7.165376898824878,81.41731155058756,270.81678341879103,2.2568065284899252," РБС-300-4"]
["14. Архив регистратуры",500,11.942294831374795,79.0288525843126,474.70758013063954,3.9558965010886626," РБС-300-4"]
["15. Гардероб для персонала",500,11.942294831374795,79.0288525843126,474.70758013063954,3.9558965010886626," РБС-300-4"]
["16. Гардероб для персонала",200,4.776917932549918,82.61154103372505,179.36833646630026,1.4947361372191688," РБС-300-4"]
["17. Гардероб для персонала",300,7.165376898824878,81.41731155058756,275.33039647577095,2.2944199706314246," РБС-300-4"]
["2 радиатора",300,7.165376898824878,81.41731155058756,275.33039647577095,2.2944199706314246," РБС-300-4"]
["18. Коридор",200,4.776917932549918,82.61154103372505,179.36833646630026,1.4947361372191688," РБС-300-4"]
["20. Гардероб верх.одежды сотрудников",200,4.776917932549918,82.61154103372505,179.36833646630026,1.4947361372191688," РБС-300-4"]
["1 этаж"]
["1. Автоклавная",650,15.524983280787236,77.23750835960638,596.5491923641704,4.97124326970142," РБС-300-6"]
["2 радиатора",650,15.524983280787236,77.23750835960638,596.5491923641704,4.97124326970142," РБС-300-6"]
["2. Автоклавная грязная",300,7.165376898824878,81.41731155058756,269.49141580010206,2.245761798334184," РБС-300-4"]
["3. Зам.гл. врача по АХЧ",500,11.942294831374795,79.0288525843126,463.1293464689166,3.8594112205743047," РБС-300-5"]
["4. Щитовая компрессорная"]
["5. Кабинет коммерч.директора стоматологии",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["6. Кабинет стоматологии",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["7. Стерилизационная",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-6"]
["8. Кабинет стоматологии (терапия)",800,19.107671730199673,75.44616413490016,793.7452871373575,6.614544059477979," РБС-300-8"]
["Кабинет директора стомат.",400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-5"]
["Проявочная",200,4.776917932549918,82.61154103372505,179.36833646630026,1.4947361372191688," РБС-300-4"]
["Коридор",400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-5"]
["9. Кабинет стоматологии (ортопедия)",1000,23.88458966274959,73.0577051686252,1048.8777008600796,8.74064750716733," РБС-300-10"]
["10. Регистратура",450,10.748065348237317,79.62596732588135,416.8164118220249,3.4734700985168745," РБС-300-5"]
["2 радиатора",450,10.748065348237317,79.62596732588135,416.8164118220249,3.4734700985168745," РБС-300-5"]
["11. Регистратура",450,10.748065348237317,79.62596732588135,416.8164118220249,3.4734700985168745," РБС-300-5"]
["2 радиатора",450,10.748065348237317,79.62596732588135,416.8164118220249,3.4734700985168745," РБС-300-5"]
["12. ЛК-1",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["6 радиаторов",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["13. АТС",1000,23.88458966274959,73.0577051686252,1048.8777008600796,8.74064750716733," РБС-300-10"]
["14. Кабинет бухгалтерии",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["15. Кабинет бухгалтерии",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["16. Кабинет бухгалтерии",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["17. Гардероб",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["18. Комната охраны",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["3 радиатора",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["19. Кабинет ГрОб",650,15.524983280787236,77.23750835960638,639.159848961611,5.326332074680092," РБС-300-7"]
["3 радиатора",650,15.524983280787236,77.23750835960638,639.159848961611,5.326332074680092," РБС-300-7"]
[null,650,15.524983280787236,77.23750835960638,639.159848961611,5.326332074680092," РБС-300-7"]
["20. Комната выдачи больничных листов",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["21. Регистратура",600,14.330753797649756,77.83462310117513,577.1117480714848,4.809264567262374," РБС-300-6"]
["2 радиатора",600,14.330753797649756,77.83462310117513,577.1117480714848,4.809264567262374," РБС-300-6"]
["22. Кабинет инфекционный",605,14.450176745963503,77.77491162701824,581.9210126387472,4.84934177198956," РБС-300-6"]
["23. Кабинет инфекционный",820,19.585363523454667,75.20731823827266,828.5171563674573,6.904309636395478," РБС-300-8"]
["24. ЛК-2",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-300-5"]
["6 радиаторов",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-300-5"]
[null,450,10.748065348237317,79.62596732588135,423.5852253473399,3.529876877894499," РБС-300-5"]
[null,420,10.031527658354829,79.98423617082258,389.02865103388996,3.2419054252824164," РБС-300-5"]
[null,400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-5"]
[null,400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-5"]
["25. Автоклавная чистая",600,14.330753797649756,77.83462310117513,589.9937067337947,4.9166142227816225," РБС-300-6"]
["2 этаж"]
["1. ЭКГ",904,21.59166905512563,74.20416547243718,926.1346173547793,7.717788477956494," РБС-300-8"]
["2. Кабинет функциональной диагностики",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["2 радиатора",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-7"]
["3. Забор крови",350,8.359606381962358,80.82019680901882,324.1905425282416,2.7015878544020135," РБС-300-4"]
["4. Служебное помещение",300,7.165376898824878,81.41731155058756,157.33165512901195,1.3110971260750997," РБС-300-4"]
["2 радиатора",300,7.165376898824878,81.41731155058756,157.33165512901195,1.3110971260750997," РБС-300-4"]
["5. Подсобное помещение",300,7.165376898824878,81.41731155058756,157.33165512901195,1.3110971260750997," РБС-300-4"]
["6. С/у для МГН",350,8.359606381962358,80.82019680901882,324.1905425282416,2.7015878544020135," РБС-300-4"]
["7. Прививочный",350,8.359606381962358,80.82019680901882,324.1905425282416,2.7015878544020135," РБС-300-4"]
["8. Зал ожидания",750,17.913442247062193,76.0432788764689,742.1304487217544,6.18442040601462," РБС-300-7"]
["9. Процедурный внутримышечный",650,15.524983280787236,77.23750835960638,550.6607929515418,4.588839941262848," РБС-300-5"]
["2 радиатора",650,15.524983280787236,77.23750835960638,550.6607929515418,4.588839941262848," РБС-300-5"]
["10. Процедурный внутривенный",650,15.524983280787236,77.23750835960638,550.6607929515418,4.588839941262848," РБС-300-5"]
["12. ВТЭК",650,15.524983280787236,77.23750835960638,550.6607929515418,4.588839941262848," РБС-300-5"]
["13. ВТЭК",760,18.15228814368969,75.92385592815515,752.0255213713779,6.266879344761482," РБС-300-7"]
["14. ВТЭК",500,11.942294831374795,79.0288525843126,474.70758013063954,3.9558965010886626," РБС-300-5"]
["15. ВТЭК",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["16. ВТЭК",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["2 радиатора",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["17. Аптека",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["18. Мочевая (моечная)",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["19. Мочевая",550,13.136524314512277,78.43173784274386,526.2614007356177,4.385511672796814," РБС-300-5"]
["20. Лаборатория биохимии",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["21. Кабинет зав.отделением",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-300-5"]
["22. Лаборатория гемотологическая",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-6"]
["2 радиатора",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-6"]
["24. ЭКГ",650,15.524983280787236,77.23750835960638,633.5035671123934,5.2791963926032786," РБС-300-6"]
["3 этаж"]
["1. Кабинет дерматолога",450,10.748065348237317,79.62596732588135,419.99552004778616,3.4999626670648847," РБС-300-4"]
["2 радиатора",450,10.748065348237317,79.62596732588135,419.99552004778616,3.4999626670648847," РБС-300-4"]
["2. УЗИ",550,13.136524314512277,78.43173784274386,526.2614007356177,4.385511672796814," РБС-300-5"]
["3. УЗИ",850,20.301901213337153,74.84904939333143,858.8287596491936,7.156906330409947," РБС-300-8"]
["4. Кабинет кардиолога",350,8.359606381962358,80.82019680901882,324.1905425282416,2.7015878544020135," РБС-300-4"]
["5. Коридор",300,7.165376898824878,81.41731155058756,275.33039647577095,2.2944199706314246," РБС-300-4"]
["6. Коридор",300,7.165376898824878,81.41731155058756,275.33039647577095,2.2944199706314246," РБС-300-4"]
["7. Санузел",300,7.165376898824878,81.41731155058756,275.33039647577095,2.2944199706314246," РБС-300-4"]
["8. Смотровой кабинет гинеколога",400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-4"]
["9. Кабинет врача-гинеколога",400,9.553835865099837,80.22308206745008,370.5034771751333,3.0875289764594442," РБС-300-4"]
["10. Кабинет зав.отдела профилактики",750,17.913442247062193,76.0432788764689,742.1304487217544,6.18442040601462," РБС-300-7"]
["11. Кабинет подросткового врача",550,13.136524314512277,78.43173784274386,526.2614007356177,4.385511672796814," РБС-300-5"]
["12. Доврачебный кабинет",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-300-4"]
["13. Доврачебный кабинет",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-300-4"]
["3 радиатора",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-300-4"]
["14. Физиотерапия",600,14.330753797649756,77.83462310117513,584.7725234883632,4.873104362403026," РБС-300-5"]
["15. Физиотерапия",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-6"]
["3 радиатора",700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-6"]
[null,700,16.719212763924716,76.64039361803765,692.6550854736375,5.772125712280313," РБС-300-6"]
["16. Кабинет врача-физиотерапевта",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["17. ЛФК",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["18. Массажная",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["19. Кабинет уролога",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["20. Процедурная уролога",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["21. Перевязочная грязная",650,15.524983280787236,77.23750835960638,621.9452917784572,5.182877431487143," РБС-500-6"]
["22. Кабинет хирурга",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["23. Перевязочная чистая",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-500-4"]
["3 радиатора",500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-500-4"]
[null,500,11.942294831374795,79.0288525843126,470.6502503859332,3.9220854198827766," РБС-500-4"]
["24. Кабинет дерматолога (эндокринолога)",600,14.330753797649756,77.83462310117513,574.1033462570375,4.7841945521419795," РБС-500-5"]
["4 этаж"]
["1. Кабинет терапевта",1660,39.648418840164325,65.17579057991784,2031.3264806656875,10.417058875208655," РБС-500-4"]
["2. Кабинет терапевта",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["3. Кабинет терапевта",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["4. Кабинет старшей медсестры",586,13.996369542371262,78.00181522881437,563.6458072831502,2.8904913194007706," РБС-500-4"]
["5. Коридор",1283,30.64392853730773,69.67803573134614,1412.9955947136564,7.246131254941828," РБС-500-4"]
["6. Коридор",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["7. Офтальмолог",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["8. Кабинет оФтальмолога",442,10.55698863093532,79.72150568453235,411.8309145255186,2.1119534078231723," РБС-500-4"]
["9. Кабинет терапевта",1710,40.84264832330181,64.5786758383491,2106.554711291133,10.802844673287861," РБС-500-4"]
["10. Кабинет зам. Глав. Врача по клинико-экспертной работе",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["11. Кабинет зав. 2 терапевт.отделением",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["12. Кабинет зав. 1 терапевт.отделением",500,11.942294831374795,79.0288525843126,465.87207525511155,2.3890875654108283," РБС-500-4"]
["13. Кабинет флюорографии",547,13.064870545524027,78.46756472723798,526.1335436585038,2.6981207367102757," РБС-500-4"]
["14. Кабинет флюорографии",609,14.545715104614501,77.72714244769276,598.8436123348017,3.070992883768214," РБС-500-4"]
["15. Кабинет отоларинголога",1094,26.129741091048054,71.93512945447597,1162.9785858860748,5.963992748133717," РБС-500-4"]
["16. Кабинет отоларинголога",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["17. Кабинет врача-рентгенолога",1350,32.24419604471195,68.87790197764403,1486.784140969163,7.624534056252118," РБС-500-4"]
["18. Пультовая",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["19. Кабинет рентгена и рентгена стоматологии",770,18.391134040317187,75.80443297984141,807.6358296622614,4.141722203396212," РБС-500-5"]
["20. Кабинет терапевта",821,19.609248113117417,75.19537594344129,861.1285924061254,4.416044063621156," РБС-500-5"]
["21. Кабинет терапевта",587,14.02025413203401,77.989872933983,564.6076601966028,2.8954238984441165," РБС-500-4"]
["22. Кабинет невролога",601,14.354638387312505,77.82268080634375,578.0736009849373,2.9644800050509605," РБС-500-4"]
["23. Зал ожидания",1146,27.371739753511033,71.31413012324448,1218.2572755259978,6.24747320782563," РБС-500-4"]
["24. Зал ожидания",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["16. Бухгалтерия",594,14.187446259673258,77.90627687016337,571.34063059077,2.9299519517475385," РБС-500-4"]
["17. Бухгалтерия",580,13.853062004394765,78.07346899780262,557.8746898024353,2.860895845140694," РБС-500-4"]
["18. Стар.мед. Сестра",616,14.71290723225375,77.64354638387313,592.5013946867244,3.038468690701151," РБС-500-4"]
["19. Зубопротезист",610,14.569599694277253,77.71520015286137,586.7302772060096,3.008873216441075," РБС-500-4"]
["20. Зубопротезист",760,18.15228814368969,75.92385592815515,797.1470526536606,4.087933603352106," РБС-500-5"]
["21. Парадантист",616,14.71290723225375,77.64354638387313,592.5013946867244,3.038468690701151," РБС-500-4"]
["22. Хирург",610,14.569599694277253,77.71520015286137,586.7302772060096,3.008873216441075," РБС-500-4"]
["23. Предоперационная",594,14.187446259673258,77.90627687016337,571.34063059077,2.9299519517475385," РБС-500-4"]
["24. Фотолаборатория",566,13.51867774911627,78.24066112544186,544.4087490141007,2.79183973853385," РБС-500-4"]
["25. Зав. Рентген.отд.",563,13.44702398012802,78.27648800993599,541.5231902737434,2.777042001403812," РБС-500-4"]
["26. Маммолог",568,13.566446928441769,78.21677653577912,546.3324548410056,2.801704896620542," РБС-500-4"]
["27. Рентгенолог",511,12.205025317665042,78.89748734116748,491.50683877421466,2.520547891149819," РБС-500-4"]
["28. Рентгенотерапия",1374,32.81742619661794,68.59128690169103,1513.215859030837,7.760081328363267," РБС-500-4"]
["2 радиатора",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
["ЛК-1",2130,50.874175981656634,59.56291200917168,2843.412094513416,14.581600484684184," РБС-500-4"]
["5 радиаторов",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
["ЛК-2",2130,50.874175981656634,59.56291200917168,2843.412094513416,14.581600484684184," РБС-500-4"]
["5 радиаторов",{"$nulls":5}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
[{"$nulls":6}," РБС-500-4"]
["2 Строение"]
["1. Холл",1131,27.013470908569793,71.4932645457151,1186.2806796727502,6.083490664988463," РБС-500-7"]
["2. Склад для медикамен.",700,16.719212763924716,76.64039361803765,695.7807853178326,3.5681065913735006," РБС-500-4"]
["3. Аптека",1203,28.733161364287763,70.63341931785612,1261.799874134676,6.470768585306031," РБС-500-7"]

{"sheet":"Темпер.2 эт","index":2,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["2 этаж"]
["1.","ЭКГ",22]
["2.","Кабинет функциональной диагностики",22]
["3.","Забор крови",18]
["4.","Служебное помещение",18]
["5.","Подсобное помещение",18]
["6.","С/у для МГН",20]
["7.","Прививочный",18]
["8.","Зал ожидания",18]
["9.","Процедурный внутримышечный",18]
["10.","Процедурный внутривенный",18]
["11.","ЛК-1",18]
["12.","ВТЭК",20]
["13.","ВТЭК",20]
["14.","ВТЭК",20]
["15.","ВТЭК",20]
["16.","ВТЭК",20]
["17.","Аптека",18]
["18.","Мочевая (моечная)",18]
["19.","Мочевая",18]
["20.","Лаборатория биохимии",18]
["21.","Кабинет зав.отделением",20]
["22.","Лаборатория гемотологическая",18]
["23.","ЛК-2",18]
["24.","ЭКГ",22]

{"sheet":"Темпер.3 эт.","index":3,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["3 этаж"]
["1.","Кабинет дерматолога",20]
["2.","УЗИ",22]
["3.","УЗИ",22]
["4.","Кабинет кардиолога",20]
["5.","Коридор",18]
["6.","Коридор",18]
["7.","Санузел",20]
["8.","Смотровой кабинет гинеколога",22]
["9.","Кабинет врача-гинеколога",20]
["10.","Кабинет зав.отдела профилактики",20,"Доврачеьный кабинет"]
["11.","Кабинет подросткового врача",20]
["12.","Доврачебный кабинет",20]
["13.","Доврачебный кабинет",20]
["14.","Физиотерапия",20]
["15.","Физиотерапия",20]
["16.","Кабинет врача-физиотерапевта",20]
["17.","ЛФК",18]
["18.","Массажная",20]
["19.","Кабинет уролога",20]
["20.","Процедурная уролога",22]
["21.","Перевязочная грязная",22]
["22.","Кабинет хирурга",20]
["23.","Перевязочная чистая",22]
["24.","Кабинет дерматолога (эндокринолога)",20]

{"sheet":"Темпер.4 эт.","index":4,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["4 этаж"]
["1.","Кабинет терапевта",20]
["2.","Кабинет терапевта",20]
["3.","Кабинет терапевта",20]
["4.","Кабинет старшей медсестры",20]
["5.","Коридор",18]
["6.","Коридор",18]
["7.","Офтальмолог",20]
["8.","Кабинет оФтальмолога",20]
["9.","Кабинет терапевта",20]
["10.","Кабинет зам. Глав. Врача по клинико-экспертной работе",20]
["11.","Кабинет зав. 2 терапевт.отделением",20]
["12.","Кабинет зав. 1 терапевт.отделением",20]
["13.","Кабинет флюорографии",20]
["14.","Кабинет флюорографии",20]
["15.","Кабинет отоларинголога",20]
["16.","Кабинет отоларинголога",20]
["17.","Кабинет врача-рентгенолога",18]
["18.","Пультовая",18]
["19.","Кабинет рентгена и рентгена стоматологии",20]
["20.","Кабинет терапевта",20]
["21.","Кабинет терапевта",20]
["22.","Кабинет невролога",20]
["23.","Зал ожидания",18]
["24.","Зал ожидания",18]

{"sheet":"Темпер.подвал","index":5,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["Подвал"]
["1.","Буфет",18]
["2.","Хранение грязных шприцев",18]
["3.","Склад для хранения мед. отходов",18]
["4.","ЛК",18]
["5.","МТС",18]
["6.","Служебное",18]
["7.","Склад",18]
["8.","Склад",18]
["9.","Насосная",18]
["10.","ЛК-1",18]
["11.","Коридор",18]
["12.","Склад стоматологии",18]
["13.","Склад стоматологии",18]
["14.","Архив регистратуры",18]
["15.","Гардероб для персонала",18]
["16.","Гардероб для персонала",18]
["17.","Гардероб для персонала",18]
["18.","Коридор",18]
["19.","ЛК-2",18]
["20.","Гардероб верх.одежды сотрудников",18]

{"sheet":"Темпер.5 эт.","index":6,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["5 этаж"]
["1.","Дневной стационар кардиологии (3 койки)",20]
["2.","Дневной стационар кардиологии (1 койка)",20]
["3.","Кабинет стоматолог.терапии",20]
["4.","Коридор",18]
["5.","Отдел кадров",20]
["6.","Кабинет зав.глав. врача по леч. части",20]
["7.","Приемная",20]
["8.","Кабинет глав. врача",20]
["9.","Комната глав. врача",20]
["10.","Кабинет зам. по экономике",20]
["11.","Кабинет глав. мед. сестры",20]
["12.","Кабинет глав. бухгалтера",20]
["13.","Кабинет бухгалтерии",20]
["14.","Кабинет статистики",20]
["15.","Конференц-зал",20]
["16.","Кабинет функциональной диагностики",22]
["17.","Манипуляционная",22]
["18.","Кабинет кардиолога",20]
["19.","Кабинет кардиолога",20]
["20.","Зал ожидания",18]
["21.","Кабинет врача стационара",20]

{"sheet":"Темпер.1 эт","index":7,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Таблица № 1"]
["№ п/п","Наименование помещений","Внутренняя температура"]
["1 этаж"]
["1.","Автоклавная",18]
["2.","Автоклавная грязная",18]
["3.","Зам.гл. врача по АХЧ",20]
["4.","Щитовая компрессорная",18]
["5.","Кабинет коммерч.директора стоматологии",20]
["6.","Кабинет стоматологии",20]
["7.","Стерилизационная",18]
["8.","Кабинет стоматологии (терапия)",20]
["9.","Кабинет стоматологии (ортопедия)",20]
["10.","Регистратура",18]
["11.","Регистратура",18]
["12.","ЛК-1",18]
["13.","АТС",18]
["14.","Кабинет бухгалтерии",20]
["15.","Кабинет бухгалтерии",20]
["16.","Кабинет бухгалтерии",20]
["17.","Гардероб",18]
["18.","Комната охраны",20]
["19.","Кабинет ГрОб",20]
["20.","Комната выдачи больничных листов",20]
["21.","Регистратура",18]
["22.","Кабинет инфекционный",22]
["23.","Кабинет инфекционный",22]
["24.","ЛК-2",20]
["25.","Автоклавная чистая",18]