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Метод промывки внутренних систем отопления

гидропневматическим методом.

Промывка системы необходима после ремонта, монтажа, а также после окончания отопительного сезона для удаления шлама  и грязи.

Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.

Чтобы исключить возможность загрязнения уже промытого участка, промывка ведется в такой  последовательности.

Для промывки систем отопления на вводе должны быть врезаны следующие штуцеры (см. приложение 1):

для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора  Ду 32мм (18),

для присоединения трубопровода холодной воды Ду 50мм (19),

для отвода дренируемой воды Ду 50мм (20).

Для обеспечения возможности удаления из труб крупных загрязнений диаметр  спускных патрубков следует принимать из следующих соотношений:

	Д труб, мм
	до 70
	80-125
	150-175

	Д патрубка, мм
	25
	40
	50


Сброс промывочной воды при наличии дренажного устройства в камере осуществляется непосредственно в дренаж, а при отсутствии дренажа в ближайший ливнесток или в камеру, откуда откачивается насосами.

При промывке тепловых сетей могут применяться передвижные компрессорные станции типа ВКС-1, АК-Б, ДК-9, производительностью 5-6 м3/мин, давлением до 6 ати, или другой тип дизельного компрессора.

В зависимости от пропускной способности дренажного устройства, мощности компрессора и возможного расхода воды применяется несколько режимов промывки.

Нормальным режимом промывки считается движение смеси, сопровождающееся толчками, проскоками попеременно воды и воздуха.

При впуске сжатого воздуха в промываемый участок необходимо следить за тем, чтобы вода не могла попасть в ресивер компрессора, для чего задвижка на водопроводе должна открываться только после того, как давление в ресивере станет больше давления водопровода.

Принимая приведенную скорость перемещения промывочной воды, равной 1 м/сек, ориентировочный расход воды при промывке для различных диаметров труб составит:

	Диаметр труб, мм
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	Расход воды, м3/ч
	8
	14
	20
	30
	50
	65
	125


Напор водопроводной воды выбирается в пределах от 1,5-3,0 атм. При напоре более 3,5 атм создаются напряженные условия работы компрессора, при которых он не может обеспечить нормального режима промывки сети.

При напоре в 1 атм сжатый воздух от компрессора может закрыть доступ воды в трубопровод и в конце участка будет наблюдаться выход одного воздуха. В этом случае следует чередовать работу компрессора с остановками его на  10-15 минут при непрерывной подаче воды.

Давление воздуха в промываемом трубопроводе держать 3-3,5 атм.
Кроме того, необходимо соблюдать требования к помещению и размещению узлов вводов согласно СНИП  ||-33-75 и каждый узел ввода должен содержать (см. рис.1.):

-водоструйный элеватор (16),

-установленное расчетное сужающее устройство (сопло)(17),

-грязевики на подающей и обратной линиях (14,15)

-четыре задвижки (1,2,3,4)

-врезки под манометры (5,6,7,8,9)

-врезки под термометры (10,11,12,13).

В случае отсутствия врезок для промывки внутренней  системы отопления и, как следствие, не проведение промывки, - потребитель в отопительный сезон подключен не будет, как засоряющий теплораспределительные сети.

А также отсутствие врезок под манометры и термометры не дает возможности проводить наладочные работы, следовательно, претензии потребителя на неудовлетворительное теплоснабжение приниматься не будут и вся ответственность ложится на ЖЭКи.

Сильно загрязненные системы отопления, длительное время не подвергавшиеся промывке, промывают в три этапа.x
Первый этап. 

Промывка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой системе отопления (для взрыхления отложений), начиная с самого удаленного стояка.

Второй этап.

Промывка каждого стояка водовоздушной смесью.

Третий этап.

Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью.

При ежегодной промывке можно ограничиться промывкой стояков группами (до 5 стояков).

Порядок проведения промывки внутренних систем отопления

гидропневматическим методом.

  
1. ЖЭК согласовывает с районным филиалом предприятия «Днепротеплосеть» график проведения промывок.

2. К указанному времени приглашается представитель предприятия «Днепротеплосеть» (мастер теплового района) и в его присутствии ЖЭК приступает к промывочным работам.

3. Систему отопления на период промывок отключают от квартальной сети задвижками 1, 2, 3, 4,  а при их недостаточной плотности устанавливают дополнительные заглушки (блинды) из листовой стали толщиной не менее 3мм.

К началу отопительного сезона все четыре задвижки должны быть отревизованы.

4. Присоединяют к штуцерам для промывки гибкие рукава (резиновые шланги) с помощью полугаек по ГОСТ 2217-76 (полугайками «РОТ»). На вводы холодной воды и воздуха обязательно предусмотреть обратные клапаны.

5. Промывку производят после удаления из элеватора сопла.

Заполняют систему водой через задвижку 19 при открытом кране 21 воздухосборника и открытых кранах (задвижках) 22,24 и закрытых кранах (задвижках) 1,2,3,4,18,20,23. После появления в кране 21 воды,  кран и задвижку 19 закрывают.

Производят продувку воздухом каждого стояка. 

Для этого закрывают все краны 24 на стояках. Открывают задвижку 18 (воздух). Путем последовательного открытия крана 22 на стояках, производят продувку стояков воздухом снизу вверх.

 Для отвода воды в канализацию на штуцер 20 надевают гибкий резиновый шланг для выброса смеси в ливнесток. 

Промывают каждый стояк, начиная с самого удаленного. 

Для этого открывают последовательно на стояках кран 22,24 при открытом воздушнике 21.  Открывают краны 19 (вода) и 18 (воздух). 

Затем для промывки: 

 последовательно заполняют водой стояки;

 закрывают краны 21, 23;

 открывают  дренаж воды через задвижку 20. 

Включить воздух через задвижку 18 и при открытых задвижках 19, 20 включают последовательно стояки путем открытия кранов 24, (задвижки), начиная с самого удаленного стояка.

В системах с нижней разводкой схемы отопления, промывка аналогична. Заполняют систему водой через задвижки  19, 24(задвижку), 22  при открытом кране 21. 

Затем производят продувку воздухом каждого стояка, начиная с последнего. При постоячной промывке, сброс со стояка можно делать через кран 23а.

Для отвода водовоздушной смеси от нескольких стояков, сброс смеси выполняют через дренаж 20 в ливнесток (см.  рис.2).
Устанавливается расчетное сопло.

Наполнение системы сетевой водой, производится в присутствии представителя предприятия «Днепротеплосеть».
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Рис. 1.


         Схема промывки внутренних систем отопления с верхней разводкой гидропневматическим методом.





    13





    20





    4





Ду 50мм





    16





    12





    19





    11





    3





Ду 50мм





Ду 32мм





    18





    10





Рис. 2.  Схема промывки внутренних систем отопления  с нижней П-образной разводкой гидропневматическим методом.
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