Расчет толщины тепловой изоляции

Передача тепла через поверхность:

Удельный  тепловой поток на единицу площади поверхности:

q=QF=Втм2=K×Δt=Δt1α1+δ1λ1+δ2λ2+....+1α2=KмВтм⋅К=Втм2

Где:

К – сопротивление теплопередаче, м2⋅КВт

Δt=t1−t2  разница между  внутренней и наружной температурами поверхностей тепловой изоляции, К

 - толщина слоя изоляции, м

 -  теплопроводность изоляции (зависит от температуры), Втм⋅К

 - коэффициент теплоотдачи от наружной стенки трубы (воздуховода ) к изоляционному слою и от наружного изоляционного слоя к окружающей среде, Втм2⋅К

Тепловой поток ( Q ) – зависит от типа, температуры, скорости движения среды, перемещаемой в изолируемом оборудовании, учитываемые в критериях уравнения конвективной теплоотдачи и в упрощенном виде Q=c⋅G⋅Δt=Джкг⋅КкгсК=Вт формула не применима.

Пренебрегаем 1α  .
F – для циллиндрической поверхности: F=π⋅dср⋅L=π⋅(dнар−dвнутр)⋅Llndнарdвнутр, или просто по среднему диаметруdср=(dнар+dвн)2.

По отмененному СНиП 2.04.14-88* расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по:

- по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность (т.е. q);

- по заданной величине теплового потока (т.е. Q);

- по заданной величине охлаждения (нагрева) вещества, сохраняемого в емкостях(т.е. t);

- по заданному снижению температуры (повышению) температуры вещества, транспортируемого по трубе (воздуховоду) (т.е. t);

- и т.д.

По действующему СНиП 41-03-2003 расчет ведется по нормированным величинам  плотности теплового потока на единицу длины или поверхности.

В Табл. 2 приведены нормированные значения.

Расчет ведется:

- от известной толщины изоляции – к неизвестной температуре на поверхности;

- или от нормируемой температуры поверхности к неизвестной толщине теплоизоляции.

Пример расчета:

Для вохдуховода дымоудаления

T=300 0С;

- для огнезащитнго покрытия Rockwool Wired Mat (работающего по аналогии с Lamella Mat как и теплоизоляционное) = 0,087 Втм⋅К

Если по СНиП 41-1-2003 по п.4.4.4 температуру на поверхности задать 40 0С,

Нормируемый тепловой поток Q = 89 Втм2 по табл.2 СНиП 41-03-2003 для 300 0С.

Получим толщину изоляции: δ=(t1−t2)⋅λQ=(300−40)⋅0.08789=0.26м