При системе воздушного отопления с частичной рециркуляцией часть воздуха забирается снаружи, другая часть воздуха с отапливаемого помещения подмешивается к наружному, догревается  в ГТВ и подается в помещение для выполнения функции отопления и вентиляции. Таким образом помещение обогревается всем постапающим в него воздухом, а вентилируется той его частью, которая забирается снаружи. Уравнение баланса для этого варианта будет иметь вид:

Vрец.×α×∆Tап. + Vнар.×α×(tнар. – tпом.)   = Qпот.       (1)

где  (Vрец. + Vнар) = V – это производительность ГТВ(генератор теплого воздуха). Если регулировать соотношение между Vрец. и Vнар то можно в щироких пределах изменять условия отопления - от полной рециркуляции до прямоточной системы,

α – удельная объемная теплоемкость воздуха, 0,31ккал/м³*град.

( 1,29кг/м³*0,24ккал/кг*град. =0,31ккал/м³*град);

.    ∆Tап – перегрев воздуха в аппарате, град(теплотехническая характеристика теплогенератора, из паспорта).

Qпот. - теплопотери помещением, ккал/час (определить отдельным расчетом, а затем по формуле (1) подобрать тип теплогенератора и соотношение между Vрец иVнар  для соблюдения равенства, т.е. баланса )

Летом использовать только как вентиляцию.

∆Tап

Обогреваемое помещение

V×α×∆Tап. + Vнар.×α×(tнар. – tпом.)   = Qпот.      (1)

Vрец.

Vнар.

V=Vнар.+ Vрец.

Система воздушного отопления с частичной рециркуляцией

Vвыт.=Vнар