## Лист1
Danfoss
Тип | Диаметр | Заказной номер | Исполнение | Значение Кv | Значение монтажной регулировки | Значение Kvs
Арматура для отопительных приборов на подающей подводке / двухтрубная система
RTD-N-10 | 10 | 013L3701 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1500;0.1800;0.2050;0.2300;0.2650;0.3000;0.3200;0.3400;0.5000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.65
RTD-N-10 | 10 | 013L3702 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1500;0.1800;0.2050;0.2300;0.2650;0.3000;0.3200;0.3400;0.5000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.65
RTD-N-15 | 15 | 013L3703 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1600;0.2000;0.2350;0.2700;0.3150;0.3600;0.4050;0.4500;0.6000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.9
RTD-N-15 | 15 | 013L3704 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1600;0.2000;0.2350;0.2700;0.3150;0.3600;0.4050;0.4500;0.6000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.9
RTD-N-20 | 20 | 013L3705 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-20 | 20 | 013L3706 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-25 | 25 | 013L3707 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-25 | 25 | 013L3708 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-10 UK | 10 | 013L3751 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1500;0.1800;0.2050;0.2300;0.2650;0.3000;0.3200;0.3400;0.5000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.65
RTD-N-15 UK | 15 | 013L3753 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1600;0.2000;0.2350;0.2700;0.3150;0.3600;0.4050;0.4500;0.6000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.9
RTD-N-20 UK | 20 | 013L3755 | Клапан радиаторного терморегулятора для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 0.1600;0.1800;0.2000;0.2250;0.2500;0.2950;0.3400;0.3800;0.4200;0.4700;0.5200;0.5650;0.6100;0.6700 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RA 15/6TB | 15 | 013G3215 | Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD-R, боковое присоединение, R 1/2 | 0.29;0.51;0.7;0.82 | 0.5;1.0;1.5;2.0 | 1.0
RA 15/6TB | 15 | 013G3210 | Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD-R, нижнего присоединение, R 1/2 | 0.29;0.51;0.7;0.82 | 0.5;1.0;1.5;2.0 | 1.0
RTD-K | 15 | 013L3709+013G3377+013G3367 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 950 мм для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, нижнее подключение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 0.03;0.05;0.07;0.095;0.12;0.135;0.17;0.205;0.24;0.275;0.31;0.35;0.39;0.5 | 1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.74
RTD-K | 15 | 013L3709+013G3377+013G3369 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 950 мм для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 0.03;0.05;0.07;0.095;0.12;0.135;0.17;0.205;0.24;0.275;0.31;0.35;0.39;0.5 | 1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.74
RTD-K | 15 | 013L3709+013G3378+013G3367 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 650 мм для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, нижнее подключение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 0.03;0.05;0.07;0.095;0.12;0.135;0.17;0.205;0.24;0.275;0.31;0.35;0.39;0.5 | 1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.74
RTD-K | 15 | 013L3709+013G3378+013G3369 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 650 мм для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 0.03;0.05;0.07;0.095;0.12;0.135;0.17;0.205;0.24;0.275;0.31;0.35;0.39;0.5 | 1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.74
VHS | 15 | 013G4741 | Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD-R, угловой, R 1/2 | 0.02;0.03;0.04;0.055;0.07;0.095;0.12;0.155;0.19;0.23;0.27;0.3;0.33;0.48 | 1;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.57
VHS | 15 | 013G4743 | Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD-R, угловой, G 3/4 | 0.02;0.03;0.04;0.055;0.07;0.095;0.12;0.155;0.19;0.23;0.27;0.3;0.33;0.48 | 1;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.57
VHS | 15 | 013G4742 | Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD-R, прямой, R 1/2 | 0.02;0.03;0.04;0.055;0.07;0.095;0.12;0.155;0.19;0.23;0.27;0.3;0.33;0.48 | 1;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.57
VHS | 15 | 013G4744 | Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD-R, прямой, G 3/4 | 0.02;0.03;0.04;0.055;0.07;0.095;0.12;0.155;0.19;0.23;0.27;0.3;0.33;0.48 | 1;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;N | 0.57
Арматура для отопительных приборов на подающей подводке / однотрубная система
RTD-G | 15 | 013L3743 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 1.45 | не определено | 2.7
RTD-G | 15 | 013L3744 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 1.45 | не определено | 2.7
RTD-G | 20 | 013L3745 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 1.90 | не определено | 4.7
RTD-G | 20 | 013L3746 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 1.90 | не определено | 4.7
RTD-G | 25 | 013L3747 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, угловой, внутр. резьба | 2.25 | не определено | 7.4
RTD-G | 25 | 013L3748 | Клапан радиаторного терморегулятора для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD, прямой, внутр. резьба | 2.25 | не определено | 7.4
RA 15/6T | 15 | 013G3270 | Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD-R, боковое присоединение, R 1/2 | 2.0 | не определено | 2.0
RA 15/6T | 15 | 013G3220 | Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RTD-R, нижнего присоединение, R 1/3 | 2.15 | не определено | 2.15
RTD-KE | 20 | 013L3710+013G3377+013G3368 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 950 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 2.5 | не определено | 2.5
RTD-KE | 20 | 013G3377+013G3378+013G3366 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 650 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, нижнее подключение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 2.5 | не определено | 2.5
RTD-KE | 20 | 013G3378+013G3378+013G3368 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 650 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 2.5 | не определено | 2.5
RTD-KE | 20 | 013G3366+013G3377+013G3366 | Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 950 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора используется с термостатической головкой серии RTD, нижнее подключение, вход R 1/2 - выход G 3/4 | 2.5 | не определено | 2.5
Арматура для отопительных приборов на обратной подводке / двухтрубная система
RLV-10 | 10 | 003L0141 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. угловой. внутр. резьба | 1.63 | не определено | 1.63
RLV-10 | 10 | 003L0142 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. прямой. внутр. резьба | 1.63 | не определено | 1.63
RLV-15 | 15 | 003L0143 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. угловой. внутр. резьба | 2.3 | не определено | 2.3
RLV-15 | 15 | 003L0144 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. прямой. внутр. резьба | 2.3 | не определено | 2.3
RLV-20 | 20 | 003L0145 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. угловой. внутр. резьба | 2.85 | не определено | 2.85
RLV-20 | 20 | 003L0146 | Запорно- присоединительный клапан для отопительного прибора для двух трубной системы отопления с фунуцией отключения и слива радиатора. прямой. внутр. резьба | 2.85 | не определено | 2.85
RLV-K | 20 | 003L0283 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. угловой. G 3/4 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-K | 15 | 003L0282 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. угловой. R 1/2 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-K | 20 | 003L0281 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. прямой. G 3/4 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-K | 15 | 003L0280 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. прямой. R 1/2 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-KD | 15 | 003L0240 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. прямой. R1/2 | 1.0 | не определено | 1.0
RLV-KD | 20 | 003L0241 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. прямой. G3/4 | 1.0 | не определено | 1.0
RLV-KD | 15 | 003L0242 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. угловой. R1/2 | 1,0 | не определено | 1,0
RLV-KD | 20 | 003L0243 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора. угловой. G3/4 | 1.0 | не определено | 1.0
RLV-KS | 15 | 003L0220 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения. прямой. R1/2 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-KS | 20 | 003L0221 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения. прямой. G3/4 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-KS | 15 | 003L0222 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения. угловой. R1/2 | 1.3 | не определено | 1.3
RLV-KS | 20 | 003L0223 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для двух трубной системы отопления с функцией отключения. угловой. G3/4 | 1.3 | не определено | 1.3
Арматура для отопительных приборов на обратной подводке / однотрубная система
RLV-K | 15 | 003L0280 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора, коэф. затекания 30%, прямой, R 1/2 | 0.9750 | не определено | 0.9750
RLV-K | 20 | 003L0281 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора, коэф. затекания 30%, прямой, G 3/4 | 0.9750 | не определено | 0.9750
RLV-K | 15 | 003L0282 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора, коэф. затекания 30%, угловой, R 1/2 | 0.9750 | не определено | 0.9750
RLV-K | 20 | 003L0283 | Клапан для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления с функцией отключения и слива прибора, коэф. затекания 30%, угловой, G 3/4 | 0.9750 | не определено | 0.9750
Регулирующие вентили на стояках
USV-I | 15 | 003Z2131 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 0.3;0.442;0.577;0.707;0.83;1.06;1.269;1.458;1.629;1.782;1.918;2.039;2.146;2.24;2.322;2.394;2.457;2.5 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 1.6
USV-I | 20 | 003Z2132 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 0.4;0.629;0.845;1.052;1.251;1.624;1.965;2.276;2.558;2.811;3.039;3.241;3.418;3.574;3.707;3.821;3.916;4.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 2.5
USV-I | 25 | 003Z2133 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 0.693;1.048;1.388;1.715;2.027;2.613;3.148;3.633;4.072;4.466;4.8180;5.13;5.403;5.6410;5.846;6.019;6.164;6.3 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 4
USV-I | 32 | 003Z2134 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 0.9;1.324;1.751;2.17;2.581;3.379;4.144;4.874;5.569;6.227;6.846;7.426;7.965;8.462;8.916;9.325;9.688;10.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 6.3
USV-I | 40 | 003Z2135 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 1.7;2.556;3.404;4.212;4.983;6.414;7.709;8.878;9.931;10.878;11.731;12.5;13.195;13.826;14.405;14.942;15.447;16.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 10
USV-I | 50 | 003Z2151 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на подающем трубопроводе | 0.2;0.275;0.353;0.43;0.504;0.648;0.784;0.911;1.029;1.138;1.236;1.325;1.402;1.467;1.521.561;1.589;1.6 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 16
USV-I | 15 | 003Z2136 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 0.2;0.275;0.353;0.43;0.504;0.648;0.784;0.911;1.029;1.138;1.236;1.325;1.402;1.467;1.521.561;1.589;1.6 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 1.6
USV-I | 20 | 003Z2137 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 0.3;0.442;0.577;0.707;0.83;1.06;1.269;1.458;1.629;1.782;1.918;2.039;2.146;2.24;2.322;2.3940;2.457;2.5 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 2.5
USV-I | 25 | 003Z2138 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 0.4;0.629;0.845;1.052;1.2510;1.624;1.965;2.276;2.558;2.811;3.039;3.241;3.418;3.574;3.707;3.821;3.916;4.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 4
USV-I | 32 | 003Z2139 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 0.693;1.048;1.388;1.715;2.027;2.613;3.148;3.633;4.072;4.466;4.818;5.13;5.403;5.641;5.846;6.019;6.164;6.3 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 6.3
USV-I | 40 | 003Z2140 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 0.9;1.324;1.751;2.17;2.581;3.379;4.144;4.874;5.569;6.227;6.846;7.426;7.965;8.462;8.916;9.325;9.688;10.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 10
USV-I | 50 | 003Z2152 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на подающем трубопроводе | 1.7;2.556;3.404;4.212;4.983;6.414;7.709;8.878;9.931;10.878;11.731;12.5;13.195;13.826;14.405;14.942;15.447;16.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 16
MSV-I | 15 | 003Z2091 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.2;0.275;0.353;0.43;0.504;0.648;0.784;0.911;1.029;1.138;1.236;1.325;1.402;1.467;1.52;1.561;1.589;1.6 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 1.6
MSV-I | 20 | 003Z2092 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.3;0.442;0.577;0.707;0.83;1.06;1.269;1.458;1.629;1.782;1.918;2.039;2.146;2.24;2.322;2.394;2.457;2.5 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 2.5
MSV-I | 25 | 003Z2093 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.4;0.629;0.845;1.052;1.251;1.624;1.965;2.276;2.558;2.811;3.039;3.241;3.418;3.574;3.707;3.821;3.916;4.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 4
MSV-I | 32 | 003Z2094 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.693;1.048;1.388;1.715;2.027;2.613;3.148;3.633;4.072;4.466;4.818;5.13;5.403;5.641;5.846;6.019;6.164;6.3 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 6.3
MSV-I | 40 | 003Z2095 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.9;1.324;1.751;2.581;3.379;4.144;4.874;5.569;6.227;6.846;7.4260;7.965;8.462;8.916;9.325;9.688;10 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 10
MSV-I | 50 | 003Z2096 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 1.7;2.556;3.404;4.212;4.983;6.414;7.709;8.878;9.931;10.878;11.731;12.5;13.826;14.405;14.942;15.447;16.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 16
MSV-I | 15 | 003Z2081 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 0.2;0.275;0.353;0.43;0.504;0.648;0.784;0.911;1.029;1.138;1.236;1.325;1.402;1.467;1.52;1.561;1.589;1.6 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 1.6
MSV-I | 20 | 003Z2082 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 0.3;0.442;0.577;0.707;0.83;1.06;1.269;1.458;1.629;1.782;1.918;2.039;2.146;2.24;2.322;2.3940;2.457;2.5 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 2.5
MSV-I | 25 | 003Z2083 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 0.4;0.629;0.845;1.052;1.2510;1.624;1.965;2.276;2.558;2.811;3.039;3.241;3.418;3.574;3.707;3.821;3.916;4.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 4
MSV-I | 32 | 003Z2084 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 0.693;1.048;1.388;1.715;2.027;2.613;3.148;3.633;4.072;4.466;4.818;5.13;5.403;5.641;5.846;6.019;6.164;6.3 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 6.3
MSV-I | 40 | 003Z2085 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 0.9;1.324;1.751;2.17;2.581;3.379;4.144;4.874;5.569;6.227;6.846;7.426;7.965;8.462;8.916;9.325;9.688;10.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 10
MSV-I | 50 | 003Z2086 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 1.7;2.556;3.404;4.212;4.983;6.414;7.709;8.878;9.931;10.878;11.731;12.5;13.195;13.826;14.405;14.942;15.447;16.0 | 0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2 | 16
MSV-BD Leno LF | 15 | 003Z4000 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. с малой пропускной способностью. устанавливается на любом трубопроводе | 0.07;0.08;0.09;0.11;0.12;0.13;0.15;0.16;0.17;0.19;0.20;0.21;0.23;0.25;0.27;0.30;0.32;0.35;0.37;0.40;0.43;0.46;0.49;0.52;0.56;0.59;0.62;0.66;0.69;0.73;0.76;0.80;0.83;0.87;0.90;0.94;0.97;1.01;1.06;1.10;1.14;1.18;1.23;1.27;1.31;1.35;1.39;1.43;1.47;1.51;1.54;1.60;1.66;1.72;1.79;1.87;1.93;1.99;2.04;2.09;2.14;2.18;2.22;2.26 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;5.9;6.0;6.1;6.2;6.3 | 2.5
MSV-BD Leno | 15 | 003Z4001 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.10;0.11;0.12;0.13;0.14;0.16;0.19;0.21;0.24;0.26;0.29;0.32;0.34;0.37;0.40;0.44;0.47;0.51;0.54;0.58;0.61;0.65;0.69;0.73;0.77;0.80;0.85;0.89;0.93;0.97;1.01;1.04;1.08;1.12;1.16;1.20;1.25;1.30;1.35;1.41;1.47;1.53;1.59;1.66;1.73;1.81;1.91;2.00;2.08;2.16;2.23;2.30;2.36;2.41;2.46;2.50;2.54;2.57 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 | 3.0
MSV-BD Leno | 20 | 003Z4002 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.12;0.16;0.20;0.26;0.32;0.38;0.45;0.53;0.60;0.67;0.74;0.82;0.89;0.96;1.03;1.09;1.16;1.23;1.30;1.38;1.45;1.53;1.61;1.69;1.78;1.87;1.97;2.07;2.17;2.29;2.40;2.52;2.65;2.78;2.91;3.05;3.19;3.33;3.47;3.61;3.75;3.89;4.02;4.15;4.28;4.40;4.52;4.62;4.72;4.82;4.90;4.97;5.04;5.09;5.14;5.18;5.21;5.24;5.27 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8 | 6.6
MSV-BD Leno | 25 | 003Z4003 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.33;0.44;0.53;0.61;0.67;0.73;0.79;0.84;0.90;0.95;1.01;1.08;1.14;1.22;1.29;1.37;1.46;1.55;1.65;1.75;1.85;1.96;2.07;2.18;2.29;2.41;2.53;2.65;2.77;2.89;3.01;3.13;3.25;3.37;3.49;3.62;3.74;3.87;4.00;4.13;4.26;4.39;4.53;4.68;4.82;4.98;5.13;5.29;5.46;5.64;5.81;6.00;6.19;6.38;6.57;6.77;6.96;7.15;7.34;7.52;7.69;7.85;7.98;8.09;8.17;8.22 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;5.9;6.0;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5 | 9.5
MSV-BD Leno | 32 | 003Z4004 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.51;0.73;0.92;1.10;1.26;1.43;1.60;1.78;1.97;2.18;2.39;2.62;2.87;3.12;3.38;3.64;3.92;4.19;4.48;4.76;5.05;5.35;5.65;5.96;6.27;6.60;6.94;7.29;7.67;8.06;8.48;8.92;9.38;9.87;10.38;10.91;11.46;12.02;12.58;13.12;13.64;14.12;14.52;14.84 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3 | 18.0
MSV-BD Leno | 40 | 003Z4005 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 1.05;1.20;1.36;1.55;1.74;1.95;2.17;2.40;2.64;2.88;3.13;3.39;3.64;3.90;4.16;4.43;4.69;4.96;5.24;5.51;5.80;6.08;6.38;6.68;6.99;7.30;7.63;7.98;8.33;8.70;9.08;9.48;9.90;10.33;10.79;11.26;11.74;12.25;12.77;13.30;13.85;14.41;14.98;15.55;16.13;16.69;17.25;17.80;18.32;18.80;19.25;19.65;19.98;20.24;20.41;20.48 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5 | 26.0
MSV-BD Leno | 50 | 003Z4006 | Клапан ручной балансировочный. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 1.75;2.01;2.25;2.47;2.69;2.91;3.12;3.35;3.58;3.82;4.07;4.33;4.60;4.89;5.18;5.49;5.80;6.13;6.46;6.80;7.14;7.49;7.84;8.19;8.55;8.91;9.27;9.64;10.00;10.37;10.74;11.11;11.49;11.88;12.27;12.67;13.09;13.51;13.95;14.41;14.88;15.38;15.89;16.44;17.00;17.59;18.21;18.86;19.54;20.24;20.97;21.73;22.51;23.30;24.12;24.94;25.76;26.58;27.38;28.16;28.90;29.59;30.21;30.74;31.17;31.47;31.61 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;5.9;6.0;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6 | 40.0
MSV-BD Leno LF | 15 | 003Z4100 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба. с малой пропускной способностью. устанавливается на любом трубопроводе | 0.07;0.08;0.09;0.11;0.12;0.13;0.15;0.16;0.17;0.19;0.20;0.21;0.23;0.25;0.27;0.30;0.32;0.35;0.37;0.40;0.43;0.46;0.49;0.52;0.56;0.59;0.62;0.66;0.69;0.73;0.76;0.80;0.83;0.87;0.90;0.94;0.97;1.01;1.06;1.10;1.14;1.18;1.23;1.27;1.31;1.35;1.39;1.43;1.47;1.51;1.54;1.60;1.66;1.72;1.79;1.87;1.93;1.99;2.04;2.09;2.14;2.18;2.22;2.26 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;5.9;6.0;6.1;6.2;6.3 | 2.5
MSV-BD Leno | 15 | 003Z4101 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.10;0.11;0.12;0.13;0.14;0.16;0.19;0.21;0.24;0.26;0.29;0.32;0.34;0.37;0.40;0.44;0.47;0.51;0.54;0.58;0.61;0.65;0.69;0.73;0.77;0.80;0.85;0.89;0.93;0.97;1.01;1.04;1.08;1.12;1.16;1.20;1.25;1.30;1.35;1.41;1.47;1.53;1.59;1.66;1.73;1.81;1.91;2.00;2.08;2.16;2.23;2.30;2.36;2.41;2.46;2.50;2.54;2.57 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 | 3.0
MSV-BD Leno | 20 | 003Z4102 | Клапан ручной балансировочный. наружн. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 0.12;0.16;0.20;0.26;0.32;0.38;0.45;0.53;0.60;0.67;0.74;0.82;0.89;0.96;1.03;1.09;1.16;1.23;1.30;1.38;1.45;1.53;1.61;1.69;1.78;1.87;1.97;2.07;2.17;2.29;2.40;2.52;2.65;2.78;2.91;3.05;3.19;3.33;3.47;3.61;3.75;3.89;4.02;4.15;4.28;4.40;4.52;4.62;4.72;4.82;4.90;4.97;5.04;5.09;5.14;5.18;5.21;5.24;5.27 | 0.0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.0;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;4.0;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;4.9;5.0;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8 | 6.6
MSV-F2 | 15 | 003Z1085 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 0.2;0.3;0.5;0.6;0.8;0.9;1.1;1.3;1.6;1.8;2.1;2.4;2.7;2.8;2.9;2.9;3.0;3.1 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0 | 3.1
MSV-F2 | 20 | 003Z1086 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 0.3;0.4;0.5;0.9;1.3;1.7;2.1;2.5;3.0;3.5;4.1;4.6;5.1;5.3;5.6;5.8;6.0;6.3 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0 | 6.3
MSV-F2 | 25 | 003Z1087 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 1.1;1.3;1.6;2.5;3.4;4.2;5.1;6.0;6.5;7.0;7.4;7.9;8.4;8.5;8.6;8.8;8.9;9.0 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0 | 9.0
MSV-F2 | 32 | 003Z1088 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 2.0;2.8;3.5;4.3;5.1;5.9;6.8;7.6;8.5;9.5;10.4;11.4;12.3;13.0;13.6;14.3;14.9;15.5 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0 | 15.5
MSV-F2 | 40 | 003Z1089 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 2.1;3.1;4.2;5.3;6.5;7.7;8.8;10.0;11.3;12.6;13.8;15.1;16.4;17.6;18.7;19.8;21.0;22.1;23.3;24.5;25.7;26.9;28.1;29.0;29.8;30.6;31.5;32.3 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0 | 32.3
MSV-F2 | 50 | 003Z1061 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 4.5;6.0;7.4;8.9;10.4;12.0;13.9;15.8;17.9;20.0;22.2;24.5;26.7;28.8;30.9;32.9;34.9;36.9;38.8;40.7;42.5;44.4;46.2;47.5;48.8;50.3;52.0;53.8 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0 | 53.8
MSV-F2 | 65 | 003Z1062 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 1.8;2.3;2.7;3.1;3.5;4.7;6.8;8.8;10.7;12.5;15.1;18.4;21.6;25.1;28.6;32.1;35.6;39.1;40.9;42.8;44.9;47.7;49.8;51.5;53.1;54.9;56.7;58.6;60.4;62.2;64.4;66.9;69.3;71.8;74.2;76.2;77.6;79.1;80.9;82.7;84.5;86.1;87.8;90.0;92.3 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4 | 93.4
MSV-F2 | 80 | 003Z1063 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 3.6;4.7;5.8;6.3;6.8;7.6;8.8;9.9;12.4;15.0;17.9;21.2;24.5;29.0;33.4;38.2;43.4;48.5;53.1;57.7;62.2;66.8;71.3;74.5;77.6;80.7;83.9;87.0;88.9;90.8;92.7;94.6;96.4;99.0;101.6;104.2;106.7;109.3;111.1;112.9;114.7;116.4;118.2;119.9;121.5 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4 | 122.3
MSV-F2 | 100 | 003Z1064 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 5.4;6.9;8.3;12.2;16.1;20.9;26.7;32.4;39.2;45.9;54.0;63.5;72.9;82.1;91.4;98.4;102.7;107.3;111.6;115.9;120.1;124.2;128.3;133.0;137.7;142.6;147.8;152.9;157.4;161.9;167.3;173.7;180.1;183.8;187.4;191.4;195.7;200.0 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0 | 200
MSV-F2 | 125 | 003Z1065 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 6.1;8.2;10.3;14.2;18.0;23.0;29.2;35.4;42.1;48.8;56.3;64.6;73.0;81.6;90.1;98.5;106.7;114.9;121.3;127.7;134.8;142.7;150.5;156.9;163.3;170.2;177.7;185.2;194.0;202.8;210.8;218.0;225.1;232.1;239.0;246.2;253.6;261.1;269.4;277.8;284.4;289.3;294.2;298.3;302.4 | 0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4 | 304.4
MSV-F2 | 150 | 003Z1066 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 21.4;26.8;32.2;37.7;43.1;48.5;58.8;69.0;79.3;89.5;99.8;112.2;124.7;137.1;149.6;162.0;172.4;182.8;193.2;203.6;214.0;223.4;232.8;242.1;251.5;260.9;269.5;278.2;286.8;295.5;304.1;314.2;324.3;334.4;344.5;354.6;361.8;369.0;376.2;383.5;390.5;394.6;398.7 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4 | 400.8
MSV-F2 | 200 | 003Z1067 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 91;112.4;133.9;155.3;176.8;198.2;219.6;241.0;262.4;283.9;305.3;323.7;342.2;360.6;379.0;397.5412.8;428.1;443.4;458.7;474.0;485.3;496.6;507.9;519.1;530.4;541.7;553.0;564.2;575.5;586.8;586.8;598.6;610.4;622.3;633.7;645.9;651.4;657.0;662.5;667.8;673.6;675.8;677.9;680.8;684.4;685.6 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4;9.6;9.8;10.0 | 685.6
MSV-F2 | 250 | 003Z1068 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 52.6;77.3;102.1;126.8;151.6;176.3;200.9;225.6;250.2;274.8;299.4;326.6;353.8;381;408.2;435.4;454.1;472.9;496.4;524.8;553.2;572;590.9;609.8;628.6;647.5;662.2;677;691.7;706.5;721.3;734.6;748;761.4;774.8;788.2;800.8;813.4;825.9;838.5;851.1;866.1;881.1;898;916.7;926.1;926.1;926.3;926.5;926.6;926.7;931.8;937;942.1;947.2;952.3 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4;9.6;9.8;10.0;10.2;10.4;10.6;10.8;11;11.2;11.4;11.6;11.8;12 | 952.3
MSV-F2 | 300 | 003Z1069 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 110.9;142.9;174.9;206.9;238.9;270.9;303.6;336.3;369;401.7;434.4;462.7;491;519.3;547.6;575.8;604.9;634;663.1;692.2;721.3;748.2;775.2;802.2;829.1;856.1;878;899.9;921.7;943.6;965.5;979.6;993.7;1007.8;1021.8;1035.9;1048.3;1060.6;1073;1085.3;1097.7;1105.8;1113.9;1124.8;1138.3;1142.8;1153.6;1164.3;1175.9;1188.4;1201;1215.5;1230.1;1244.6;1259.2;1273.7;1287.9;1302;1316.1;1330.3;1344.4;1351.6;1358.7;1365.9;1373.1;1380.2 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4;9.6;9.8;10.0;10.2;10.4;10.6;10.8;11;11.2;11.4;11.6;11.8;12;12.2;12.4;12.6;12.8;13;13.2;13.4;13.6;13.8;14 | 1380.2
MSV-F2 | 350 | 003Z1090 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 67.7;103;9;140.2;176.5;212.8;249.1;284.3;319.5;354.7;389.9;425.1;467.0;508.9;550.8;592.7;634.4;676.5;718.5;760.6;802.7;844.7;884.1;923.6;963.1;1002.4;1041.9;1077.6;1113.2;1148.7;1184.4;1220.0;1249.9;1279.9;1309.8;1339.5;1369.5;1393.2;1416.7;1440.5;1464.0;1487.8;1504.4;1521.1;1543.6;1571.4;1580.7;1596.5;1612.2;1629.3;1647.6;1666.1;1681.8;1697.7;1713.4;1729.2;1744.9;1764.9;1784.9;1804.8;1824.8;1844.7;1875.6;1906.0;1936.8;1967.6;1998.0;2007.6;2437.2;2026.9;2036.5;2046.1 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4;9.6;9.8;10.0;10.2;10.4;10.6;10.8;11;11.2;11.4;11.6;11.8;12;12.2;12.4;12.6;12.8;13;13.2;13.4;13.6;13.8;14.0;14.2;14.4;14.6;14.8;15.0 | 2046.1
MSV-F2 | 400 | 003Z1091 | Клапан ручной балансировочный. фланцевый. устанавливаются на любом трубопроводе | 56.5;119.6;182.6;245.7;308.7;371.8;423.4;475.0;526.5;578.2;629.8;678.9;728.0;777.2;826.3;875.3;922.1;968.9;1015.7;1062.5;1109.3;1153.1;1197.1;1241.1;1284.9;1328.9;1366.2;1403.5;1440.7;1478.0;1515.3;1553.4;1591.4;1629.4;1667.2;1705.2;1734.2;1763.0;1792.0;1820.8;1849.8;1873.3;1896.8;1928.4;1967.5;1980.6;2001.8;2022.9;2045.8;2070.4;2095.2;2116.4;2137.8;2159.0;2180.3;2201.6;2218.9;2236.1;2253.3;2270.6;2287.8;2305.8;2323.5;2341.4;2359.4;2377.1;2407.1;2437.2;2467.2;2497.3;2527.4;2538.8;2550.3;2561.7;2573.1;2584.6 | 1.0;1.2;1.4;1.6;1.8;2.0;2.2;2.4;2.6;2.8;3.0;3.2;3.4;3.6;3.8;4.0;4.2;4.4;4.6;4.8;5.0;5.2;5.4;5.6;5.8;6.0;6.2;6.4;6.6;6.8;7.0;7.2;7.4;7.6;7.8;8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0;9.2;9.4;9.6;9.8;10.0;10.2;10.4;10.6;10.8;11;11.2;11.4;11.6;11.8;12;12.2;12.4;12.6;12.8;13;13.2;13.4;13.6;13.8;14.0;14.2;14.4;14.6;14.8;15.0;15.2;15.4;15.6;15.8;16.0 | 2584.6
MSV-M | 15 | 003Z2061 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 1.6 | не определено | 1.6
MSV-M | 20 | 003Z2062 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 2.5 | не определено | 2.5
MSV-M | 25 | 003Z2063 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 4 | не определено | 4
MSV-M | 32 | 003Z2064 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 6.3 | не определено | 6.3
MSV-M | 40 | 003Z2065 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 10 | не определено | 10
MSV-M | 50 | 003Z2066 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе | 16 | не определено | 16
MSV-M | 15 | 003Z2051 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 1.6 | не определено | 1.6
MSV-M | 20 | 003Z2052 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 2.5 | не определено | 2.5
MSV-M | 25 | 003Z2053 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 4 | не определено | 4
MSV-M | 32 | 003Z2054 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 6.3 | не определено | 6.3
MSV-M | 40 | 003Z2055 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 10 | не определено | 10
MSV-M | 50 | 003Z2056 | Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе | 16 | не определено | 16
ASV-PV | 15 | 003L7601 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 1.6 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 1.6
ASV-PV | 20 | 003L7602 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 2.5 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 2.5
ASV-PV | 25 | 003L7603 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 4 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 4
ASV-PV | 32 | 003L7604 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 6.3 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 6.3
ASV-PV | 40 | 003L7605 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 10 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 10
ASV-PV | 15 | 003L7606 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 1.6 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 1.6
ASV-PV | 20 | 003L7607 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 2.5 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 2.5
ASV-PV | 25 | 003L7608 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 4 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 4
ASV-PV | 32 | 003L7609 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 6.3 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 6.3
ASV-PV | 40 | 003L7610 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 10 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 10
ASV-PV | 50 | 003Z0611 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,05-0,25 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 20
ASV-PV Plus | 15 | 003L7611 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, комплектуется балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 1.6 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 1.6
ASV-PV Plus | 20 | 003L7612 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, комплектуется балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 2.5 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 2.5
ASV-PV Plus | 25 | 003L7613 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, комплектуется балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 4 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 4
ASV-PV Plus | 32 | 003L7614 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, комплектуется балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 6.3 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 6.3
ASV-PV Plus | 40 | 003L7615 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, комплектуется балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 10 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 10
ASV-PV Plus | 50 | 003Z0621 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 20 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 20
ASV-PV 0.35-0.75 бар | 50 | 003Z0631 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,35-0,75 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 20 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 20
ASV-PV 0.60-1.00 бар | 50 | 003Z0641 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,60-1,00 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 20 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 20
ASV-PV 0.20-0.40 бар | 65 | 003Z0623 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 30 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 30
ASV-PV 0.20-0.40 бар | 80 | 003Z0624 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 48 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 48
ASV-PV 0.20-0.40 бар | 100 | 003Z0625 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,20-0,40 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 76 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | 76
ASV-PV 0.35-0.75 бар | 65 | 003Z0633 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,35-0,75 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 30 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 30
ASV-PV 0.35-0.75 бар | 80 | 003Z0634 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,35-0,75 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 48 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 48
ASV-PV 0.35-0.75 бар | 100 | 003Z0635 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,35-0,75 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 76 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 76
ASV-PV 0.60-1.00 бар | 65 | 003Z0643 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,60-1,00 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 30 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 30
ASV-PV 0.60-1.00 бар | 80 | 003Z0644 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,60-1,00 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 48 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 48
ASV-PV 0.60-1.00 бар | 100 | 003Z0645 | Клапан автоматический балансировочный для двух трубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый перепад 0,60-1,00 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном MSV-F2, фланец | 76 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40 | 76
ASV-P | 15 | 003L7621 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 1.6 | 10 | 1.6
ASV-P | 20 | 003L7622 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 2.5 | 10 | 2.5
ASV-P | 25 | 003L7623 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 4 | 10 | 4
ASV-P | 32 | 003L7624 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 6.3 | 10 | 6.3
ASV-P | 40 | 003L7625 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба | 10 | 10 | 10
ASV-P | 15 | 003L7626 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 1.6 | не определено | 1.6
ASV-P | 20 | 003L7627 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 2.5 | не определено | 2.5
ASV-P | 25 | 003L7628 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 4 | не определено | 4
ASV-P | 32 | 003L7629 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 6.3 | не определено | 6.3
ASV-P | 40 | 003L7630 | Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двух трубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно) | 10 | не определено | 10
ASV-I | 15 | 003L7641 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 1.6 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 1.6
ASV-I | 20 | 003L7642 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 2.5 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 2.5
ASV-I | 25 | 003L7643 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 4 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 4
ASV-I | 32 | 003L7644 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 6.3 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 6.3
ASV-I | 40 | 003L7645 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 10
ASV-I | 15 | 003L7646 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 1.6 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 1.6
ASV-I | 20 | 003L7647 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 2.5 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 2.5
ASV-I | 25 | 003L7648 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 4 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 4
ASV-I | 32 | 003L7649 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 6.3 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 6.3
ASV-I | 40 | 003L7650 | Клапан запорно-измерительный с функцией настройки для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на падающем трубопроводе, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2;1,4;1,6;1,8;2;2,2;2,4;2,6;2,8;3;3,2 | 10
ASV-M | 15 | 003L7691 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 1.6 | не определено | 1.6
ASV-M | 20 | 003L7692 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 2.5 | не определено | 2.5
ASV-M | 25 | 003L7693 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 4 | не определено | 4
ASV-M | 32 | 003L7694 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 6.3 | не определено | 6.3
ASV-M | 40 | 003L7695 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, внутр. резьба, устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 10 | не определено | 10
ASV-M | 15 | 003L7696 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 1.6 | не определено | 1.6
ASV-M | 20 | 003L7697 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 2.5 | не определено | 2.5
ASV-M | 25 | 003L7698 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 4 | не определено | 4
ASV-M | 32 | 003L7699 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 6.3 | не определено | 6.3
ASV-M | 40 | 003L7700 | Клапан запорно-измерительный для двух трубной системы отопления, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на подающий трубопровод, используется с автоматическим балансировочным клапаном серии ASV-PV, ASV-P Plus или ASV-P | 10 | не определено | 10
AB-QM | 10 | 003Z0201 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 55-275 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.1375;0.2062;0.275;0.3438;0.4125;0.4812;0.55;0.6187;0.6875 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM LF | 10 | 003Z0251 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 30-150 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.0750;0.1250;0.1500;0.2000;0.2250;0.2750;0.3000;0.3500;0.3750 | 20;33.3;40;53.3;60;73.3;80;93.3;100
AB-QM | 15 | 003Z0202 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 90-450 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.225;0.3375;0.45;0.5625;0.675;0.7875;0.9;1.0123;1.125 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM LF | 15 | 003Z0252 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 55-275 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.1380;0.1631;0.1882;0.2133;0.2384;0.2635;0.2885;0.3136;.3387;03638;0.3889;0.4140;0.4391;0.4642;0.4893;0.5144;0.5395;0.5645;0.5896;0.6147;0.6398;0.6649;0.6900 | 20.0;23.6;27.3;30.9;34.5;38.2;41.8;45.5;49.1;52.7;56.4;60.0;63.6;67.3;70.9;74.5;78.2;81.8;85.5;89.1;92.7;96.4;100.0
AB-QM | 20 | 003Z0203 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 180-900 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.45;0.675;0.9;1.125;1.35;1.575;1.8;2.025;2.25 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 25 | 003Z0204 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 340-1700 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.7603;1.1404;1.5205;1.9006;2.2808;2.6609;3.041;3.4212;3.8013 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 32 | 003Z0205 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 640-3200 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 1.4311;2.1466;2.8622;3.5777;4.2933;5.0088;5.7243;6.4399;7.1554 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 10 | 003Z0211 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 55-275 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.1375;0.2062;0.2750;0.3438;0.4125;0.4812;0.5500;0.6187;0.6875 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM LF | 10 | 003Z0261 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 30-150 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.0750;0.1250;0.1500;0.2000;0.2250;0.2750;0.3000;0.3500;0.3750 | 20;33.3;40;53.3;60;73.3;80;93.3;100
AB-QM | 15 | 003Z0212 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 90-450 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.225;0.3375;0.45;0.5625;0.675;0.7875;0.9;1.0123;1.125 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM LF | 15 | 003Z0262 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 55-275 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.1380;0.1631;0.1882;0.2133;0.2384;0.2635;0.2885;0.3136;.3387;03638;0.3889;0.4140;0.4391;0.4642;0.4893;0.5144;0.5395;0.5645;0.5896;0.6147;0.6398;0.6649;0.6900 | 20.0;23.6;27.3;30.9;34.5;38.2;41.8;45.5;49.1;52.7;56.4;60.0;63.6;67.3;70.9;74.5;78.2;81.8;85.5;89.1;92.7;96.4;100.0
AB-QM | 20 | 003Z0213 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 180-900 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.45;0.675;0.9;1.125;1.35;1.575;1.8;2.025;2.25 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 25 | 003Z0214 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 340-1700 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 0.7603;1.1404;1.5205;1.9006;2.2808;2.6609;3.041;3.4212;3.8013 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 32 | 003Z0215 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 640-3200 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 1.4311;2.1466;2.8622;3.5777;4.2933;5.0088;5.7243;6.4399;7.1554 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 40 | 003Z0701 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 2000-10000 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 3.6510;5.4765;7.3020;9.1275;10.9530;12.7790;14.6040;16.4300;18.2550 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 50 | 003Z0701 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 2000-10000 л/ч,наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе, возможно использовать с клапан запорно-сервисным серии MSV-M | 3.6510;5.4765;7.3020;9.1275;10.9530;12.7790;14.6040;16.4300;18.2550 | 20;30;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 65 | 003Z0702 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 8000-20000 л/ч,фланец, устанавливается на любом трубопроводе | 13.1450;14.6060;18.2570;21.9080;25.5600;29.2111;32.8630;36.5140 | 36;40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 80 | 003Z0703 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 11200-28000 л/ч,фланец, устанавливается на любом трубопроводе | 20.4500;25.5630;30.6750;35.7880;40.9000;46.0130;51.1250 | 40;50;60;70;80;90;100
AB-QM | 100 | 003Z0704 | Клапан автоматический балансировочный для однотрубной системы отопления, с изменяемой настройкой, регулируемый расход 15200-38000 л/ч,фланец, устанавливается на любом трубопроводе | 29.9400;37.4250;44.9100;52.3950;59.8800;67.3650;74.8500 | 40;50;60;70;80;90;100
Регулирующие вентили под приводы
AB-QM | 10 | 003Z0201 | Клапан регулирующий с функцией балансировки применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 0.6875
AB-QM | 15 | 003Z0202 | Клапан регулирующий с функцией балансировки применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 1.1250
AB-QM | 20 | 003Z0203 | Клапан регулирующий с функцией балансировки применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 2.2500
AB-QM | 25 | 003Z0204 | Клапан регулирующий с функцией балансировки применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 3.8013
AB-QM | 32 | 003Z0205 | Клапан регулирующий с функцией балансировки применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 7.1554
AB-QM | 10 | 003Z0211 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 0.6875
AB-QM | 15 | 003Z0212 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 1.1250
AB-QM | 20 | 003Z0213 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 2.2500
AB-QM | 25 | 003Z0214 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 3.8013
AB-QM | 32 | 003Z0215 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами TWA-Z, ABNM-Z с адаптером, AMI 140, AMV 110 NL, AME 110 NL, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 7.1554
AB-QM | 40 | 003Z0701 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами AME 15 QM, наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги, заказываются дополнительно), устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 18.2550
AB-QM | 50 | 003Z0701 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами AME 15 QM, фланец, устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 18.2550
AB-QM | 65 | 003Z0702 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами AME 15 QM, фланец, устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 36.5140
AB-QM | 80 | 003Z0703 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами AME 15 QM, фланец, устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 51.1250
AB-QM | 100 | 003Z0704 | Клапан регулирующий с функцией балансировки с измерительными ниппелями применяется на обвязке радиаторов систем отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводами AME 15 QM, фланец, устанавливается на любом трубопроводе | не определено | не определено | 74.8500
RTD-N-10 | 10 | 013L3701 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1500;0.1800;0.2050;0.2300;0.2650;0.3000;0.3200;0.3400;0.5000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.65
RTD-N-10 | 10 | 013L3702 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1500;0.1800;0.2050;0.2300;0.2650;0.3000;0.3200;0.3400;0.5000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.65
RTD-N-15 | 15 | 013L3703 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1600;0.2000;0.2350;0.2700;0.3150;0.3600;0.4050;0.4500;0.6000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.9
RTD-N-15 | 15 | 013L3704 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | 0.0400;0.0600;0.0800;0.1000;0.1200;0.1600;0.2000;0.2350;0.2700;0.3150;0.3600;0.4050;0.4500;0.6000 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 0.9
RTD-N-20 | 20 | 013L3705 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-20 | 20 | 013L3706 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-25 | 25 | 013L3707 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-N-25 | 25 | 013L3708 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | 0.1000;0.1250;0.1500;0.1600;0.1700;0.2100;0.2500;0.2850;0.3200;0.3650;0.4100;0.5150;0.6200;0.8300 | 1.00;1.50;2.00;2.50;3.00;3.50;4.00;4.50;5.00;5.50;6.00;6.50;7.00;N | 1.4
RTD-G | 15 | 013L3743 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 2.7
RTD-G | 15 | 013L3744 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 2.7
RTD-G | 20 | 013L3745 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 4.7
RTD-G | 20 | 013L3746 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 4.7
RTD-G | 25 | 013L3747 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, угловой, внутр. резьбаезьба, латунь | не определено | не определено | 7.4
RTD-G | 25 | 013L3748 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-D, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 7.4
RAV 10/8 | 10 | 013U0011 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 1.2
RAV 10/8 | 10 | 013U0012 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 1.2
RAV 15/8 | 15 | 013U0016 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 1.5
RAV 15/8 | 15 | 013U0017 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 1.5
RAV 20/8 | 20 | 013U0021 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 2.3
RAV 20/8 | 20 | 013U0022 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 2.3
RAV 25/8 | 25 | 013U0026 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, угловой, внутр. резьба | не определено | не определено | 3.1
RAV 25/8 | 25 | 013U0027 | Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, систем напольного отопления, на обвязке систем холодоснабжения фэнкойлов и центральных кондиционеров, на обвязке теплоснабжения местных вентяляционных установках, используется с приводом TWA-V, ABV, ABNM с адаптером, прямой, внутр. резьба | не определено | не определено | 3.1
Запорная арматура
JiP-WW | 15 | 065N0100 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 12 | не определено | 12
JiP-WW | 20 | 065N0105 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 14 | не определено | 14
JiP-WW | 25 | 065N0110 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 26 | не определено | 26
JiP-WW | 32 | 065N0115 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 41 | не определено | 41
JiP-WW | 40 | 065N0120 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 68 | не определено | 68
JiP-WW | 50 | 065N0125 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 112 | не определено | 112
JiP-WW | 65 | 065N4280 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 200 | не определено | 200
JiP-WW | 80 | 065N4285 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 380 | не определено | 380
JiP-WW | 100 | 065N0140 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 620 | не определено | 620
JiP-WW | 125 | 065N0745 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 1025 | не определено | 1025
JiP-WW | 150 | 065N0750 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP-WW | 200 | 065N0755 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP/G-WW | 150 | 065N0151 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP/G-WW | 200 | 065N0156 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP/G-WW | 250 | 065N0161 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 4600 | не определено | 4600
JiP/G-WW | 300 | 065N0166 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 7000 | не определено | 7000
JiP/G-WW | 350 | 065N0171 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 7700 | не определено | 7700
JiP/G-WW | 400 | 065N0176 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 9000 | не определено | 9000
JiP/G-WW | 500 | 065N0181 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 18000 | не определено | 18000
JiP/G-WW | 600 | 065N0186 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, под приварку, углеродистая сталь | 16000 | не определено | 16000
JiP-FF | 15 | 065N0300 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 12 | не определено | 12
JiP-FF | 20 | 065N0305 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 14 | не определено | 14
JiP-FF | 25 | 065N0310 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 26 | не определено | 26
JiP-FF | 32 | 065N0315 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 41 | не определено | 41
JiP-FF | 40 | 065N0320 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 68 | не определено | 68
JiP-FF | 50 | 065N0325 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 112 | не определено | 112
JiP-FF | 65 | 065N4281 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 200 | не определено | 200
JiP-FF | 80 | 065N4286 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 380 | не определено | 380
JiP-FF | 100 | 065N0340 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 620 | не определено | 620
JiP-FF | 125 | 065N0945 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1025 | не определено | 1025
JiP-FF | 150 | 065N0950 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP-FF | 200 | 065N0955 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP-FF | 65 | 065N4282 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 200 | не определено | 200
JiP-FF | 80 | 065N4287 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 380 | не определено | 380
JiP-FF | 100 | 065N0240 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 620 | не определено | 620
JiP-FF | 125 | 065N0845 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1025 | не определено | 1025
JiP-FF | 150 | 065N0850 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP-FF | 200 | 065N0855 | Шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP/G-FF | 150 | 065N0351 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP/G-FF | 200 | 065N0356 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP/G-FF | 250 | 065N0361 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 4600 | не определено | 4600
JiP/G-FF | 300 | 065N0366 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 7000 | не определено | 7000
JiP/G-FF | 350 | 065N0371 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 7700 | не определено | 7700
JiP/G-FF | 400 | 065N0376 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 9000 | не определено | 9000
JiP/G-FF | 500 | 065N0381 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 18000 | не определено | 18000
JiP/G-FF | 150 | 065N0251 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 1490 | не определено | 1490
JiP/G-FF | 200 | 065N025600 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 2300 | не определено | 2300
JiP/G-FF | 250 | 065N026100 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 4600 | не определено | 4600
JiP/G-FF | 300 | 065N0266 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 7000 | не определено | 7000
JiP/G-FF | 350 | 065N0271 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 7700 | не определено | 7700
JiP/G-FF | 400 | 065N0276 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 9000 | не определено | 9000
JiP/G-FF | 500 | 065N0281 | Шаровой кран с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, углеродистая сталь | 18000 | не определено | 18000
EAGLE | 15 | 9007012 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 17 | не определено | 17
EAGLE | 20 | 9007034 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 41 | не определено | 41
EAGLE | 25 | 9007100 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 70 | не определено | 70
EAGLE | 32 | 9007114 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 121 | не определено | 121
EAGLE | 40 | 9007112 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 200 | не определено | 200
EAGLE | 50 | 9007200 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 292 | не определено | 292
EAGLE | 65 | 9007212 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 500 | не определено | 500
EAGLE | 80 | 9007300 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 720 | не определено | 720
EAGLE | 100 | 9007400 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 1360 | не определено | 1360
EAGLE со спускным элементом | 15 | 9011012 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 17 | не определено | 17
EAGLE со спускным элементом | 20 | 9011034 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 40 | не определено | 40
EAGLE со спускным элементом | 25 | 9011100 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 70 | не определено | 70
EAGLE со спускным элементом | 32 | 9011114 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 121 | не определено | 121
EAGLE со спускным элементом | 40 | 9011112 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 200 | не определено | 200
EAGLE со спускным элементом | 50 | 9011200 | Запорный шаровой кран со спускным элементом, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 292 | не определено | 292
EAGLE сливной | 15 | 9003012 | Сливной шаровой кран с патрубком для присоединения шланга, устанавливается на любом трубопроводе, наруж. резьба, латунь | не определено | не определено | не определено
EAGLE сливной | 20 | 9003034 | Сливной шаровой кран с патрубком для присоединения шланга, устанавливается на любом трубопроводе, наруж. резьба, латунь | не определено | не определено | не определено
EAGLE сливной | 25 | 9003100 | Сливной шаровой кран с патрубком для присоединения шланга, устанавливается на любом трубопроводе, наруж. резьба, латунь | не определено | не определено | не определено
EAGLE "американка" | 15 | 9005012 | Запорный шаровой кран с накидной гайком ("американка"), устанавливается на любом трубопроводе,внутр.-наруж. резьба, латунь | 17 | не определено | 17
EAGLE "американка" | 20 | 9005034 | Запорный шаровой кран с накидной гайком ("американка"), устанавливается на любом трубопроводе,внутр.-наруж. резьба, латунь | 41 | не определено | 41
EAGLE "американка" | 25 | 9005100 | Запорный шаровой кран с накидной гайком ("американка"), устанавливается на любом трубопроводе,внутр.-наруж. резьба, латунь | 70 | не определено | 70
EAGLE "американка" | 32 | 9005114 | Запорный шаровой кран с накидной гайком ("американка"), устанавливается на любом трубопроводе,внутр.-наруж. резьба, латунь | 121 | не определено | 121
X1666 | 8 | 149B5209 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 4.7 | не определено | 4.7
X1666 | 10 | 149B5210 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 8.5 | не определено | 8.5
X1666 | 15 | 149B5211 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 13.2 | не определено | 13.2
X1666 | 20 | 149B5212 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 17 | не определено | 17
X1666 | 25 | 149B5213 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 30.2 | не определено | 30.2
X1666 | 32 | 149B5214 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 45.2 | не определено | 45.2
X1666 | 40 | 149B5215 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 69.7 | не определено | 69.7
X1666 | 50 | 149B5216 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 128.2 | не определено | 128.2
X2777 | 8 | 149B6030 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 11.3 | не определено | 11.3
X2777 | 10 | 149B6031 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 13.2 | не определено | 13.2
X2777 | 15 | 149B6032 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 18.9 | не определено | 18.9
X2777 | 20 | 149B6033 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 47.1 | не определено | 47.1
X2777 | 25 | 149B6034 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 66 | не определено | 66
X2777 | 32 | 149B6035 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 86.7 | не определено | 86.7
X2777 | 40 | 149B6036 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 150.8 | не определено | 150.8
X2777 | 50 | 149B6037 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 207.4 | не определено | 207.4
X2777 | 65 | 149B6038 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 584.4 | не определено | 584.4
X2777 | 80 | 149B6039 | Запорный шаровой кран, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 678.6 | не определено | 678.6
VFY-WH (SYLAX) | 25 | 065B7350 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 63 | не определено | 63
VFY-WH (SYLAX) | 32/40 | 065B7351 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 100 | не определено | 100
VFY-WH (SYLAX) | 50 | 065B7352 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 150 | не определено | 150
VFY-WH (SYLAX) | 65 | 065B7353 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 220 | не определено | 220
VFY-WH (SYLAX) | 80 | 065B7354 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 360 | не определено | 360
VFY-WH (SYLAX) | 100 | 065B7355 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 510 | не определено | 510
VFY-WH (SYLAX) | 125 | 065B7356 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 800 | не определено | 800
VFY-WH (SYLAX) | 150 | 065B7357 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 1260 | не определено | 1260
VFY-WH (SYLAX) | 200 | 065B7358 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 2160 | не определено | 2160
VFY-WH (SYLAX) | 250 | 065B7359 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 3500 | не определено | 3500
VFY-WH (SYLAX) | 300 | 065B7360 | Дисковый поворотный затвор с поворотной рукояткой, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокпрочный чугун | 5100 | не определено | 5100
VFY-WG (SYLAX) | 50 | 149G41203 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 150 | не определено | 150
VFY-WG (SYLAX) | 65 | 146G062502 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 220 | не определено | 220
VFY-WG (SYLAX) | 80 | 146G064558 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 360 | не определено | 360
VFY-WG (SYLAX) | 100 | 149G41206 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 510 | не определено | 510
VFY-WG (SYLAX) | 125 | 149G41207 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 800 | не определено | 800
VFY-WG (SYLAX) | 150 | 065B7361 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 1260 | не определено | 1260
VFY-WG (SYLAX) | 200 | 065B7362 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 2160 | не определено | 2160
VFY-WG (SYLAX) | 250 | 065B7363 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 3500 | не определено | 3500
VFY-WG (SYLAX) | 300 | 065B7364 | Дисковый поворотный затвор с редукторным приводом, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, высокопрочный чугун | 5100 | не определено | 5100
Воздухоотводчики
EAGLE воздухоотводчик | 10 | 9020020 | Воздухоотводчик автоматический, устанавливается на любом трубопроводе, G 3/8 | не определено | не определено | не определено
EAGLE воздухоотводчик | 15 | 9020040 | Воздухоотводчик автоматический, устанавливается на любом трубопроводе, G 1/2 | не определено | не определено | не определено
Фильтр-грязевик
Y222P | 20 | 149B5160 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 5.1 | не определено | 5.1
Y222P | 25 | 149B5161 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 11.3 | не определено | 11.3
Y222P | 32 | 149B5191 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 17.2 | не определено | 17.2
Y222P | 40 | 149B5162 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 23.0 | не определено | 23.0
Y222P | 50 | 149B5163 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 46.8 | не определено | 46.8
FVF | 15 | 065B7726 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 5.3 | не определено | 5.3
FVF | 20 | 065B7727 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 9.5 | не определено | 9.5
FVF | 25 | 065B7728 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 16.5 | не определено | 16.5
FVF | 32 | 065B7729 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 20.0 | не определено | 20.0
FVF | 40 | 065B7730 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 33.0 | не определено | 33.0
FVF | 50 | 065B7731 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 54.0 | не определено | 54.0
FVF | 65 | 065B7732 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 95.0 | не определено | 95.0
FVF | 80 | 065B7733 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 140.0 | не определено | 140.0
FVF | 100 | 065B7734 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 201.0 | не определено | 201.0
FVF | 125 | 065B7735 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 340.0 | не определено | 340.0
FVF | 150 | 065B7736 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 526.0 | не определено | 526.0
FVF | 200 | 065B7737 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 870.0 | не определено | 870.0
FVF | 250 | 065B7738 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 1260.0 | не определено | 1260.0
FVF | 300 | 065B7739 | Фильтр сетчатый со сливным краном, устанавливается на любом трубопроводе, фланец, чугун. Примечание: возможность установки магнитной вставки | 1735.0 | не определено | 1735.0
Y222 | 15 | 149B6520 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 2.7 | не определено | 2.7
Y222 | 20 | 149B61769 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 5.1 | не определено | 5.1
Y222 | 25 | 149B61770 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 11.3 | не определено | 11.3
Y222 | 32 | 149B61771 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 17.2 | не определено | 17.2
Y222 | 40 | 149B61772 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 23 | не определено | 23
Y222 | 50 | 149B61773 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, внутр. резьба, латунь | 46.8 | не определено | 46.8
Y666 | 8 | 149B5271 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 0.5 | не определено | 0.5
Y666 | 10 | 149B5272 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 0.65 | не определено | 0.65
Y666 | 15 | 149B5273 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 1.03 | не определено | 1.03
Y666 | 20 | 149B5274 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 5.3 | не определено | 5.3
Y666 | 25 | 149B5275 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 8.7 | не определено | 8.7
Y666 | 32 | 149B5276 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 13.3 | не определено | 13.3
Y666 | 40 | 149B5277 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 19.3 | не определено | 19.3
Y666 | 50 | 149B5278 | Фильтр сетчатый, устанавливается на любом трубопроводе, нержав. сталь, внутр. резьба | 30.2 | не определено | 30.2
Термостатические головки
RTD 3640 |  | 013L3640 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком, 6-26 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3642 |  | 013L3642 | Термостатический элемент с газонаполненный дистанционным датчиком, 6-26 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3120 |  | 013L3120 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком и защитным кожухом, 6-26 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD Inova 3130 |  | 013L3130 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком, 6-26 оС, дизайн 2000, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD Inova 3132 |  | 013L3132 | Термостатический элемент с газонаполненный дистанционным датчиком, 6-26 оС, дизайн 2000, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3650 MAX |  | 013L3650 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком, 6-21 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3652 MAX |  | 013L3652 | Термостатический элемент с газонаполненный дистанционным датчиком, 6-21 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3562 |  | 013L3562 | Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длинна капиляра 2 м, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3565 |  | 013L3565 | Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длинна капиляра 5 м, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD 3568 |  | 013L3568 | Термостатический элемент дистанционного управления с газонаполненный встроенным датчиком, 8-28 оС, длинна капиляра 8 м, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTS |  | 013L3620 | Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD-Plus |  | 013L3190 | Программируемый термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTS Everis |  | 013L4230 | Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, дизайн 2005, для клапанов RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE
RTD-R |  | 013L3110 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком, 6-26 оС, для клапанов RA встроенных в отопительные приборы и клапанов RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
RTD-R Inova |  | 013L3140 | Термостатический элемент с газонаполненный встроенным датчиком, 6-26 оС, дизайн 2000, для клапанов RA встроенных в отопительные приборы и клапанов RA15/6T, RA15/6TB, VHS, FHV-A
RTS-R 3610 |  | 013L3610 | Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RA встроенных в отопительные приборы и клапанов RA15/6T, RA15/6TB, VHS
RA-Plus |  | 013G2750 | Программируемый термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, для клапанов RA встроенных в отопительные приборы и клапанов RA15/6T, RA15/6TB, VHS
RTS-R Everis |  | 013L4240 | Термостатический элемент с жидкостным встроенным датчиком, 8-28 оС, дизайн 2005, для клапанов RA встроенных в отопительные приборы и клапанов RA15/6T, RA15/6TB, VHS
FJVR |  | 003L1040 | Термостатический элемент для регулирования температуры теплого пола, 0-50 оС, для клапана FHV-R
АРМАТУРА ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
FHV-A | 20 | 003L1004 | Клапан регулирующий для систем наполного отопления для прямого регулирования температуры воздуха, используется с термостатической головкой серии RTD-R, RTD-R Inova или RTS-R | 0.0930; 0.1120; 0.1300; 0.1600; 0.1900; 0.2350; 0.2800; 0.3200; 0.3600; 0.4200; 0.4800; 0.5800; 0.6800; 0.7900 | 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; N | 0.79
FHV-R | 20 | 003L1003 | Клапан регулирующий для систем наполного отопления для косвенного управления системой отопления, используется с терморегулятором FJVR | 0.88 |  | 0.88