РАСЧЕТ  ОГРАЖДАЮЩЕЙ  КОНСТРУКЦИИ

- штукатурка =0,93 Вт/м 0С;

- основная кладка из силикатного утолщенного рядового и лицевого кирпича (г.Череповец)

=0,82 Вт/м 0С (см.прил.1);

- утеплитель «Пеноплекс» =0,03 Вт/м 0С;

- половина лицевого силикатного кирпича из тычкового ряда, обработанная TSM Ceramic с =0.001 Вт/м 0С (см.прил.2). при толщине покрытия в 0.001м имеем 		= d/ R = (0.05+0.08)/( (0.05+0.08)/0.82+0.001/0.001) = 0.112Вт/м 0С

Сопротивление теплопередаче Ro, м2×°С/Вт, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями или ограждающей конструкции в удалении от теплотехнических неоднородностей не менее чем на две толщины ограждающей конструкции следует определять по формуле

Ro = Rsi + Rk + Rse,	(8)

где Rsi = l/aint, aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2×°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02;

Rse = 1/aext, aext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, Вт/(м2×°С), принимаемый по таблице 8 Свода правил;

где aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, равный 8,7.

RК – термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции (м20С/Вт) ;

aext – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждаю-щей конструкции (м20С/Вт), равный 23.

Приведенное сопротивление теплопередаче Rоr всей ограждающей конструкции следует осуществлять по формуле

(10)

где Аi, Ro,ir - соответственно площадь i-го участка характерной части ограждающей конструкции, м2, и его приведенное сопротивление теплопередаче, м2×°С/Вт;

А - общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, м2;

т - число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче

Термическое сопротивление R, м2×°С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

R = d/l,	(6)

где d - толщина слоя, м;

l - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м×°С), принимаемый согласно 5.3.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2×°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk = R1 + R2 + ... + Rn + Ra.l,	(7)

где R1, R2, ... , Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемые по формуле (6);

Ra.l - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по таблице 7.

Для плоских ограждающих конструкций с теплопроводными включениями толщиной больше 50 % толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводности основного материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев с различными материалами; термическое сопротивление ограждающей конструкции RaT, м2×°С/Вт определяется по формуле (10) применительно термическому сопротивлению, где термическое сопротивление отдельных однородных участков конструкции определяется по формуле (6) и по формуле (7) для многослойных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения RaT) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - одного материала, а другие неоднородными из разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (6), неоднородных слоев - по формуле (10) и термическое сопротивление ограждающей конструкции RT - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (7).

Приведенное термическое сопротивление Rkr ограждающей конструкции следует определять по формуле

Rkr = (RaT + 2RT)/3.	(19)

Расчет выполним в табличной форме

|  | d - толщина слоя, м |  |  |  |  |  | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.7 |
| Аi м2 | Термическое сопротивление Ri, м2°С/Вт |  |  |  |  |  |  |
| 0.244 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 0.061 | 0.463 | 0.022 | 2.456 |
| 0.011 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 4.062 |
| 0.001 | 0.146 | 50.000 | 80.000 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 132.298 |
| 0.088 | 0.146 | 0.446 | 0.713 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 3.456 |
| 0.001 | 0.146 | 50.000 | 80.000 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 132.298 |
| 0.011 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 4.062 |
| 0.288 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 0.061 | 0.463 | 0.022 | 2.456 |
| 0.011 | 0.146 | 1.667 | 0.713 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 4.678 |
| 0.001 | 0.146 | 50.000 | 80.000 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 132.298 |
| 0.088 | 0.146 | 0.446 | 0.098 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 2.841 |
| 0.001 | 0.146 | 50.000 | 80.000 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 132.298 |
| 0.011 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 1.667 | 0.463 | 0.022 | 4.062 |
| 0.244 | 0.146 | 1.667 | 0.098 | 0.061 | 0.463 | 0.022 | 2.456 |
|  | Приведенное сопротивление теплопередаче Rоr по (10) |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.146 | 1.127 | 0.107 | 0.078 | 0.463 | 0.022 | 2.612 |
|  | RT = R1 + R2 + ... + R13 |  |  |  |  |  | 1.943 |
|  | RaT, м2×°С/Вт определяется по формуле (10) |  |  |  |  |  | 2.612 |
|  | Rkr = (RaT + 2RT)/3. (19) |  |  |  |  |  | 2.166 |
|  | Ro = Rsi + Rk + Rse, (8) |  |  |  |  |  | 2.325 |

Расчетное сопротивление теплопередаче R0 ограждающей конструкции Ro, = 2.325. м2×°С/Вт

Согласно ТСН 23-350-2004 Вологодской области: минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

R0min=R0⋅0,63=3,37904⋅0,63=2,129м2⋅СВт

Условие выполняется, принимаем данную конструкцию стены.

Литература:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СП 23-101-2004, Москва, 2004.

- ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, СНиП 23-02-2003, Москва, 2004.