{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,9,37,9],[36,10,37,10],[36,11,37,11],[36,12,37,12],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[5,0,5,1],[10,0,14,5],[18,0,21,5],[27,11,30,12],[1,0,3,1],[1,2,2,6],[1,11,2,12],[4,0,4,1],[4,2,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Число рядов труб по вертикали",null,"Диаметр трубы,мм",{"$nulls":6},"Прятать","Прятать","Теплоотдача 1экм регистров из гладких труб"]
[]
[null,null,40,50,70,80,100,{"$nulls":4},"Температурный напор ","Теплоотдача"]
[null,null,"Поверхность нагрева 1 м гладких труб экм",{"$nulls":8},46,280]
["Один",null,0.244,0.304,0.384,0.45,0.35,{"$nulls":4},48,295]
["Два и более",null,0.195,0.243,0.306,0.358,0.35,{"$nulls":4},50,310]
[{"$nulls":11},52,325]
[{"$nulls":11},54,340]
[{"$nulls":11},56,360]
["Эквивалентный квадратный метр (экм) — это поверхность прибора с теплоотдачей 435 ккал/ч при разности средней температуры теплоносителя и воздуха помещения ΔТ = 64,5°С*, расходе воды 17,4 кг/ч и подаче теплоносителя по схеме «сверху вниз».Δ",{"$nulls":10},58,375]
[{"$nulls":11},60,395]
[{"$nulls":11},62,415]
[{"$nulls":11},64.5,435]
[{"$nulls":11},66,450]
[{"$nulls":11},68,465]
[{"$nulls":11},70,480]
[{"$nulls":11},72,500]
["* Эта разность температур отвечает стандартным условиям, при которых\nтемпература горячей и охлажденной воды в приборе соответственно равна 95 и\n70°С, а Тв=18°С.\n",{"$nulls":10},74,520]
[{"$nulls":11},76,535]
[{"$nulls":11},78,555]
[{"$nulls":11},80,575]
[{"$nulls":11},82,595]
[{"$nulls":11},84,615]
[{"$nulls":11},86,635]
[{"$nulls":11},88,650]
[]
[{"$nulls":11},"Примечание: Теплоотдача приборов водяных систем дана при питании теплоносителем по схеме \"сверху вниз\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Теплопотери","Температура помещения","Температурный перепад","Диаметр труб","Число рядов труб по вертикали","Температурный напор","Теплоотдача","Мощность,","Требуемая площадь нагрева","Расчетная поверхность нагрева","Расчетная поверхность нагрева","Расчетная поверхность нагрева","Общая длина трубы"]
[" Вт"," t. Вн, ºС","ºС","мм","шт.","ºС",null," ккал/ч","экм","экм","экм","экм","м"]
[1800,18,95,100,1,64.5,435,1548,3.5586206896551724,0.35,0.35,0.35,10.167487684729064]
[null,null,70]
[]
[]
[]
["Разработано А.В. Варьянским согласно книги \"Расчет систем центрального отопления\". Авторы Р.В. Щекин, В.А. Березовский, В.А. Потапов"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}