{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Ruumi_geom","Piirdetarind_1","Piirdetarind_2","Piirdetarind_3","Piirdetarind_4","Piirdetarind_5","Piirdetarind_6","Piirdetarind_8","Piirdetarind_7","Sb","Ab","Kp"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":73,"comments":33,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ruumi_geom","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Piirdetarindite mõõtmed(pikkus,laius)-Alus",{"$nulls":4},"Esimene lisa piirdetarind põhi pinnal(naiteks aken)",{"$nulls":6},"Teine lisa piirdetarind põhi pinnal(naiteks aken)"]
[]
["Piirdetarindi number","L1[m]","L2[m]","S[m2]",null,"Piirdetarindi number","L10[m]","L1[m]","L20[m]","L2[m]","S[m2]",null,"Piirdetarindi number","L10[m]","L1[m]","L20[m]","L2[m]","S[m2]"]
[1,3,3,9,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[2,3,3,7,null,7,0.2,0.8,0.1,2.5,2,null,0,0,0,0,0,0]
[3,3,3,8,null,8,1,1,1,1,1,null,0,0,0,0,0,0]
[4,3,3,9,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[5,3,3,9,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[6,3,3,9,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[]
["Pildid seletavad kuidas andmed sisestada"]
{"$rows_empty":20}
["Piirdetarindi nimetus"]
[]
["Piirdetarindi number","Piirdetarindi nimetus"]
[1,"Vnutr.Stena_nr1"]
[2,"Vn.Stena_nr2"]
[3,"Pol"]
[4,"Potolok"]
[5,"Vnutr.Stena_nr5"]
[6,"Vnutr.Stena_nr6"]
[7,"Dver"]
[8,"Grejush.Poverh"]

{"sheet":"Piirdetarind_1","index":1,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",8.7,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.66,"Vertikaalne pind"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Vnutr.Stena_nr1",1,"Kladka iz krasnogo kirpicha",0.7,null,0.7,0.38,null,0.5428571428571429]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.5428571428571429]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.6577996715927751]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",1.5202196704942585]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",0.7727422003284072]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",1.294092647683808]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",21]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",9]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-34.76723850085332]

{"sheet":"Piirdetarind_2","index":2,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,0.8,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,2.5,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",23,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.66,"Vertikaalne pind"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Vn.Stena_nr2",1,"Kladka iz krasnogo kirpicha",0.7,null,0.7,0.64,null,0.9142857142857144]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.9142857142857144]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.9577639751552796]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",1.0440985732814525]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",1.0727065038909118]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",0.9322214383643695]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",26]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",7]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-52.107323839770224]

{"sheet":"Piirdetarind_3","index":3,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,1,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,1,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",8.7,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",2.26,"Külm horisontaalne pind soojusvooll all"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Pol",1,"Z-B.Perekrutie",2,null,2,0.2,null,0.1]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.1]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.2149425287356322]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",4.652406417112299]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",0.3298850574712644]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",3.031358885017421]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",12]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",8]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",145.86599219732724]

{"sheet":"Piirdetarind_4","index":4,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",8.7,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.16,"Külm horisontaalne pind soojusvooll üles"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Potolok",1,"Z-B.Perekrutie",2,null,2,0.2,null,0.1]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.1]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.2149425287356322]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",4.652406417112299]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",0.3298850574712644]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",3.031358885017421]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",22]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",9]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-108.72305842957475]

{"sheet":"Piirdetarind_5","index":5,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",8.7,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.66,"Vertikaalne pind"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Vnutr.Stena_nr5",1,"Kladka iz krasnogo kirpicha",0.7,null,0.7,0.12,null,0.17142857142857143]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.17142857142857143]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.28637110016420364]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",3.4919724770642198]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",0.40131362889983585]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",2.491816693944353]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",22]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",9]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-89.37177757161034]

{"sheet":"Piirdetarind_6","index":6,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[3,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[3,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",8.7,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.66,"Vertikaalne pind"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Vnutr.Stena_nr6",1,"Kladka iz krasnogo kirpicha",0.7,null,0.7,0.38,null,0.5428571428571429]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",0.5428571428571429]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",0.6577996715927751]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",1.5202196704942585]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",0.7727422003284072]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",1.294092647683808]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",22]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",9]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-46.41407233000759]

{"sheet":"Piirdetarind_8","index":7,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[1,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[1,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",20,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",2.26,"Kuum horisontaalne pind soojusvool üles"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,0,"Adiabatik sein(k=0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,0,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Grejush.Poverh",1,"Kipsplaat",0.21,null,0.21,0.015,null,0.07142857142857142]
[null,2,"Soojustus",0.055,null,0.055,0.1,null,1.8181818181818183]
[null,3,"Tellismüüritis:silikaattellistest",1,null,1,0.12,null,0.12]
[null,4,"Tuuletõkkeplaat",0.06,null,0.06,0.035,null,0.5833333333333334]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",2.592943722943723]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",2.642943722943723]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",0]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",2.757886251679355]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",0]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",26]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",1]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",0]

{"sheet":"Piirdetarind_7","index":8,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1,1 Arvutamiseks vajalikud  tegurid-GEOMETIA"]
["L10[m]-Põhipinna pikkus","L11[m]","L21[m]"]
[0.8,0,0]
[]
["L20[m]-Põhipinna laius","L12[m]","L22[m]"]
[2.5,0,0]
{"$rows_empty":13}
["Tab 1,2 Arvutamiseks vajalikud  tegurid"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Soojuseriülekanne","aout","W/oC·m2",23,"Välisseinad"]
["Konvektsiooni soojusülekande tegur","b","-",1.66,"Vertikaalne pind"]
["Kiirgatava pinna integraalne mustusaste","e","-",0.91,"Krohv"]
["Kas adiabatik  voi soojusjuhtiv sein","-",null,1,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)"]
["Akna soojalabilaskvus",null,null,2.272727272727273,"Dvoinoe osteklenie v razdelnom perplete"]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojuseriläbikanne.(input)"]
["Piirdetarindi nimetus","Kihi number","Materjali kihi nimetus","Soojusjuhtivuse  tegur","Materjali niiskus","Soojusjuhtivuse  tegur","Kihi paksus","Kuivtihedus","Kihi soojustakistus"]
[null,null,null,"li10",null,"li","si","ri","Ri"]
[null,null,null,"W/oC·m",null,"W/oC·m","m","kg/m3","oC·m2/W"]
["Dver",1,"Kipsplaat",0.21,null,0.21,0.015,null,0.07142857142857142]
[null,2,"Soojustus",0.055,null,0.055,0.1,null,1.8181818181818183]
[null,3,"Tellismüüritis:silikaattellistest",1,null,1,0.12,null,0.12]
[null,4,"Tuuletõkkeplaat",0.06,null,0.06,0.035,null,0.5833333333333334]
[]
[]
["Tab 1.2Mitmekihilise piirdetarindisoojus eriläbikanne.(output)"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus","Seletamine","Siit saab valida"]
["Piirdetarindi soojustakistus","R","oC·m2/W",2.592943722943723]
["Soojustakistus+1/aout","R0","oC·m2/W",2.6364219838132885]
["Soojuseriläbikanne","k0","W/oC·m2",3.076379066478077]
["Soojuseriülekanne","ain","W/oC·m2",8.7,"Seinad,põrandad,siledad laed"]
["Soojustakistus+1/aout+1/ain","Rt","oC·m2/W",2.751364512548921]
["Piirdetarindi soojusjuhtivus","kt","W/oC·m2",2.272727272727273]
[]
[]
[]
["Tab 1.3 "]
["Nimetus","fi","li,kus ta ullatab","(fi-1)*li"]
[]
[]
[]
[]
["Tab 1.4 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsiooni"]
["Nimetus","Tähis","Mõõtühik","Suurus"]
["Välisõhu temperatuur","tv","0C",26]
["Siseõhu temperatuur","ts","0C",18.01487640238979]
["Piirde konstruktsiooni pindala","A","m2",2]
["Soojuskadu läbi piirdekonstruktsiooni","Spk","W",-36.29601635277369]

{"sheet":"Sb","index":9,"n_rows":60,"n_cols":31,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Üksikud parametrid","Tabalg",null,null,"Tab 1.2 Input to Mathematika",{"$nulls":19},"Tab 1.1 Integraalne nurktegur (Nurk tegur fij väljendab tõenäosust ,et pinnalt i väljunud footon saabub pinnale k)"]
["Toa koordinaadid(teljestik [x,y,z] kooskõlastatud ANSYSiga)",{"$nulls":23},"Sourse [I]","Distination[j]","          Pinnade omavaheline asend","a","b","c","fij"]
["Nimetus ja Tähis","Mõõtühik","Suurus",null,"Pinna number ja nimetus","Stardi punkt","Stardi punkt+DT","Tmin.lubatud","Tmax.lubatud","Lubatud DT",{"$nulls":14},6,1,"perp",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["0X(x_)","m",3,null,"Vnutr.Stena_nr1",20,20.01,20,20,0.01,{"$nulls":14},6,3,"perp",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["0Y(y_)","m",3,null,"Vn.Stena_nr2",20,20.01,20,21,0.01,{"$nulls":14},6,5,"par",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["0Z(z_)","m",3,null,"Pol",20,20.01,19,28,0.01,{"$nulls":14},4,1,"perp",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["Temperatuurid",null,null,null,"Potolok",20,20.01,20,18,0.01,{"$nulls":14},4,3,"par",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["Naruzui vozduh,tv","OC",26,null,"Vnutr.Stena_nr5",20,20.01,20,18,0.01,{"$nulls":14},2,1,"par",3,3,3,{"$error":"#NAME?"}]
["Vnutren.vozduh,ts","OC",28.17069776474046,null,"Vnutr.Stena_nr6",20,20.01,20,18,0.01]
[{"$nulls":4},"Dver",20,20.01,8,18,0.01,{"$nulls":14},"The  matrix of view factors fij",{"$nulls":5},"Kontroll"]
["Ventilatsioon",null,null,null,"Grejush.Poverh",25,25.01,8,18,0.01,{"$nulls":14},0,0.17791566030913086,0.34294725934116305,0.34294725934116305,0.06809491050427176,0.06809491050427176,1.0000000000000004]
["Kratnost vozduha","1/tund",0.01,null,"Temp-ra vozduha",20,20.01,35,18,0.01,{"$nulls":14},{"$error":"#NAME?"},0,0.34294725934116305,0.34294725934116305,0.06809491050427176,0.06809491050427176,{"$error":"#NAME?"}]
["Õhuvahetuse","l/sm2",{"$nulls":22},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},0,0.5299307565019726,0.06356099207843226,0.06356099207843226,{"$error":"#NAME?"}]
["Pinna number",{"$nulls":23},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},0,0.06356099207843226,0.06356099207843226,{"$error":"#NAME?"}]
["Nomer greushei poverhnosti","-",8,{"$nulls":21},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},0,0.023915526694318595,{"$error":"#NAME?"}]
[{"$nulls":24},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},0,{"$error":"#NAME?"}]
["Soojusvoog"]
["Nachalnaja hlotnost teplogogo potoka,q_0","W/m2",-750]
["Soojusvoo incriment,samm_q","W/m2",-1]
["Plotnost teplovogo potoka,q_s","W/m2",750]
["Moshnost otopit.paneli","W",750]
["Taandatud tinglikud koeffitsiendid"]
["Taandatud soojusülekande tegur","W/oC·m2",0]
["Taandatud tinglik ühu temperatuur","OC"]
[]
["Tab 1.1 Input to Mathematika"]
[]
["Pinna number","F(I)  m2","Integralnaja stepen chernotu seruh tel","Koeff.dla kovektsii","Teploprovodnost","dop.teplovoi potok","Naruznaja vozduh\n temperatuur"," Soojuskadu\n läbi hoone piirdekonstruktsiooni\nühemõõtmeline juhtum","Tempru poverhnjstei\n        from\nMathematica"]
[1,9,0.91,1.66,1.5202196704942585,null,21,null,26.02987557232225]
[2,7,0.91,1.66,1.0440985732814525,null,26,null,26.82199667232051]
[3,8,0.91,2.26,4.652406417112299,null,12,null,21.89840318357523]
[4,9,0.91,1.16,4.652406417112299,null,22,null,25.187289810887997]
[5,9,0.91,1.66,3.4919724770642198,null,22,null,25.512625101391055]
[6,9,0.91,1.66,1.5202196704942585,null,22,null,26.178570965280553]
[7,2,0.91,1.66,3.076379066478077,null,26,null,26.633818098155633]
[8,1,0.91,2.26,0,null,26,null,77.86037166478012]
[]
["Tab 1.3 Eneggeticheskii balans poverhnostei (s- poglashaet s + otdaet)"]
[]
["Nomer poverhnostu","Luchistui \nteploobmen","Konvektsia","Teploprovodnost","DOP","Kontrol:\nLuch+konv+konduktsia+dop"]
["Vnutr.Stena_nr1",-27.596162655793805,-41.22158895134187,68.81864206664567,0,0.0008904595099892276]
["Vn.Stena_nr2",11.30803083302309,-17.31518251716088,6.0077188696836155,0,0.0005671855458233566]
["Pol",-159.2722922455377,-209.1383555248767,368.4111559234417,0,0.0005081530273116641]
["Potolok",-88.61846388773307,-44.838460158558185,133.45710812434766,0,0.00018407805639952812]
["Vnutr.Stena_nr5",-55.38186294554495,-55.00975737956109,110.39391158672233,0,0.002291261616285567]
["Vnutr.Stena_nr6",-19.721400158711226,-37.448972076020404,57.1711119837811,0,0.0007397490494724934]
["Dver",1.9886885057415356,-5.888317736997685,3.8997294582418713,0,0.00010022698572198507]
["Grejush.Poverh",337.14586888096045,412.8541311190863,0,-750,4.672529030358419e-11]
[]
[]
["Tak vugladit uravnenie teplovogo balansa dla poverhnosti nr 1 I takih uravnehi 8 ctuk"]
{"$rows_empty":8}
["A tak vugladit uravnenie dla vozduha"]

{"sheet":"Ab","index":10,"n_rows":6,"n_cols":17,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Konvektiivne soojusülekanne piirde sisepinnalt ruumi õhule",1,null,"Konvektiivne soojusülekanne piirde välispinnalt välisõhule",1,null,"Kiirgatava pinna integraalne mustusaste",1,null,"Kas adiabaatne sein voi soojusjuhtiv",1,null,"Konvektiivne soojusülekanne piirde sisepinnaltsiseõhule",1,null,"Akende ja uste U-väärtuse \norienteeruvad suurus järgud.",2]
["Vertikaalne pind",1.66,null,"Välisseinad",23,null,"Krohv",0.91,null,"Adiabatik sein(k=0)",0,null,"Seinad,põrandad,siledad laed",8.7,null,"Dvoinoe osteklenie v sparennom perplete",2.5]
["Kuum horisontaalne pind soojusvool üles",2.26,null,"Pööningu vahelagi  ",12,null,"Kahhelkivi",0.92,null,"Soojusjuhtiv sein(k<>0)",1,{"$nulls":4},"Dvoinoe osteklenie v razdelnom perplete",2.272727272727273]
["Külm horisontaalne pind soojusvooll üles",1.16,null,"Välissein venteleritava õhuvahega",12,null,"Aken",0.94]
["Kuum horisontaalne pind soojusvool all",1.16]
["Külm horisontaalne pind soojusvooll all",2.26]

{"sheet":"Kp","index":11,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tab 1.1.Vesipõrandakütte  parameetrid"]
["Input,temperatuurid,soojusvool,geomeetria","Tähis","Suurus","Mõõtühik","Suurus","Mõõtühik"]
["Sissetuleva soojuskandja temperatuur","t1S",45,"°C"]
["Väljamineva soojuskandja temperatuur","t1V",35,"°C"]
["Keskmine siseõhu temperatuur põranda kõrval","tso",18,"°C"]
["Kütmiseks vajaluk maksimaalne soojusvool","Q",760,"W"]
["Küttepaneeli pindala","A",33.6,"m2"]
["Output,temperatuurid,massikulu,soojuskandja omadused jne"]
["Väljamineva soojuskandja ja sissetuleva soojuskandaja temperatuuride vahe","DT1",10,"°C"]
["Soojuskandja keskmine temperatuur","t1k",40,"°C"]
["Soojuskandja erisoojus püsival rõhul ","cp1",4174,"J/(kg*K)"]
["Soojuskandja massikulu ","G1",0.01820795400095831,"kg/s",65.54863440344992,"kg/h"]
[]
[]
[]
["Kuu","  Kuukeskmine\n    välisõhu temperatuur","Kuttepaneli\nsoojusvoog","Kuttepaneli\nvoimsus","Kuttepaneli keskmine\ntemperatuur\n(ANSYS)","Soojuskandja kesmine\ntemperatuur ","DT1","t1S","t1V"]
["September",11,16.5,554.4,null,25,7.28688083736924,28.64344041868462,21.35655958131538]
["Oktober",5.6,29.2,981.12,null,26,12.898349089882883,32.44917454494144,19.550825455058558]
["November",0.8,40.6,1364.16,null,29,17.94560424390878,37.97280212195439,20.027197878045612]
["Detsember",-3,50,1680,23.62,31,22.105263157894736,42.05263157894737,19.94736842105263]
["Jaanuar",-5,54.5,1831.2,null,29,24.089542642685426,41.044771321342715,16.955228678657285]
["Vebruar",-5.8,56.4,1895.04,null,28,24.923988595945055,40.461994297972524,15.538005702027473]
["Märts",-3,50,1680,null,27,22.090973357208476,38.045486678604234,15.954513321395762]
["April",2.6,36.3,1219.68,null,26,16.034591505573584,34.017295752786794,17.982704247213206]
["Mai",8.4,23,772.8000000000001,null,25,10.157470258151063,30.078735129075532,19.921264870924468]