{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["тепл.поток","Нормируемые тепловые потоки","Трубы","Тип Изоляции"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":42,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"тепл.поток","index":0,"n_rows":13,"n_cols":15,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,9,6,14],[7,9,7,14],[8,9,8,14],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[2,12,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},"Значения коэффициента теплоотдачи, Вт /м2 °С по МГСН 6.02-03"]
[{"$nulls":9},"Изолированный объект","В закрытом помещении",null,"На откр воздухе при скор ветра3 м/с"]
[{"$nulls":10},"Покрытия с малым коэфф излучения1","Покрытия с высоким коэфф излучения2",5,10,15]
[null,"Температура теплоносителя:","1) 95/70°С","°С",{"$nulls":5},"Горизонтальные трубопроводы",7,10,20,26,35]
[null,"Внутренняя t в-ха:",20,"°С",{"$nulls":5},"Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка",8,12,26,35,52]
[null,"Отопит. период:",5136,"часов",{"$nulls":5},"1 К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой."]
[null,"Тип трубы:","Dу150 - 159*4,5","мм",{"$nulls":5},"2 К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой)."]
[null,"Материал изоляции:","06. K-Flex ST 32мм",{"$nulls":6},"3 При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с."]
[null,"λ=",0.04025,"Вт/(м*К)"]
[null,"α=",8,"Вт/(м2К)"]
[null," Фактический поток qL=",31.167773524866988,"Вт/м"]
[null,"Нормативный поток qn=",38,"Вт/м"]

{"sheet":"Нормируемые тепловые потоки","index":1,"n_rows":59,"n_cols":14,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,13],[31,2,32,13],[1,2,1,13],[0,1,0,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы более 5000"]
[null,null,"Температура теплоносителя, °С"]
[]
[null,0,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[null,15,6,14,23,33,43,54,66,79,93,107,122,138]
[null,20,7,16,26,37,48,60,73,87,102,117,134,151]
[null,25,8,18,28,40,52,65,79,94,110,126,144,162]
[null,32,9,21,32,45,59,73,89,105,122,141,160,180]
[null,40,9,21,32,45,59,73,89,105,122,141,160,180]
[null,50,10,23,36,50,64,80,96,114,133,152,173,194]
[null,65,12,26,41,56,72,89,107,127,147,169,191,214]
[null,80,13,28,44,60,77,95,114,135,156,179,202,227]
[null,100,14,31,48,65,84,103,124,146,169,193,218,244]
[null,125,16,35,53,72,92,113,136,159,184,210,237,265]
[null,150,18,38,58,79,100,123,147,172,199,226,255,285]
[null,200,22,46,70,93,118,144,172,200,230,262,294,328]
[null,250,26,53,79,106,134,162,193,224,257,291,327,364]
[null,300,29,60,88,118,148,179,212,246,281,318,357,396]
[null,350,33,66,97,129,161,195,230,267,305,344,385,428]
[null,400,36,72,106,139,174,210,247,286,326,368,411,456]
[null,450,39,78,114,150,187,225,264,305,348,392,437,484]
[null,500,43,84,123,161,200,241,282,326,370,417,465,514]
[null,600,49,96,139,181,225,269,315,363,412,462,515,569]
[null,700,55,107,153,200,247,295,344,395,448,502,558,616]
[null,800,61,118,169,220,270,322,376,431,487,546,606,668]
[null,900,67,130,185,239,294,350,407,466,527,589,653,718]
[null,1000,74,141,201,259,318,377,438,501,565,631,699,768]
[null,1400,99,187,263,337,411,485,561,638,716,797,880,964]
[null,">1400",23,41,56,69,82,94,106,118,130,141,153,165]
[]
[null,"Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее"]
[null,null,"Температура теплоносителя, °С"]
[]
[null,0,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]
[null,15,6,16,25,35,46,58,71,85,99,114,130,147]
[null,20,7,18,28,40,52,65,79,93,109,126,143,161]
[null,25,8,20,31,43,56,70,85,101,118,136,154,174]
[null,32,10,23,36,49,64,80,96,114,132,152,172,194]
[null,40,10,23,36,49,64,80,96,114,132,152,172,194]
[null,50,11,25,40,54,70,87,105,124,144,165,187,210]
[null,65,13,29,45,62,79,98,118,139,161,184,208,233]
[null,80,14,32,49,66,85,105,126,148,171,195,221,247]
[null,100,16,35,54,73,93,115,137,161,186,212,239,267]
[null,125,18,39,60,81,103,126,151,176,203,231,261,291]
[null,150,21,44,66,89,113,138,164,192,221,251,282,315]
[null,200,26,53,80,107,134,"I63",194,225,258,292,328,365]
[null,250,30,62,92,122,153,185,218,253,290,327,366,407]
[null,300,34,70,103,136,170,205,241,279,319,359,402,446]
[null,350,38,77,113,149,186,224,263,304,347,391,436,483]
[null,400,42,85,123,162,201,242,284,328,373,419,467,517]
[null,450,46,92,134,175,217,260,305,351,398,448,498,551]
[null,500,51,100,144,189,233,279,327,375,426,478,532,587]
[null,600,58,114,164,214,263,314,367,420,476,533,592,652]
[null,700,65,127,182,236,290,345,402,460,520,582,645,710]
[null,800,73,141,202,261,320,379,441,504,568,635,703,772]
[null,900,81,156,221,285,349,413,479,547,616,687,760,834]
[null,1000,89,170,241,309,378,447,518,590,663,739,816,896]
[null,1400,120,226,318,406,492,580,668,758,850,943,1038,1136]
[null,">1400",26,46,63,78,92,105,119,132,145,158,171,190]

{"sheet":"Трубы","index":2,"n_rows":25,"n_cols":22,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[0,7,0,14],[0,16,0,19],[1,16,1,19],[2,7,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сталь",{"$nulls":6},"WIRSBO",{"$nulls":8},"МЕДЬ  OK-ESSEM"]
[{"$nulls":16},"R - гидравлический радиус"]
["Кэ, мм",{"$nulls":6},"R=A*Gm, R - [кПа/м]; G - [кг/с]",{"$nulls":8},"Кэ, мм",0.15]
["Тип","Dу","Dнар","Dст","Dвн","Наименование",null,"Тип","W","Dнар","Dст","Dвн","Наименование","A","m",null,"Тип","OK","Dнар","Dст","Dвн","Наименование"]
["Dу 15 -   21,3*2,8",15,21.3,2.8,15.7," 21,3*2,8",null,"W 16 -   16*2",null,16,2,12," 16*2",43.146,1.8237,null,"OK  6 -   6*0,8",null,6,0.8,4.4," 6*0,8"]
["Dу 20 -   26,8*2,8",20,26.8,2.8,21.200000000000003," 26,8*2,8",null,"W 20 -   20*2",null,20,2,16," 20*2",13.688,1.7928,null,"OK  8 -   8*0,8",null,8,0.8,6.4," 8*0,8"]
["Dу 25 -   32*2,5",25,32,2.5,27," 32*2,5",null,"W 25 -   25*2",null,25,2,21," 25*2",4.4954,1.7946,null,"OK 10 -   10*0,8",null,10,0.8,8.4," 10*0,8"]
["Dу 32 -   42,3*3,2",32,42.3,3.2,35.9," 42,3*3,2",null,"W 32 -   32*2,9",null,32,2.9,26.2," 32*2,9",null,null,null,"OK 12 -   12*1",null,12,1,10," 12*1"]
["Dу 40 -   48*3,5",40,48,3.5,41," 48*3,5",{"$nulls":10},"OK 15 -   15*1",null,15,1,13," 15*1"]
["Dу 50 -   60*3,5",50,60,3.5,53," 60*3,5",{"$nulls":10},"OK 18 -   18*1",null,18,1,16," 18*1"]
["Dу 65 -   76*4",65,76,4,68," 76*4",{"$nulls":10},"OK 22 -   22*1",null,22,1,20," 22*1"]
["Dу 80 -   89*4",80,89,4,81," 89*4",{"$nulls":10},"OK 28 -   28*1,2",null,28,1.2,25.6," 28*1,2"]
["Dу100 - 108*4",100,108,4,100,"108*4",{"$nulls":10},"OK 35 -   35*1,5",null,35,1.5,32," 35*1,5"]
["Dу125 - 133*4,5",125,133,4.5,124,"133*4,5",{"$nulls":10},"OK 42 -   42*1,5",null,42,1.5,39," 42*1,5"]
["Dу150 - 159*4,5",150,159,4.5,150,"159*4,5",{"$nulls":10},"OK 54 -   54*1,5",null,54,1.5,51," 54*1,5"]
["Dу200 - 219*6",200,219,6,207,"219*6",{"$nulls":10},"OK 63 -   63*2",null,63,2,59," 63*2"]
["Dу250 - 273*6",250,273,6,261,"273*6",{"$nulls":10},"OK 76,1 -   76,1*2",null,76.1,2,72.1," 76,1*2"]
[{"$nulls":16},"OK 88,9 -   88,9*2",null,88.9,2,84.9," 88,9*2"]
[{"$nulls":16},"OK108 - 108*2",null,108,2,104,"108*2"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"темп.график:","расчетная темп. воды:"]
[{"$nulls":5},"1) 95/70°С",65]
[{"$nulls":5},"2) 150/70°С",90]
[{"$nulls":5},"3) 180/70°С",110]

{"sheet":"Тип Изоляции","index":3,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,2],[25,1,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ТИП ИЗОЛЯЦИИ",null,0,20,40,60,80,100]
[null,"01. K-Flex ST 6мм",6,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"02. K-Flex ST 9мм",9,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"03. K-Flex ST 13мм",13,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"04. K-Flex ST 19мм",19,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"05. K-Flex ST 25мм",25,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"06. K-Flex ST 32мм",32,0.036,0.038,0.04,0.042,0.044,0.046]
[null,"07. K-Flex ECO 6мм",6,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"08. K-Flex ECO 9мм",9,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"09. K-Flex ECO 13мм",13,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"10. K-Flex ECO 19мм",19,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"11. K-Flex ECO 25мм",25,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"12. K-Flex ECO 32мм",32,0.038,0.04,0.042,0.045,0.048,0.051]
[null,"13. Цилиндры Rockwool 30 мм",30,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[null,"14. Цилиндры Rockwool 40 мм",40,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[null,"15. Цилиндры Rockwool 50 мм",50,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[null,"16. Цилиндры Rockwool 60 мм",60,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[null,"17. Цилиндры Rockwool 70 мм",70,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[null,"18. Цилиндры Rockwool 80 мм",80,0.03,0.032,0.034,0.038,0.041,0.043]
[]
[null,null,null,"Tиз.ср.=",42.5]
[null,null,null,"λ=",0.04025]
[]
[null,"температура",null,40,60]
[null,"Теплопроводность",null,0.04,0.042]