Расчёт затрат на отопление производственного помещения в 1000 квадратных метров и стоимости 1 Гкал. тепла

Общая расчётная выработка тепла за сезон 206 Гкал.

| № | Вид топлива | газ | Опилки и т.д. | Отработанное масло | Мазут | Нефть Светлая | уголь | соляр | электри чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КПД котла в % | 92 | 75 | 85 | 90 | 90 | 75 | 92 | 94 |
| 2 | Годовой расход | 32255 м3 | 104200 кг | 30645 кг | 26850 кг | 24120 кг | 65100 кг | 24740 кг | 249390 кВт |
| 3 | Теплотворная способность | 7900 ккал/ м3 | 3000 Ккал/кг | 9000 ккал/кг | 9700 ккал/кг | 10800 ккал/кг | 4800 ккал/кг | 10300 ккал/кг | - |
| 4 | Цена | 2,4 руб/м3 | 300,0 руб/тонна | 3,0 руб/литр | 8,0 руб/литр | 9,5 руб/литр | 3,00 руб/ кг | 17,0 руб/литр | 2,9 руб/кВт |
| 5 | Стоимость топлива рублей за сезон | 77412,00 | 31260,00 | 102150,0 | 241350,00 | 272785,0 | 195300,00 | 500690,00 | 723230,00 |
| 6 | Электроэнергия на механизмы | 2720,00 | 8550,00 | 10270,00 | 10270,00 | 7200,00 | 15100,00 | 2720,00 | - |
| 7 | Сервисное обслуживание | 12000 | 8000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 12000,00 | 0 | 12000,00 | 0 |
| 8 | Зарплата кочегаров | 21000,00 | 70000,00 | 52500,00 | 31500,00 | 21000,00 | 280000,00 | 10500,00 | 0 |
| 9 | Стоимость оборудования | 500000,00 | 730000,00 | 420000,0 | 420000,00 | 310000,0 | 150000,00 | 260000,00 | 40000,00 |
| 10 | Амортизационные отчисления руб/год | 25000,00 | 48670,00 | 42000,00 | 42000,00 | 31000,00 | 15000,00 | 13000,00 | 4000,00 |
| 11 | Общие затраты в год | 138132,00 | 166480,00 | 222920,0 | 341120,00 | 343985,0 | 505400,00 | 538910,00 | 727230,00 |
| 12 | Стоимость руб/Гкал | 670,00 | 810,00 | 1082,00 | 1655,00 | 1670,00 | 2453,00 | 2615,00 | 3530,00 |

Расчёт затрат на отопление производственного помещения в 5000 квадратных метров и стоимости 1 Гкал. тепла

Общая расчётная выработка тепла за сезон 1030 Гкал.

| № | Вид топлива | Опилки и т.д. | газ | Отработанное масло | Мазут | Нефть Светлая | уголь | соляр | электри чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КПД котла в % | 75 | 92 | 85 | 90 | 90 | 75 | 92 | 94 |
| 2 | Годовой расход | 521000 кг | 161275 м3 | 153225 кг | 134250 кг | 120600 кг | 325500 кг | 123700 кг | 1246950 кВт |
| 3 | Теплотворная способность | 3000 Ккал/кг | 7900 ккал/ м3 | 9000 ккал/кг | 9700 ккал/кг | 10800 ккал/кг | 4800 ккал/кг | 10300 ккал/кг | - |
| 4 | Цена | 300,0 руб/тонна | 2,4 руб/м3 | 3,0 руб/литр | 8,0 руб/литр | 9,5 руб/литр | 3,00 руб/ кг | 17,0 руб/литр | 2,9 руб/кВт |
| 5 | Стоимость топлива рублей за сезон | 156300,00 | 387060,00 | 512550,0 | 1206750,0 | 1363925,0 | 976500,00 | 2503450,00 | 3616155,00 |
| 6 | Электроэнергия на механизмы | 42750,00 | 13600,00 | 51350,00 | 51350,00 | 36000,00 | 75500,00 | 13600,00 | 0 |
| 7 | Сервисное обслуживание | 25000,00 | 30000 | 32000,00 | 32000,00 | 24000,00 | 0 | 24000,00 | 0 |
| 8 | Зарплата кочегаров | 140000,00 | 42000,00 | 52500,00 | 31500,00 | 21000,00 | 520000,00 | 10500,00 | 0 |
| 9 | Стоимость оборудования | 2685000,00 | 2000000,0 | 1760000 | 1760000,0 | 1500000,0 | 1000000,00 | 1440000,00 | 320000,00 |
| 10 | Амортизационные отчисления руб/год | 179000,00 | 100000,00 | 176000,0 | 176000,00 | 75000,00 | 100000,00 | 72000,00 | 16000,00 |
| 11 | Общие затраты в год | 543050,00 | 572660,00 | 824400 | 1497600 | 1519925 | 1672000,00 | 2623550 | 3632155,00 |
| 12 | Стоимость руб/Гкал | 527,00 | 750,00 | 800,00 | 1455,00 | 1475,00 | 1720,00 | 2545,00 | 3680,00 |

Расчёт затрат на отопление производственного помещения в 1000 квадратных метров и стоимости 1 Гкал. тепла

при использовании отходов собственного производства.

Общая расчётная выработка тепла за сезон 206 Гкал.

| № | Вид топлива | Отработанное масло | Опилки и т.д. | газ | Мазут | Нефть Светлая | уголь | соляр | электри чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КПД котла в % | 85 | 75 | 92 | 90 | 90 | 75 | 92 | 94 |
| 2 | Годовой расход | 30645 кг | 104200 кг | 32255 м3 | 26850 кг | 24120 кг | 65100 кг | 24740 кг | 249390 кВт |
| 3 | Теплотворная способность | 9000 ккал/кг | 3000 Ккал/кг | 7900 ккал/ м3 | 9700 ккал/кг | 10800 ккал/кг | 4800 ккал/кг | 10300 ккал/кг | - |
| 4 | Цена | 0 руб/литр | 300,0 руб/тонна | 2,4 руб/м3 | 8,0 руб/литр | 9,5 руб/литр | 3,00 руб/ кг | 17,0 руб/литр | 2,9 руб/кВт |
| 5 | Стоимость топлива рублей за сезон | 0 | 00 | 77412,00 | 241350,00 | 272785,0 | 195300,00 | 500690,00 | 723230,00 |
| 6 | Электроэнергия на механизмы | 10270,00 | 8550,00 | 2720,00 | 10270,00 | 7200,00 | 15100,00 | 2720,00 | - |
| 7 | Сервисное обслуживание | 16000,00 | 8000,00 | 12000 | 16000,00 | 12000,00 | 0 | 12000,00 | 0 |
| 8 | Зарплата кочегаров | 52500,00 | 70000,00 | 21000,00 | 31500,00 | 21000,00 | 280000,00 | 10500,00 | 0 |
| 9 | Стоимость оборудования | 420000,0 | 730000,00 | 500000,00 | 420000,00 | 310000,0 | 150000,00 | 260000,00 | 40000,00 |
| 10 | Амортизационные отчисления руб/год | 42000,00 | 48670,00 | 25000,00 | 42000,00 | 31000,00 | 15000,00 | 13000,00 | 4000,00 |
| 11 | Общие затраты в год | 120770,0 | 135220,00 | 138132,00 | 341120,00 | 343985,0 | 505400,00 | 538910,00 | 727230,00 |
| 12 | Стоимость руб/Гкал | 585,00 | 655,00 | 670,00 | 1655,00 | 1670,00 | 2453,00 | 2615,00 | 3530,00 |