ДАННЫЕ ДЛЯ  ОЦЕНКИ ЭФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ ОТОПЛЕНИЯ.

Стоимости котельных  мощностью до нескольких Мвт распределятся примерно таким образом:

- диз. котельная                                                     80-100 Евро/Квт (2800-35000 руб/Квт)

- газовая котельная                                              120-150 Евро/Квт (4200-5250 руб/Квт)

- угольная котельная                                           180-200 Евро/Квт (6300-7000 руб/Квт)

Это цены на основное оборудование, проектирование, монтаж, пусконаладку без строительства зданий и внешних коммуникаций.

Цена газовую котельную может возрасти существенно при длинных газовых магистралях и многих местных условиях при выделении газа. Если включить сюда стоимость магистрали, тех. условия на газ, проект подводки газа то цена газовой котельной может возрасти в 1.5-2 раза и превысить стоимость угольной котельной.

Высокая начальная цена угольных котельных обусловлена высокой стоимостью котлов (импортных) и может стать ниже газовых агрегатов при производстве котлов в России.

Однако экономика котельных при дальнейшей эксплуатации может существенно быть в пользу угля.

|  | Калорийность | Стоимость | КПД сжигающего оборудования | Стоимость одной Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диз. топливо | 40000 Кдж/кг | 22 руб/кг | 0.9 | 2560.6 руб./Гкалл |
| Газ | 35000 Кдж/м3н | 1.75 руб/ м3н | 0.9 | 232.8 руб./Гкалл |
| Уголь | 20000 Кдж/кг | 2.30 руб/кг | 0.8 | 602 руб./Гкалл |

Стоимость киловатта тепловой энергии на диз. топливе такова, что затраты за два года эксплуатации становятся больше чем при строительстве котельных на газе или угле.

Дополнительные затраты на подводку газа к газовой котельной и накладные связанные с  взаимодействием с газовщиками выводят стоимость газовой котельной за стоимость угольной и повышают стоимость накладных при эксплуатации котельной до уровня близкого с затратами угольной котельной.

Даже при сохранении сегодняшних низких тарифов на газ (1.75 руб./ м3н) в большинстве случаев затраты на газовую котельную сравняются с угольной только через 7-8 лет.

Сравнивая стоимости угля и газа в Европе, где стоимость отопления сегодня на угле ниже чем на газе, мы понимаем перспективность строительства угольных котельных с высокой степенью автоматизации.

Ниже на графиках отражен мой личный опыт знакомства с Газпромом.

Исходя из утепления дома по современным стандартам и отопление в сезон до 4000 тыс часов, сделана оценка эффективности разного вида оборудования.  Неавтоматический ТТ котел оценивался из расчета на стоимость дров в подмосковье 1600 руб за кубометр и со средним КПД 50%.

О котле Карборобот.

Данное устройство при удивительной простоте конструкции и технологичности изготовления и использования, позволяет получить на его основе автоматизированные теплотехнические комплексы с высокими экономическими и экологическими характеристиками. Это достигается изначально заложенными в конструкцию принципами:

- место сгорания топлива, на колосниковой решетке, удалено от вертикального жаротрубного  теплообменника, то есть при выключении дымососа и подачи топлива тепло перестает поступать в теплоноситель через теплообменник, котел работает в режиме вкл./выкл., отсутствует тепловая инерция присущая всем твердотопливным котлам, при этом топливо на решетке продолжает медленно тлеть и при включении подачи и дымососа быстро разгорается;

- воздух для горения поступает в топку при включении дымососа только через калиброванные отверстия, все места возможного нештатного подсоса воздуха хорошо уплотнены.

Данные принципы позволяют автоматизировать процесс сжигания и добиться его эффективности, КПД около 80% при высоких экологических параметрах. Эти принципы фактически определяют оригинальную компоновку котла.

| 1. Корпус котла | 14. Дверца зольника |
| --- | --- |
| 2. Зольник | 15. Дренаж воды |
| 3. Вентилятор | 16. Тяговый рычаг, шаговый двигатель с регулировочным винтом |
| 4. Вход воды ГВС | 17. Крышка люка загрузочного бункера с резиновым уплотнением |
| 5. Выход воды ГВС | 18. Дверца теплообменника |
| 6. Смотровой люк для проверки и чистки от нагара | 19. Регулятор вторичного воздуха |
| 7. Блок управления котла | 20. Люк для чистки модуля мультициклона |
| 8. Шаговый двигатель | 21. Люк для выполнения сервисных работ |
| 9. Люк для растопки | 22. Корпуса подшипников для установки решетки |
| 10. Поворотная решетка | 23. Соединительный канал (у котла 40 кВт не предусмотрен) |
| 11. Загрузочный бункер | 24. Ориентирные буфера |
| 12. Дымоотвод | 25. Заслонка регулировки тяги |
| 13. Люк для уборки золы | 26. Модуль мультициклона (у котлов 40-80 кВт не предусмотрен) |

В ходе эксплуатации при поставках котлов Карборобот в российскую Федерацию, отработаны варианты использования его с разными видами твердых топлив, от углей различных марок до брикетированных биотоплив.

Пример: Первый поставленный в Анадырь котел отработал  (уже 4 сезона) на местном буром угле (поставлено около 10 котлов разной мощности). В г. Устье Вологодской обл. на древесных пилетах, в п. Дорохово Моск. Обл. отработали 3 сезона  на угле муниципальные котельные 200 и 80 Квт. и  второй сезон котельная 460 Квт. В поселке Погорелое городище Смоленской обл. закончила первый сезон котельная 440 Квт. В 5 км от Москвы в жилой застройке подмосковной Опалихе отработала первый сезон котельная 300 Квт (один котел К-300, летом будет установлен еще один).

Особо нужно отметить опыт муниципальных котельных в подмосковном Дорохово. Две небольшие муниципальные котельные на котлах Карборобот (3 котла 80, 80 и 40 Квт   и 2 котла по сорок Квт) уже 3 сезона обслуживались двумя операторами, так как не требуют постоянного присутствия людей, связь оператора и автоматики котельной по SMS через мобильный телефон.

В стадии проектирования котельные на трехсоткиловатных котлах до 1 Мвт для российских условий. В  Венгерской республике такие котельные суммарной мощностью более 1 Мвт успешно работают не первый год.

Эти котлы обладают высокими экологическими параметрами благодаря правильному сжиганию топлива, точному выполнению соотношения топливо/воздух.

Стоимость одной Гкал для московской области (при стоимости угля 2300 руб./тонна)

По топливной составляющей порядка 600руб.

Основные параметры.

| CARBOROBOT, тип | 40 | 80 |  | 140 | 180 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность/кВт | 40 | 80 |  | 140 | 180 | 300 |
| Поверхность теплообменника, м2 | 4 | 8 |  | 14 | 18 | 28 |
| Достигаемый КПД | 75 - 82% | 75 - 82 % |  | 75 - 86 % | 75 - 86 % | 75 - 86 % |
| Объем резервуара для угля м3 (кг) | 0.4 (400) | 0.5 (500) |  | 0.8 (800) | 1 (1000) | 1.2 (1200) |
| Максимальное рабочее давление /бар | 2 бар |  |  |  |  |  |
| Предписанная рабочая температура воды | 90-70 о С |  |  |  |  |  |
| Макс. рабочее температура воды /оС | 95 о С |  |  |  |  |  |
| Вес котла без угля, кг | 500 | 700 |  | 1100 | 1800 | 2400 |
| Диаметр водяной трубы, мм | 80 | 80 |  | 89 | 89 | 89 |
| Диаметр дымоотводной трубы/мм | 120 | 120 |  | 150 | 150 | 150 |
| Выход СО во время работы, макс. | 400 мг/м3 |  |  |  |  |  |
| Выход NОx во время работы, макс. | 400 мг/м3 |  |  |  |  |  |
| Температура дыма/ оС | 170-200 оС |  | 170-200 оС | 180-200 оС | 190-200 оС | 190-200 оС |
| Потребности в электроэнергии /Вт/в | 100/200 V |  | 210/220 V | 600/220 V | 800/220 V | 1130/380 V |
| Отапливаемый объем, м3 | 800 |  | 1400 | 2600 | 3400 | 5800 |
| Потребности угля, кг/ч | 10 |  | 20 | 35 | 50 | 75 |
| Количество воды в котле, литр | 80 |  | 110 | 250 | 400 | 500 |
| "А" Высота /мм | 1830 |  | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 |
| "В" Ширина /мм | 860 |  | 940 | 1140 | 1360 | 1630 |
| "С" Длина /мм | 1610 |  | 1970 | 2045 | 2275 | 2275 |