{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["t ext","-31","*С","СНиП 23-01","расчетная температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с К=0,92 ( от -23 до -36 *С ))"]
["t ht",-4.1,"*С","СНиП 23-01","средняя температура наружного воздуха в течении отопительного переода"]
["t int",22,"*С","СП 23-101 таблица 1","температура внутреннего воздуха"]
["к 1",0.75,null,"СНиП 2.01.07-85 таблица 6","коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания"]
["с e,n",0.8,null,"СНиП 2.01.07-85 приложение 4","аэродинамический коэффициент для наветренной стороны здания"]
["c e,p",-0.6,null,"СНиП 2.01.07-85 приложение 4","аэродинамический коэффициент для подветренной стороны здания"]
["ν",4,"м/с","СНиП 2.04.05-91 прил 8","скорость ветра"]
["ρ a ht",1.314711359404097,"кг/м3","353/(273+0,5(t int+t ext))","средняя плотность приточного воздуха за отопительный переод"]
["γ a ht",12.878393454815917,"Н/м3","3463 / (273+t ht)","средний удельный вес наружного воздуха отопительного переода"]
["γ int",11.738983050847457,"Н/м3","3463 / (273+t int)","средний удельный вес воздуха в помещении"]
["h i",2.5,"м ",null,"высота от уровня земли до верха окон"]
["H",3.1,"м",null,"высота здания от уровня земли до до верха карниза"]
["P a ht",11.72722166137549,"Па","(H-h i)*(γ a ht-γ int)+0,5*ρ a ht *ν*ν*(с e,n-c e,p)*к 1","среднее давление приточного воздуха за отопительный переод"]
["P int",0,"Па","расчет ???","условно-постоянное давление воздуха в здании"]
["ΔP i",11.72722166137549,"Па","P a ht - P int","расчетная разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций"]
["G k",15,"кг/(м2*ч)","СНиП 2-3-79** таблица 12","нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций"]
["R u",2,"м2*ч*Па/кг","СНиП 2-3-79** приложения 9,10","сопротивление воздухопроницанию"]
["А3",0,"м2 ",null,"площадь щелей, проемов и неплотностей в ограждающих конструкциях"]
["А2",0,"м2",null,"площадь других ограждающих конструкций"]
["А1",1,"м2",null,"площадь световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей)"]
["L",0,"м",null,"длина стыков стеновых панелей"]
["G i",0.5621515644174272,"кг/ч","0,216*А1*ΔP i`0,67/R u+А2*G k*(ΔP i/ΔP 1)`0,67+3456*А3*ΔP i`0,5+0,5*L*ΔP i/ΔP 1","расход инфильтрующегося воздуха в помещение через неплотности"]
["c",1.005,"кДж / кг * С",null,"удельная теплоемкость воздуха"]
["к",0.8,null,null,"коэффициент влияния встречного теплового потока для окон"]
["Q i",3.3029957207410963,"Вт","0,28*G i*c*(t int-t ht)*к","расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через неплотности окон ъСНиП 2.04.05-91"]
[]
[null,null,null,5.20510707793914]