Описание процессов обработки воздуха в I-d диаграмме.

Наиболее теплый период Рис№1:

Исходные параметры:

Наружный воздух – Q-6940 м³/ч; T=+31 ºC ; φ-55%; Ј-71 кДж/кг;

Рециркуляционный воздух Q-29560 м³/ч; T=+19 ºC ; φ-55%; Ј-37,2 кДж/кг;

Расчет параметров точки смеси:

Находим вес сухой части воздуха на 1 м³/ч по формуле

gсв =gсв∗ρбар760=gсв∗745760=0,98∗gсв; Формула I

где gсв- общий вес сухой части во влажном воздухе при давлении 760 мм .рт. ст..

Таким образом вес сухой части наружного воздуха на 1 м³/ч gН=0,98∗gсв=0,98*1,138=1,115 кг/м³, вес сухой части внутреннего воздуха на 1 м³/ч gВ=0,98∗gсв=0,98*1,194=1,17 кг/м³,

Находим вес сухой части для каждого из состояний:

GН=6940 * 1,115=7738 кг/ч;

GВ=29560 * 1,17=34585 кг/ч;

GОБ =7738+34585=42323 кг/ч.

Из составленной пропорции

42323 кг/ч ………..8,9 см;

7738 кг/ч …………x см;

находим  x =1,6 см.. Проводим прямую соединяющие точки У с параметрами уходящего воздуха и точку Н с параметрами наружного воздуха, затем откладываем от точки У отрезок равный 1,6 см и находим точку С с параметрами; T=+21 ºC ; φ-58%; Ј-43 кДж/кг.

Для проверки правильности построения  найдем  параметры точки смеси аналитическим путем по формуле

JН−JСМJСМ−JВ=GВGН=nФормула II

откуда JСМ=JН+n∗JВn+1=71+345857738∗37,2345857738+1=43,3кДжкг

что совпадает уже полученной точке смеси.

Построение процесса обработки воздуха:

После нахождения точки смеси т.С (см. рис 1) проводим из т.С до т.О с параметрами м³/ч; T=+9 ºC ; φ-95%; Ј-26 кДж/кг, которая соответствует параметрам воздуха после охладителя. Далее воздух нагревается на 1 ºC в вентиляторе и на 1 ºC в воздуховодах , далее он с параметрами т О`; T=+11 ºC ; φ-80%; Ј-27,5 кДж/кг; подается в рабочую зона где достигает параметров т.У.

Выводы:

В данный период  II подогрев не нужен.

теплый период Рис№2:

Исходные параметры:

Наружный воздух – Q-6940 м³/ч; T=+23 ºC ; φ-55%; Ј-47,5 кДж/кг;

Рециркуляционный воздух Q-29560 м³/ч; T=+19 ºC ; φ-55%; Ј-37,2 кДж/кг;

Расчет параметров точки смеси:

Находим вес сухой части воздуха на 1 м³/ч по формуле

gсв =gсв∗ρбар760=gсв∗745760=0,98∗gсв; Формула III

где gсв- общий вес сухой части во влажном воздухе при давлении 760 мм .рт. ст..

Таким образом вес сухой части наружного воздуха на 1 м³/ч gН=0,98∗gсв=0,98*1,174=1,15 кг/м³, вес сухой части внутреннего воздуха на 1 м³/ч gВ=0,98∗gсв=0,98*1,194=1,17 кг/м³,

Находим вес сухой части для каждого из состояний:

GН=6940 * 1,15=7981 кг/ч;

GВ=29560 * 1,17=34585 кг/ч;

GОБ =7981+34585=42566 кг/ч.

Из составленной пропорции

42566 кг/ч ………..2,8 см;

7981 кг/ч …………x см;

находим  x =0,525 см.. Проводим прямую соединяющие точки У с параметрами уходящего воздуха и точку Н с параметрами наружного воздуха, затем откладываем от точки У отрезок равный 0,525 см и находим точку С с параметрами; T=+19,8 ºC ; φ-53%; Ј-39,2 кДж/кг.

Для проверки правильности построения  найдем  параметры точки смеси аналитическим путем по формуле

JН−JСМJСМ−JВ=GВGН=nФормула IV

откуда JСМ=JН+n∗JВn+1=47,5+345857981∗37,2345857981+1=39,1кДжкг

что совпадает уже полученной точке смеси.

Построение процесса обработки воздуха:

После нахождения точки смеси т.С (см. рис 1) проводим из т.С до т.О с параметрами м³/ч; T=+9 ºC ; φ-95%; Ј-26 кДж/кг, которая соответствует параметрам воздуха после охладителя. Далее воздух нагревается на 1 ºC в вентиляторе и на 1 ºC в воздуховодах , далее он с параметрами т О`; T=+11 ºC ; φ-80%; Ј-27,5 кДж/кг; подается  на калориферы второго подогрева, где нагревается до параметров т.П. с параметрами T=+16,2 ºC ; φ-58%; Ј-33 кДж/кг; В рабочей зоне воздух  достигает параметров т.У.

Выводы:

В данный период на II подогревателях будет необходимо подать.

Q=0,34∗L∗ΔI1000=0.34∗65000∗51000=110кВт=110кВт÷1,163=94,58Мкалч

За 1 месяц будет израсходовано 94,58*24ч*31д=70369 Мкал=70,36 Гкал. Стоимость такого кол-во тепловой энергии при 600 руб/Гкал составит 42216 руб/мес.

Переходный период Рис№3:

Исходные параметры:

Наружный воздух – Q-6940 м³/ч; T=+5 ºC ; φ-50%; Ј—11,9 кДж/кг;

Рециркуляционный воздух Q-29560 м³/ч; T=+19 ºC ; φ-55%; Ј-37,2 кДж/кг;

Расчет параметров точки смеси:

Находим вес сухой части воздуха на 1 м³/ч по формуле

gсв =gсв∗ρбар760=gсв∗745760=0,98∗gсв; Формула V

где gсв- общий вес сухой части во влажном воздухе при давлении 760 мм .рт. ст..

Таким образом вес сухой части наружного воздуха на 1 м³/ч gН=0,98∗gсв=0,98*1,264=1,239кг/м³, вес сухой части внутреннего воздуха на 1 м³/ч gВ=0,98∗gсв=0,98*1,194=1,17 кг/м³,

Находим вес сухой части для каждого из состояний:

GН=6940 * 1,238=8597 кг/ч;

GВ=29560 * 1,17=34585 кг/ч;

GОБ =8597+34585=43182кг/ч.

Из составленной пропорции

43182 кг/ч ………..12 см;

8597 кг/ч …………x см;

находим  x =1,39см.. Проводим прямую соединяющие точки У с параметрами уходящего воздуха и точку Н с параметрами наружного воздуха, затем откладываем от точки У отрезок равный 1,39см и находим точку С с параметрами; T=+16,2 ºC ; φ-55%; Ј-32 кДж/кг.

Для проверки правильности построения  найдем  параметры точки смеси аналитическим путем по формуле

JН−JСМJСМ−JВ=GВGН=nФормула VI

откуда JСМ=JН+n∗JВn+1=11,9+345858597∗37,2345858597+1=32,1кДжкг

что приблизительно совпадает уже полученной точке смеси.

Построение процесса обработки воздуха:

После нахождения точки смеси т.С (см. рис 1) проводим из т.С до т.О с параметрами м³/ч; T=+15ºC ; φ-65%; Ј-32 кДж/кг, отрезок СО соответствует процессу адиабатического увлажнения. Далее воздух нагревается на 1 ºC в вентиляторе и на 1 ºC в воздуховодах , далее он с параметрами т О` T=+17 ºC ; φ-57%; Ј-34,5 кДж/кг;; подается  на калориферы второго подогрева, где нагревается до параметров т.П. с параметрами T=+21,5 ºC ; φ-43%; Ј-38,5 кДж/кг; В рабочей зоне воздух  достигает параметров т.У.

Выводы:

В данный период на II подогревателях будет необходимо подать.

Q=0,34∗L∗ΔI1000=0.34∗65000∗41000=88кВт=88кВт÷1,163=76,01Мкалч

За 1 месяц будет израсходовано 76,01*24ч*31д=56551 Мкал=56,55 Гкал. Стоимость такого кол-во тепловой энергии при 600 руб/Гкал составит 33931 руб/мес.

Переходный период Рис№4:

Исходные параметры:

Наружный воздух – Q-6940 м³/ч; T=-7 ºC ; φ-40%; Ј--5 кДж/кг;

Рециркуляционный воздух Q-29560 м³/ч; T=+19 ºC ; φ-55%; Ј-37,2 кДж/кг;

Расчет параметров точки смеси:

Находим вес сухой части воздуха на 1 м³/ч по формуле

gсв =gсв∗ρбар760=gсв∗745760=0,98∗gсв; Формула VII

где gсв- общий вес сухой части во влажном воздухе при давлении 760 мм .рт. ст..

Таким образом вес сухой части наружного воздуха на 1 м³/ч gН=0,98∗gсв=0,98*1,326=1,299кг/м³, вес сухой части внутреннего воздуха на 1 м³/ч gВ=0,98∗gсв=0,98*1,194=1,17 кг/м³,

Находим вес сухой части для каждого из состояний:

GН=6940 * 1,299=9018,4 кг/ч;

GВ=29560 * 1,17=34585 кг/ч;

GОБ =9018,4+34585=43603кг/ч.

Из составленной пропорции

43603 кг/ч ………..12 см;

8597 кг/ч …………x см;

находим  x =2,48см.. Проводим прямую соединяющие точки У с параметрами уходящего воздуха и точку Н с параметрами наружного воздуха, затем откладываем от точки У отрезок равный 2,48см и находим точку С с параметрами; T=+13,8 ºC ; φ-60%; Ј-28,5 кДж/кг.

Для проверки правильности построения  найдем  параметры точки смеси аналитическим путем по формуле

JН−JСМJСМ−JВ=GВGН=nФормула VIII

откуда JСМ=JН+n∗JВn+1=−5+345859018∗37,2345859018+1=28,5кДжкг

что приблизительно совпадает уже полученной точке смеси.

Построение процесса обработки воздуха:

После нахождения точки смеси т.С (см. рис 1) проводим из т.С до т.О с параметрами м³/ч; T=+11,5ºC ; φ-77%; Ј-28 кДж/кг, отрезок СО соответствует процессу адиабатического увлажнения. Далее воздух нагревается на 1 ºC в вентиляторе и на 1 ºC в воздуховодах , далее он с параметрами т О` T=+13,5 ºC ; φ-67%; Ј-30 кДж/кг;; подается  на калориферы второго подогрева, где нагревается до параметров т.П. с параметрами T=+21,5 ºC ; φ-41%; Ј-37,5 кДж/кг; В рабочей зоне воздух  достигает параметров т.У.

Выводы:

В данный период на II подогревателях будет необходимо подать.

Q=0,34∗L∗ΔI1000=0.34∗65000∗7,51000=165,8кВт=165,8кВт÷1,163=142,51Мкалч

За 1 месяц будет израсходовано 142,5*24ч*31д=106034 Мкал=106,03 Гкал. Стоимость такого кол-во тепловой энергии при 600 руб/Гкал составит 63620,63 руб/мес.

Результаты расчетов:

Если допустить что система будет работать 1 месяц по режиму №1, 2 месяца по режиму №2, 2 месяца по режиму №3, и 2 месяца по режиму №3 то экономия на тепловой энергии составит ориентировочно:

42,2 тыс*2+33,9*2+63,6*2=279,4 тыс руб/год.

Установочная мощность на насосах 10 кВт, потребление эл. энергии чиллером  по 3 режиму 88 кВт÷3=29,3 кВт, по режиму №4     165 кВт÷3= 55 кВт.

Затраты эл. энергии по режиму №3:

Общая нагрузка  29,3 кВт+10 кВт=39,3 кВт;

Потребление эл. энергии в мес. 39,3 кВт*24 ч*31 день=29239 кВт*ч.

При стоимости 1 кВт*ч  1 руб. 50 коп  затраты составят 29239 кВт.ч. *1,5=43858руб.

За 2 месяца 87,717 тыс. руб.

Затраты эл. энергии по режиму №4:

Общая нагрузка  55 кВт+10 кВт=65 кВт;

Потребление эл. энергии в мес. 65 кВт*24 ч*31 день=48360 кВт*ч.

При стоимости 1 кВт*ч.  1 руб. 50 коп  затраты составят 48360 кВт.ч *1,5=72540руб.

За 2 месяца 145,08 тыс. руб.

Экономический эффект за 6 месяцев использования составит.

279тыс. руб – 145,8 тыс.руб.-87,7 тыс.руб= 46,3 тыс. руб.