Государственный Комитет строительства,

архитектуры и жилищной политики Украины

(Госстрой Украины)

Украинский научно-исследовательский

и проектный институт по гражданскому строительству

(КиевЗНИИЭП)

# ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СИСТЕМ ВОДЯНОГО

## ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91

«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»

Разработчик: Гершкович В.Ф.

канд.техн. наук

Укрархстройинформ

Киев - 2001

| Пособие по проектированию систем водяного отопления. Пособие к СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» с изменениями №1 и №2, введенными в действие Госстроем Украины в 1996 и 1999 годах |  |
| --- | --- |
| Одобрено | Решением НТС Госстроя Украины № 55 от 6.12.2000 г. |
| Внесено | Управлением жилищно-гражданского строительства и инженерного оборудования Госстроя Украины |
| Разработано | Украинским научно-исследовательским и проектным институтом по гражданскому строительству (КиевЗНИИЭП) Автор - Гершкович В.Ф., канд. техн. наук. Текст Пособия включает в себя пункты, изложенные в соответствии с предложениями институтов "Киевпроект", НИИСТ, НИИлроектреконструкция, Укрмединвест, Укргипромясомолпром, нетрадиционных энерготехнологий, кафедры теплогазоснабжения и вентиляции КНУСА, фирм Danfoss (Украина), «УкрКАН» и Государственной инспекции Украины по энергосбережению |

Пособие предназначено для использования при проектировании систем водяного отопления строящихся или реконструируемых жилых и общественных зданий.

# 1. Общая часть

1.1 Пособие охватывает круг вопросов, которые могут возникнуть при проектировании насосных систем водяного отопления жилых и общественных зданий с местными и центральными  регуляторами тепловой мощности.

1.2 Системы отопления должны быть, как правило,  двухтрубными.  Двухтрубные    системы    отопления    должны    проектироваться    с радиаторными термостатическими клапанами (РТК), устанавливаемыми на подводках   к   радиаторам   и   конвекторам,    и    с  центральными автоматическими регуляторами тепловой мощности, устанавливаемыми в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

- В  зданиях  с двухтрубными  системами  для   отопления вспомогательных помещений (санитарных узлов, лестничных клеток, кладовых и т.д.) могут проектироваться однотрубные стояки

- Системы   отопления   рекомендуется   конструировать   с горизонтальными однотрубными ветвями для помещений, в которых размещается  много отопительных приборов.   Такие  ветви должны проектироваться,    как   правило,    с   групповыми    автоматическими регуляторами тепловой мощности.

1.5 Однотрубные системы отопления допускается применять при реконструкции зданий, в которых такие системы ранее существовали, а в новом строительстве - при технико-экономическом обосновании. Узлы присоединения отопительных приборов однотрубных систем должны иметь замыкающие участки, а на подводках должна устанавливаться регулирующая арматура. Допускается при обосновании применять в качестве регулирующей арматуры в однотрубных системах ручные полнопроходные шаровые краны, если это предусмотрено Заданием на проектирование, согласованным в органах архстройконтроля.

Однотрубные системы должны проектироваться с центральными автоматическими регуляторами тепловой мощности.

# 2. Тепловая мощность системы отопления

2.1 Тепловая мощность системы отопления, кВт, определяется по формуле:

Q=(Q1 .b1.b2 –Q3 )+Q2 ,               (1)

где Q1 - тепловые потери здания, кВт;

b1 - коэффициент, зависящий от типа отопительного прибора и принимаемый по табл. 1.

Таблица 1

| Типоразмерный шаг, кВт | b1 при номинальном тепловом потоке, кВт, минимального типоразмера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 0,10 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |
| 0,12 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |
| 0,15 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 |
| 0,20 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 |
| 0,25 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
| 0,30 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 |

b2 - коэффициент, учитывающий дополнительные потери теплоты зарадиаторными участками наружных стен (табл.2.)

### Таблица 2

| Отопительный прибор | Коэффициент b2 при установке прибора у наружного ограждения |  |
| --- | --- | --- |
|  | стенового | остекленного |
| Радиатор | 1,010 | 1,07 |
| Конвектор | 1,015 | 1,07 |
| Конвектор с кожухом | 1,010 | 1.05 |

Q2 - потери теплоты, кВт, трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях. Потери Q2 не должны превышать 4% от величины теплопотерь Q1.

Q3 - тепловой поток, кВт, регулярно поступающий от освещения, оборудования и людей. Для жилых домов величину Q3 следует учитывать из расчета 0,01 кВт на 1 м2 общей площади.

2.2  Расчетные теплопотери Q1, кВт, должны рассчитываться по формуле:

Q1= (Qа+Qв)                 (2)

где Qа  - тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции;

Qв  - потери теплоты, кВт, на нагревание вентиляционного воздуха.

Величины Qа  и Qв   рассчитываются для каждого отапливаемого помещения.

2.3.   Тепловой   поток  Qa,   кВт,   рассчитывается   для   каждой ограждающей конструкции помещения по формуле:

Qа =(1/R)A (tB - tH)(1 + ∑β) n.10-3 ,	(3)

где А - площадь ограждающей конструкции, м2;

R - сопротивление теплопередаче, м2.°С/Вт;

tB и tH - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С;

n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающей  конструкции по отношению    к наружному воздуху и определяемый по СНиП II-3-79;

β - добавочные потери теплоты в долях от основных теплопотерь, учитываемые для наружных вертикальных и наклонных ограждающих конструкций здания согласно табл. 3.

#### Добавочные потери теплоты

Таблица 3

| Фактор, которым обусловлены добавочные потери теплоты | Ограждения, при расчете которых учитываются добавочные потери | β |
| --- | --- | --- |
| Ветер со скоростью* до 5 м/с | Ориентированные на направления, откуда дует ветер в январе с повторяемостью* не менее 15% | 0,05 |
| Ветер со скоростью* 5 м/с и более |  | 0,10 |
| Высотность зданий: |  |  |
| Здания высотой 10 -15 этажей | Ограждения первого и второго этажей | 0,10 |
|  | Ограждения третьего этажа | 0,05 |
| Здания высотой 16 этажей и выше | Ограждения первого и второго этажей | 0,20 |
|  | Ограждения третьего этажа | 0,15 |
|  | Ограждения четвертого этажа | 0,10 |

*скорость в январе согласно СНиП 2.01.01-82

2.4. Потери теплоты QB, кВт, рассчитываются для каждого помещения, в котором есть хотя бы одно окно, по формуле:

QB = 0,337. Ап. h(tB - tH) · 10-3,              		(4)

где Aп - площадь пола помещения, м2;

h - расстояние от пола до потолка, м, но не более 3,0;

0,337-коэффициент, кВт/(К.м3).

Для помещений общественных зданий с герметично закрывающимися окнами рекомендуется принимать QB= 0 при условии, что в них непрерывно в течение рабочего времени будет работать система приточной вентиляции подогретым воздухом.

Потери теплоты QB, кВт, на нагревание наружного воздуха, проникающего во входные вестибюли зданий через наружные двери при отсутствии воздушно-тепловых завес и одном входном тамбуре следует рассчитывать по формуле:

QB = 0,7(H+0,8p)(tB - tH) · 10-3,              		(5)

где Н - высота здания, м, от низа входной двери до перекрытия лестничной клетки;

р - количество людей, находящихся в здании.

При двух входных тамбурах величину QB, рассчитанную по формуле (5), следует принимать с коэффициентом 0,6.

Расчет теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего через двери отапливаемых незадымляемых лестничных клеток с поэтажными выходами на лоджии, следует вести по формуле (5) при р=0, принимая для каждого этажа значение Н, равное расстоянию, м, от низа двери рассчитываемого этажа до перекрытия лестничной клетки.

Для входных вестибюлей зданий с воздушно-тепловыми завесами величину Qв учитывать не следует.

2.5 Потери теплоты Q2, кВт, трубопроводами, проходящими в неотапливаемых помещениях, следует определять с учетом эффективности теплоизоляционной конструкции. Предельно допустимое значение  Q2maх  следует определять по формуле:

Q2maх = ∑Lq ·10 - 3,           (6)

где L - длины участков теплоизолированных трубопроводов различных диаметров, м;

q - нормированная линейная плотность теплового потока,  Вт/м, принимаемая для теплоизолированных трубопроводов согласно табл. 4.

Нормированная линейная плотность теплового потока

Таблица  4

| Трубопровод | Тепловой поток, Вт/м, при условном проходе трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Подающий | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 38 | 42 |
| Обратный | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 |

Толщина теплоизоляционного слоя трубопроводов должна обеспечивать линейную  плотность теплового потока не выше нормированной.

2.6. Расчетное годовое теплопотребление системой отопления здания, Qгод,  ГДж, не должно превышать величины, рассчитываемой по формуле:

Qгод= 0,0864Q ·S a·b·c / (tв - tн) ,                 		(7)

где 0,0864 - коэффициент, численно равный одной миллионной части количества секунд в сутках;

Q - тепловая мощность системы отопления, кВт;

S    - расчетное количество градусо-суток отопительного периода, принимаемое по табл.5;

а - коэффициент, равный 0,8, который учитывается для общественных зданий,   оборудованных   приборами   автоматического   уменьшения тепловой мощности в нерабочее время;

b - коэффициент, равный 0,9, который учитывается при применении РТК;

с - коэффициент, равный 0.95, который учитывается для зданий, проектируемых  с устройствами  для  пофасадного  автоматического регулирования.

Расчетное количество градусо-суток S отопительного периода для некоторых городов Украины

Таблица 5

| Город | S | Город | S | Город | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Винница | 3610 | Луганск | 3528 | Тернополь | 3515 |
| Днепропетровск | 3325 | Луцк | 3403 | Ужгород | 2657 |
| Донецк | 3623 | Львов | 3476 | Феодосия | 2174 |
| Житомир | 3610 | Николаев | 2904 | Харьков | 3799 |
| Запорожье | 3202 | Одесса | 2805 | Херсон | 2906 |
| Ивано-Франковск | 3330 | Полтава | 3721 | Хмельницкий | 3553 |
| Измаил | 2812 | Ривне | 3555 | Черкассы | 3591 |
| Керчь | 2174 | Севастополь | 2015 | Чернигов | 3763 |
| Киев | 3572 | Симферополь | 2544 | Черновцы | 3228 |
| Кировоград | 3515 | Сумы | 3997 | Ялта | 1613 |

# 3. Конструирование систем

3.1 Системы отопления состоят из источника тепловой энергии, узла приготовления теплоносителя, разводящих трубопроводов, ветвей, подводок и отопительных приборов. Источник тепловой энергии -местная котельная или тепловая сеть - проектируется в соответствии с требованиями   соответствующих   нормативных   документов.    Узел приготовления теплоносителя в местной котельной разрабатывается в составе проекта котельной.  Проект теплового пункта здания при централизованном   теплоснабжении   разрабатывается   по   нормам проектирования тепловых сетей.

3.2 Разводящие трубопроводы соединяют источник тепловой энергии и узел приготовления теплоносителя с ветвями системы.

Разводки могут быть горизонтальными или вертикальными.

Горизонтальная разводка может быть верхней, нижней или смешанной. При верхней разводке, применяющейся обычно при теплоснабжении от крышной котельной, подающий и обратный трубопроводы прокладываются, как правило, по чердаку здания. При нижней разводке оба трубопровода прокладываются в подвале, а при его отсутствии - в цокольном или в первом этаже. При смешанной разводке один из разводящих трубопроводов прокладывается по чердаку, а второй - по подвалу.

Вертикальные разводки обычно применяются в общественных зданиях, а также в жилых домах, оборудованных квартирными системами отопления.

Разводки трубопроводов с попутным движением воды конструируются таким образом, чтобы протяженность циркуляционных колец через все ветви системы была одинаковой.

В многоэтажных зданиях с вертикальными двухтрубными системами отопления должна проектироваться, как правило, нижняя разводка магистралей, а при теплоснабжении от крышной котельной -верхняя (по чердаку) разводка подающего и обратного трубопроводов. Смешанная разводка магистральных трубопроводов (одна труба на чердаке, вторая - в подвале) не рекомендуется из-за невозможности установки на стояках регуляторов перепада давления.

3.3 Ветви трубопроводов соединяют разводящие трубопроводы с подводками   к   отопительным   приборам.   По   расположению   в пространстве ветви могут быть вертикальными или горизонтальными. Вертикальные ветви принято называть стояками.

По способу присоединения подводок ветви могут быть однотрубными или двухтрубными.

В местах подключения ветвей к разводящим трубопроводам должна устанавливаться запорная арматура. Рекомендуется применять, как правило, вентили с отверстиями для слива воды или выпуска воздуха. При отсутствии таких вентилей следует предусматривать тройники с кранами.

Места присоединения стояков к разводящим трубопроводам должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от оси стояка для того, чтобы ослабить усилия, вызванные температурными удлинениями трубопроводов. Стояки и прямолинейные горизонтальные ветви длиной 48 м и более должны проектироваться с компенсаторами в середине стояка.

В верхней точке стояков систем отопления с нижней разводкой должны устанавливаться автоматические воздуховыпускатели.

В жилых домах рекомендуется проектировать квартирные системы отопления с горизонтальными двухтрубными ветвями трубопроводов, прокладываемыми в полу или по плинтусам. В случае, если в жилом доме не предусматривается установка приборов квартирного учета теплопотребления системой отопления, рекомендуется проектировать вертикальные двухтрубные системы.

3.4 Подводки соединяют отопительные  приборы  с ветвями (стояками). На подводках к отопительным приборам двухтрубных систем отопления должна устанавливаться арматура в соответствии с п. 4.1.

3.5 Примеры присоединения отопительных приборов к ветвям и разводящим трубопроводам приведены на рис. 1-6.

Приведенные на рисунках примеры не исчерпывают всего множества возможных конфигураций отопительных систем, но они охватывают наиболее часто применяемые комбинации разводящих трубопроводов, ветвей и подводок.

Система отопления с горизонтальной верхней разводкой и вертикальными двухтрубными стояками (рис. 1) может применяться в здании с крышной котельной при наличии в нем чердака. Для того, чтобы можно было слить воду из стояков во время ремонта, в нижней их части должны быть спускные вентили. Перед каждым отопительным прибором установлен РТК. На стояках показана ручная отключающая арматура с отверстием, через которое стояк можно опорожнять или выпускать из него воздух.

Система отопления со смешанной горизонтальной разводкой, однотрубными стояками и регулируемыми вручную кранами (рис. 2) применяется в здании с чердаком и подвалом в тех случаях, когда высокие требования к уровню теплового комфорта не предъявляются, а ограниченный в средствах Заказчик выполнил необходимые обоснования и получил разрешение на применение однотрубной системы отопления без РТК.

Систему отопления с вертикальной разводкой и двухтрубными горизонтальными ветвями (рис. 3) рекомендуется применять там, где нет технических этажей для прокладки разводящих трубопроводов. Если в помещениях нет балконов, горизонтальные ветви удобно прокладывать вдоль наружной стены на уровне плинтуса или внутри специально изготавливаемого декоративного плинтуса. Там, где есть балконы, горизонтальную ветвь прокладывают в полу.

Системы отопления с нижней разводкой и вертикальными двухтрубными стояками (рис. 4) применяются в зданиях, где нет чердака, а требования к уровню теплового комфорта достаточно высоки. Здесь РТК стоят у каждого радиатора, а кроме того, на стояках установлены регуляторы перепада давления, которые способствуют более эффективной работе РТК.

Система отопления с опрокинутой смешанной разводкой (рис.5) может применяться в тех случаях, когда нет возможности хорошо теплоизолировать главный стояк с тем, чтобы избежать излишних тепловых потерь. В однотрубных системах опрокинутая циркуляция способствует также более равномерному размещению секций радиаторов на разных этажах одного стояка.

Систему отопления с вертикальной разводкой и однотрубными горизонтальными ветвями с групповым автоматическим регулированием (рис. 6) рекомендуется применять в зданиях с большими помещениями, в каждом из которых установлено несколько отопительных приборов.

3.6 Двухтрубные системы отопления в зданиях высотой 48 метров и более рекомендуется разделять по вертикали на две или несколько гидравлически обособленных зон с циркуляционным насосом в каждой зоне.

| Рис. 1 Схема фрагмента системы отопления с горизонтальной верхней разводкой, вертикальными двухтрубными ветвями (стояками) с односторонним (слева) и двусторонним присоединением радиаторов. 1 -трубопроводы верхней разводки 2,3 - вертикальная двухтрубная ветвь (стояк) 4 - подводка 5 - радиаторный термостатический клапан (РТК) 6 - отопительный прибор 7 - запорный вентиль с отверстием для спуска 8 - спускной вентиль |  | Рис. 2 Схема фрагмента системы отопления со смешанной горизонтальной разводкой, вертикальными однотрубными ветвями (стояками) с односторонним присоединением радиаторов. 1,2- трубопроводы смешанной разводки - - однотрубный стояк - - подводка - - радиаторный шаровой кран - -отключающий шаровой кран на стояке - - спускной кран - - воздушный кран 9 - отопительный прибор |
| --- | --- | --- |
| Рис 3 Схема фрагмента системы отопления с односторонней вертикальной разводкой, двутрубными горизонтальными ветвями 1 - магистраль, 2 - трубопроводы вертикальной разводки, 3 - горизонтальная ветвь, 4 - отопительный прибор, 5,6 - запорные вентили с дренажным отверстием, 7 - подводка, 8- РТК, 9 - воздушник |  |  |
| Рис.4 Схема фрагмента системы отопления с нижней разводкой, вертикальными двухтрубными стояками с односторонним (слева) и двусторонним присоединением радиаторов - - трубопроводы нижней разводки - - двухтрубные стояки - - РТК - - подводка - - воздушный автоматический клапан 7 - запорный вентиль с отверстием для спуска 8 - регулятор перепада давления | Рис.5 Схема фрагмента системы отопления с опрокинутой смешаной разводкой, вертикальными одно- и двухтрубными стояками с регулируемым однотрубным стояком 1,2 - трубопроводы смешаной разводки 3 - двухтрубный стояк 4- однотрубный стояк (напр., для коридоров) 5 - отопительный прибор 6,8- подводка 7 - радиаторный термостатический клапан 9 - шаровой клапан 10- воздушный автоматический клапан 11- замыкающий участок 12- запорный вентиль с отверстием для спуска 13 - регулятор постоянства расхода |  |
| Рис.6 Схема Фрагмент системы отопления с вертикальной разводкой, двусторонними однотрубными горизонтальными ветвями с групповым автоматическим регулированием 1 – магистраль, 2 - трубопроводы вертикальной разводки, 3 - горизонтальная ветвь, 4 - подводка, 5- шаровой клапан, 6 - отопительный прибор. 7 - байпас, 8 - воздушник, 9,11 -запорные вентили с отверстием для спуска воды, 10 - групповой термостатический клапан с выносным датчиком. |  |  |

# 4. Использование радиаторных термостатических клапанов

4.1 Отопительные    приборы   должны    проектироваться   с радиаторными термостатическими клапанами (РТК).

РТК допускается не устанавливать:

во вспомогательных помещениях жилых и общественных зданий (коридорах, лестничных клетках; санитарных узлах, кладовых, гардеробных и других помещениях), в которых люди находятся непостоянно;

на подводке к одному из отопительных приборов при условии, что на другом, установленном в том же помещении, таком же или большем по мощности приборе установка РТК предусмотрена;

на подводках к отопительным приборам однотрубных ветвей (стояков) систем отопления согласно п. 1.5.

в помещениях, в которых температура автоматически поддерживается устройствами, отличными от РТК, например, регуляторами местных кондиционеров.

В перечисленных случаях вместо РТК должен устанавливаться ручной клапан с возможностью гидравлической настройки.

4.2 В тех случаях, когда в одном помещении установлено три и более   отопительных   прибора,   присоединенных к  одной  ветви трубопроводов,  вместо РТК  рекомендуется      устанавливать регулирующий клапан на группу радиаторов.

4.3 Двухтрубные системы отопления с РТК при зависимом присоединении к теплосети должны проектироваться с циркуляционным насосом.    Применение    водоструйных    насосов    (элеваторов)    с нерегулируемым соплом в таких системах не допускается.

4.4	РТК   должны    подбираться    по    их    гидравлической характеристике, отвечающей зоне пропорциональности 2К.

На подающей подводке к отопительному прибору двухтрубной системы отопления здания,  в котором установлено 15 и более отопительных приборов с РТК, должны устанавливаться термостатические клапаны с устройствами для индивидуальной гидравлической настройки.

На подающей подводке к отопительному прибору двухтрубной системы отопления небольшого здания, в котором общее количество отопительных приборов с термостатическими клапанами не превышает 15, допускается устанавливать термостатические клапаны, не имеющие устройств для индивидуальной гидравлической настройки.

4.5	В проектах систем отопления  необходимо  фиксировать расчетное (проектное) положение предварительной настройки РТК, которое должно быть реализовано в  процессе  наладки  системы отопления.    Правильность    предварительной    настройки    должна проверяться инженерно-техническим персоналом.

Необходимость проведения в системе отопления работ по предварительной настройке может быть исключена при применении модификации РТК с фиксированным в заводских условиях значением kv. При этом  следует учитывать, что ошибка гидравлического расчета обусловит необходимость замены РТК на площадке строительства.

4.6 При выборе типа РТК следует отдавать предпочтение тем модификациям, в которых предварительная настройка и регулирование совмещены в одном устройстве. Не рекомендуется устанавливать на обратной подводке радиатора специальные  клапаны  для  ручной предварительной    настройки,    если    на    подающей    подводке устанавливается РТК. Клапаны с ручной предварительной настройкой должны применяться на обратных подводках радиаторов двухтрубных ветвей, если на их подающих подводках устанавливается ручная отключающая арматура (например, в санузлах).

4.7 Двухтрубные стояки систем отопления с нижней и с верхней разводкой, к которым присоединено более 10 отопительных приборов с РТК, рекомендуется проектировать с регуляторами перепада давления. Регуляторы перепада давления должны также устанавливаться на двухтрубных стояках при необходимости уменьшения располагаемого давления на термостатических клапанах до значений менее 25 кПа.

Горизонтальные ветви систем отопления зданий высотой 36 метров и более рекомендуется подключать к разводящим трубопроводам с установкой регуляторов перепада давления независимо от количества присоединенных к ветви отопительных приборов.

Однотрубные стояки  (ветви) систем отопления зданий, в которых преимущественно используются двухтрубные стояки с установленными на подводках к радиаторам РТК, рекомендуется проектировать с регуляторами расхода.

Двухтрубные и однотрубные стояки (ветви), к которым присоединено от 5 до 10 радиаторов, а также стояки с количеством радиаторов 11 и более, если на них не предусмотрена установка регуляторов перепада давлений, рекомендуется проектировать с ручными балансировочными клапанами.

# 5. Гидравлический расчет

5.1	 Расчетный расход теплоносителя в системе отопления G, кг/ч,следует определять по формуле:

G = 3,6·103Q/(c∆t),                         		(8)

где Q -тепловая мощность системы, кВт, вычисляемая по формуле (1):

с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);

∆t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, которую для двухтрубных систем рекомендуется принимать равной 20, а для однотрубных - 25 или 30°С.

5.2 Давление Рн,  кПа,  циркуляционного насоса системы отопления следует определять по формуле:

РН = 1,1 (ΔРСО – 0,4 РЕ ),  				(9)

где ΔРсо - потеря давления, кПа, в системе отопления;

РЕ    -    максимальное    естественное    давление,    кПа,    которое рассчитывается по формуле:

РЕ  = 10 – 3 gβ · Δt (Нmах. пр. – Нит.)			(10)

где g - ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2  ;

β - среднее приращение объемной массы воды при охлаждении ее на 1°С,   которое   в   интервале   температур   теплоносителя   65...95°С принимается равным 0,624 кг/(м3К);

Δt - расчетная разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления,°С ;

Н max. пр. - отметка, м, отопительного прибора, наиболее удаленного по вертикали от источника тепла;

Нит - отметка, м, источника тепла.

При расположении источника тепла в подвале здания выражение в скобках формулы (10) и, соответственно, величина естественного давления будут иметь положительное значение, а в случае крышной котельной - отрицательное.

При Δt = 20 ° РЕ  = 0,122 (Нmах. пр. – Нит.)		(10а)

5.3	Система отопления должна быть законструирована таким образом, чтобы выполнялось условие:

ΔРСО > А РЕ/z,				(11)

где А - коэффициент, который рекомендуется принимать равным 7 для двухтрубной и 5 для однотрубной системы отопления;

z - количество гидравлически обособленных зон, на которые система отопления многоэтажного здания расчленена по вертикали.

5.4	Перепад давлений ΔРРТК на термостатических клапанахдвухтрубных систем должен учитываться при работе клапана в зоне пропорциональности 2К. При выборе максимального перепада давления ΔРРТК мах    для    термостатического    клапана,    расположенного    в непосредственной близости к циркуляционному насосу,  рекомендуется выдерживать условие

0,7ΔРСО < ΔРРТК. МАХ < 0,8 ΔРсо .			(12)

При установке клапанов перепада давления на двухтрубных ветвях (стояках) потери давления в термостатических клапанах не должны быть меньше величины, составляющей 80% потерь давления в ветви.

5.5 Потеря давления в термостатическом клапане, работающем в зоне пропорциональности 2К, как правило, должна быть не менее 3 и не более 25 кПа. Если при выполнении условий (11) и (12) требуется установка термостатических клапанов с гидравлическим сопротивлением более 25 кПа, рекомендуется переконструировать систему отопления, установив на ее ветвях дополнительное количество клапанов перепада давления или (для многоэтажного здания) разбив ее по вертикали на гидравлически обособленные зоны.

5.6	В   результате   гидравлического   расчета   трубопроводов двухтрубной системы отопления должны быть определены диаметры трубопроводов и вычислены потери давления в циркуляционных кольцах всех отопительных приборов системы с целью правильного выбора каждого РТК и его наладочного положения с учетом расчетного перепада давления.

Расчетный перепад давлений на каждом термостатическом клапане, ΔРРТК, кПа, рассчитывается по формуле:

ΔРРТК  = ΔР'СО - ΣΔРУЧ.				(13)

где ΔР'СО - контролируемый перепад давлений, кПа. При отсутствии на ветви системы отопления регулятора перепада давления контролируемый перепад давлений принимается равным  потере давления в системе отопления (ΔР'СО = ΔРСО).  Для ветвей системы с регуляторами перепада давления ΔР'СО принимается равным заданному перепаду давления для ветви, который рекомендуется принимать равным 5 -7 кПа;

ΣΔРУЧ - сумма потерь давления, кПа, на всех участках подающего и обратного трубопроводов, замыкающихся на отопительном приборе циркуляционного кольца системы отопления или ее ветви, если перепад давления в этой ветви поддерживается автоматически.

Тип термостатического клапана и его наладочное положение выбираются по графикам изготовителя с учетом величин расчетного для отопительного прибора расхода теплоносителя и расчетного перепада давлений ΔРРТК.

Перепад давлений на термостатическом клапане допускается рассчитывать по формуле (13), не учитывающей величину изменяющегося по этажам естественного давления, при соблюдении условий, изложенных в п. 5.3. и 54.

5.7 Гидравлический расчет трубопроводов однотрубной системы отопления выполняется с целью выбора диаметров трубопроводов и арматуры,   обеспечивающих   гидравлическую   увязку   параллельных циркуляционных контуров или (при расчете с переменными перепадами температур  в стояках)  удовлетворительное  распределение  потока теплоносителя между параллельными контурами циркуляции.

5.8	Потеря давления на участке трубопровода, ΔРУЧ, кПа, определяется по формуле:

ΔРУЧ = 10 -3(RL + Σξv2ρ/2) ,			(14)

где R - удельная потеря на трение, Па на 1 м трубопровода при расходе GУЧ, кг/ч, определяемая   по   таблицам   или   номограммам   для гидравлического расчета трубопроводов;

L - длина участка, м:

Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке:

v - скорость воды в трубопроводе, м/с, при расходе GУЧ, кг/ч,

ρ - плотность воды, кг/м3

или по формуле:

ΔРУЧ = 10 –3 SУЧ GУЧ2 				(15)

где  SУЧ  -  сумма   характеристик,   Па/(кг/ч)2,   всех  гидравлических сопротивлений участка, принимаемых по справочным данным.

Некоторые справочные данные для гидравлического расчета трубопроводов приведены в приложении 2.

5.9 Расчетный расход теплоносителя на каждом из участков подающего и обратного трубопровода, GУЧ, кг/ч, следует определять по формуле:

GУЧ = G Q1УЧ /ΣQ,					(16)

где G - расчетный расход теплоносителя, кг/ч, в системе отопления, определяемый по формуле (8);

Q1УЧ   -   сумма    тепловых    потерь    помещений,    обогреваемых теплоносителем, который проходит через участок трубопровода;

ΣQ   - сумма тепловых потерь всех помещений здания, обогреваемых системой отопления;

# 6. Тепловой расчет

6.1	Тепловая мощность, QПР, кВт, отопительного прибора должна определяться по формуле:

QПР = (Q1 - 0,9QTP)KPTK,				(17)

где QTP - тепловой поток, кВт, от трубопроводов, открыто проложенных в помещении, для которого рассчитывается отопительный прибор:

КРТК - коэффициент, учитывающий установку РТК. Тепловая мощность отопительного прибора с РТК рассчитывается при значении KРТК = 1,1, при отсутствии РТК KРТК = 1,0.

6.2	Количество n модулей (секций,  дециметровых участков)отопительного  прибора,   установленного  открыто    в   помещении  с тепловыми потерями Q1, кВт, следует определять по формуле:

n = QПР/[qm(ΘP/ΘСТ)m (GP/GCT)p],			(18)

где qm - номинальный тепловой поток, кВт, одного модуля отопительного прибора при стандартных для этого прибора значениях ΘСТ и GСТ, указываемых в каталоге:

ΘP, ΘСТ - расчетный и стандартный температурный напоры, °С, на поверхности отопительного прибора, равные полусумме температур воды на входе в отопительный прибор и на выходе из него за вычетом температуры помещения;

GP, GCT - расчетный и стандартный расходы воды через отопительный прибор;

m, р - показатели степени, величины которых указываются в каталогах.

6.3 Расчетный температурный напор ΘP,°С на отопительном приборе двухтрубной системы отопления должен определяться с учетом остывания воды в открыто проложенных транзитных подающих трубопроводах по формуле:

ΘP = 0,5(t1 + t2) - ΔtОСТ – t BH ,			(19)

где t1 , t2 - расчетные температуры воды, °С, в подающем и в обратном трубопроводах системы отопления;

t ВН - расчетная температура, °С, внутреннего воздуха;

ΔtОСТ - остывание воды в подающем трубопроводе, °С, которое должно определяться по формуле:

ΔtОСТ = kφ(t1 - t ВН) πΣ[DУЧ LУЧ /(103сGУЧ)],		(20)

где k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С), через поверхность открыто проложенного трубопровода, принимаемый равным 11 для вертикальных  и 13 для горизонтальных трубопроводов;

φ - коэффициент, учитывающий изменение теплового потока через поверхность трубопровода при скрытой прокладке в слое утеплителя или бетона, а также в тепловой изоляции;

DУЧ,  LУЧ - наружный диаметр и длина,  м,  транзитных участков трубопровода, подающего    теплоноситель к рассчитываемому отопительному прибору;

с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг·°С);

GУЧ- расход воды, кг/с, на транзитном участке.

Для открыто проложенного стояка диаметром условного прохода 20 мм двухтрубной системы отопления с расчетными температурами теплоносителя 90 - 70°С при высоте этажа 3 м и односторонним подключением радиаторов средней тепловой мощностью 1 кВт величину ΔtОСТ рекомендуется принимать по данным табл. 6, считая этажи от подающей магистрали.

#### Остывание теплоносителя в транзитных участках двухтрубного стояка

Таблица 6

| Этаж | Остывание теплоносителя, ΔtОСТ, ºС, в неизолированном подающем стояке двухтрубной системы отопления многоэтажного здания при количестве этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 17 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12,5 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11,5 | 12,2 | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10,4 | 11,1 | 11,9 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 11,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8,4 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,2 | 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,7 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,3 | 10,3 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,7 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,5 | 9,9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 9,2 |  |  |  |  |
| 5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 8,4 |  |  |  |
| 4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 7,4 |  |  |
| 3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |  |
| 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 4,0 |

6.4	Расчетный температурный напор 9р,°С на отопительном приборе однотрубной системы отопления должен определяться по формуле:

ΘP = t1 - [(ΣQ’1 + 0,5 QПР/α)/(cGCT)] - tBH ,			( 21 )

где t1 - расчетная температура,°С, в подающем трубопроводе системы отопления;

ΣQ’1 -   сумма    теплопотерь,    кВт,    помещений,    обогреваемых отопительными приборами, установленными на однотрубной ветви (стояке) до рассчитываемого прибора;

QПP - тепловая мощность, кВт, рассчитываемого отопительного прибора;

GCT - расход воды, кг/с, в однотрубном стояке (ветви);

α - коэффициент затекания, который при установке полнопроходных шаровых кранов на подводках к радиаторам рекомендуется принимать по приложению 6;

tВН - расчетная температура ,°С. внутреннего воздуха.

6.5	Расчетную температуру t1°C, в подающем трубопроводе системы отопления рекомендуется принимать с учетом температур теплоносителя  на   источнике теплоты,   не   превышая   предельных значений,  установленных  СНиП 2 04.05.

# 7. Оборудование тепловых пунктов

7.1  Тепловые пункты зданий должны включать в себя узел коммерческого     учета     теплопотребления,   узел     приготовления теплоносителя для системы отопления и узел приготовления горячей воды. Если в здании есть система приточной вентиляции, в состав теплового пункта здания входит также узел приготовления теплоносителя для системы вентиляции.

7.2 Узел приготовления теплоносителя для двухтрубной системы отопления с зависимым присоединением к тепловой сети включает в себя, как правило, циркуляционный насос, регулятор перепада давления прямого   действия,    регулирующий    клапан    с   электроприводом, электронный регулятор температуры.   Пример узла представлен нарис.7

7.3 Узел приготовления теплоносителя для двухтрубной системы отопления с независимым присоединением к тепловой сети включает в себя, кроме циркуляционного насоса и регуляторов, теплообменник, закрытый расширительный сосуд с предохранительными клапанами и узел подпитки независимого контура циркуляции (рис. 8).

7.4 Узел приготовления теплоносителя для однотрубной системы отопления может выполняться по схемам рис. 7 или 8, а также по схеме (рис. 9) со ступенчатой регенерацией теплоты (СРТ).  Конструкция регенераторов теплоты и метод их расчета приведены в приложении 6.

Рис. 7 Принципиальная схема узла приготовления теплоносителя системы отопления с

зависимым присоединением к тепловой сети.

1 - запорная арматура, 2 - регулятор перепада давления, 3 - регулирующий клапан,          4 - датчик температуры наружного воздуха, 5 - датчик температуры теплоносителя, 6 - регулятор теплопотребления, 7 - балансировочный вентиль, 8 - насос, 9 - фильтр, 10 - обратный клапан, 11 - перепускной клапан.

Рис. 8 Принципиальная схема узла приготовления теплоносителя системы отопления с независимым присоединением к тепловой сети.

1 - 9 - то же, что и на рис. 7.  10 - теплообменник, 11 - закрытый расширительный сосуд, 12 - предохранительный клапан, 13 - подпиточный клапан, 14 - водосчетчик, 15 -перепускной клапан.

Рис. 9 Принципиальная схема узла приготовления теплоносителя однотрубной системы отопления со ступенчатой регенерацией теплоты (СРТ).

1 - 7 - то же, что и на рис. 7, 8 - регенератор теплоты, 9 - первая подсистема, 10 -вторая подсистема

7.5 Регулятор тепловой мощности системы отопления должен обеспечивать погодное регулирование, а кроме того, для общественных зданий - программное уменьшение тепловой мощности системы в часы нерабочего времени. Регулятор (контроллер) должен поддерживать требуемую по температурному графику температуру воды в подающем или в обратном трубопроводе системы отопления.

Процесс регулирования должен быть организован таким образом, чтобы поток теплоносителя от источника теплоснабжения к узлу смещения или теплообмена уменьшался относительно расчетного значения. Регуляторы, обеспечивающие программное уменьшение тепловой мощности систем отопления в нерабочее время, рекомендуется проектировать с возможностью кратковременного натопа в период, предшествующий рабочему времени, а лимитирующие дросселирующие устройства на абонентских вводах рекомендуется устанавливать по согласованию с теплоснабжающими организациями с учетом этой возможности.

Диаметр условного прохода регулирующего клапана, устанавливаемого на трубопроводе сетевой воды системы централизованного теплоснабжения, следует выбирать, исходя из возможного (при реальных давлениях на вводе теплосети) гидравлического сопротивления клапана ΔР, кПа, при расчетном расходе сетевой воды GTC, м3/ч, который следует определять по формуле:

GTC = 3,6 · 10 - 3Q/(ρcΔT),				(22)

где Q -тепловая мощность системы, кВт, вычисляемая по формуле (1);

ρ - плотность воды при средней температуре теплоносителя, кг/м3;

с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);

ΔТ - расчетная разность температур, °С, теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения.

Желаемая величина Kv', м3/ч, клапана вычисляется по формуле:

Kv'= 10GTC (ΔР) - 0,5.			(23)

Диаметр условного прохода регулирующего клапана выбирается по каталожной величине Kv, м3 /ч, ближайшей к вычисленному значению.

7.6 Циркуляционный насос систем отопления должен обеспечивать расход и давление, вычисленные по формулам (8) и (9). Рабочая точка насоса должна находиться в области значений кпд, близких к максимальному для принятого типа насоса. При выборе насоса, имеющего две или три скорости вращения, рекомендуется принимать во внимание меньшую или среднюю скорость.

Для автоматизированных систем отопления тепловой мощностью 0,5 МВт и более рекомендуется применять циркуляционные насосы с электронным управлением, обеспечивающие путем преобразования частоты переменного тока плавное регулирование числа оборотов двигателя при колебаниях теплопотребления.

Для работы в системе отопления рекомендуется выбирать насосы с пологой характеристикой в рабочей области.

Уровень шума, создаваемый циркуляционным насосом, расположенным под помещениями с постоянным пребыванием людей, не должен превышать предельных нормативных значений, установленных действующими нормами для этих помещений.

7.7 Напорный и всасывающий трубопроводы циркуляционных насосов автоматизированных систем отопления с термостатическими клапанами должны соединяться перемычкой с установленным на ней перепускным клапаном. При использовании насосов с автоматически управляемыми преобразователями частоты перемычку с перепускным клапаном предусматривать не нужно.

7.8 Емкость закрытого расширительного сосуда систем отопления, присоединенных к местной котельной или к тепловой сети по независимой схеме, должна быть рассчитана с учетом места его расположения, высоты здания и емкости системы отопления. Неправильный выбор емкости сосуда и предохранительных клапанов может стать причиной аварии.

Объем V, л, расширительного сосуда в системах отопления, работающих при средних температурах теплоносителя от 40 до 90o C, рекомендуется определять по формуле:

V = 40·10 – 6 · VCO(tCP) 1,55(PКP+0,1)k / (PKP - PH) ,			(24)

где РКР - критическое давление воды, МПа, на уровне установки расширительного сосуда, численно равное давлению,  при котором открываются предохранительные клапаны;

РН - начальное давление воды, МПа, в системе отопления при ее заполнении,  численно  равное статическому давлению  на  уровне установки расширительного сосуда;

TCP - средняя температура теплоносителя в системе отопления, равная полусумме   расчетных   температур в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

k - коэффициент, учитывающий степень использования объема, который следует принимать по данным изготовителя, а при отсутствии этих данных рекомендуется принимать k = 1,8;

VCО - объем воды в системе отопления, л, который рассчитывается в зависимости от ее тепловой мощности, кВт, и средней температуры теплоносителя tCP, °C по элементам согласно таблице 7.

#### Объем воды в элементах системы отопления

### Таблица 7

| #### Элемент системы отопления | Объем воды, л/кВт, при tCP, ºC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Трубопроводы | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 7,3 |
| Радиаторы чугунные глубиной 140 мм |  | 12,8 | 11,5 | 10,2 |
| Радиаторы чугунные глубиной 90 мм |  | 16,6 | 15,2 | 13,7 |
| Гладкие греющие трубы Dy 70 - 100 мм |  | 41,5 | 37,6 | 33,6 |
| Конвекторы типа КН |  |  | 0,76 | 0,71 |
| Радиаторы конвективные (типа Korado) | 1,21 | 0,82 | 0,61 | 0,4 |
| Неавтономный кондиционер (фан-койл) | 0,30 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Теплообменник пластинчатый | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| Теплообменник кожухотрубный с трубками Ф16 мм | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| Теплообменник кожухотрубный с трубками Ф8 мм | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

При обосновании допускается применять два или несколько закрытых расширительных сосуда общей емкостью V, л.

7.9   В  системах   отопления  с  закрытыми   расширительными сосудами следует устанавливать не менее двух предохранительных клапанов, настроенных на автоматическое открывание при давлении РКР, МПа.

7.10 В зданиях, имеющих четко выраженную ориентацию фасадов по странам света, рекомендуется выполнять автоматизированные узлы смешения или теплообмена отдельными для систем отопления, обогревающих помещения, ориентированные на разные фасады здания.

7.11 Системы отопления многоэтажных зданий, разделенных на гидравлически    обособленные    по    вертикали    зоны,    должны проектироваться с отдельными для каждой зоны здания насосными группами, расширительными сосудами и автоматизированными узлами приготовления теплоносителя.

7.12 На подающем трубопроводе абонентского ввода тепловой сети   и   на   обратном   трубопроводе   системы   отопления   перед циркуляционным  насосом  в  пределах  теплопункта  должны  быть установлены   сетчатые   фильтры,   защищающие   термостатические клапаны и другое оборудование от засорения.

# 8. Квартирные системы отопления

8.1	Квартирные системы отопления в многоквартирных жилых домах надлежит проектировать при теплоснабжении квартир от местных(квартирных)     теплогенераторов,      а      при      централизованном теплоснабжении - в тех случаях, когда Заданием на проектирование регламентировано     устройство     квартирных     приборов     учета теплопотребления в системе отопления.

8.2 Стояки к каждой квартире прокладывают в общих коридорах или  в  подсобных  помещениях  квартиры.   На   вводе   в   квартиру устанавливают теплосчетчик и распределитель потоков теплоносителя. Трубопроводы  квартирных  систем  от  распределителя   к  каждому радиатору прокладывают в подготовке пола или (и) по плинтусам. При прокладке   по   плинтусам   используют   специальную   декоративную облицовку.    Различают   лучевую,   периметральную   и   смешаную квартирные разводки трубопроводов (рис. 10).

При проектировании периметральной подпольной разводки необходимо учитывать тепловые потери разводящих трубопроводов, прокладываемых вдоль наружных стен, в особенности, если в местах примыкания междуэтажных перекрытий к наружным стенам имеются теплопроводные включения.

8.3 Для обогрева пола следует, как правило, проектировать самостоятельную ветвь трубопроводов со смесительным насосом и автоматическим     регулятором,     обеспечивающим      нормативную температуру греющей поверхности пола.

#### Рис 10 Схемы разводок квартирных трубопроводов

а) периметральная, б) лучевая, в) смешанная с обогревом пола в ванной комнате:

1 _ стояки, 2 - теплосчетчик,  3 - распределитель, 4 - радиаторы,  5 - трубная разводка,

6 - смесительный насос, 7 - змеевик обогрева пола

8.4 Скрытые квартирные разводки  трубопроводов  отопления(кроме плинтусных) должны выполняться без разборных соединений из трубопроводов, не подверженных коррозии.  Гидравлический расчет таких трубопроводов должен производиться по таблицам, составленным специально для этих трубопроводов (приложение 1, табл. 2 и 3). Физико-технические показатели  пластмассовых  трубопроводов  квартирных систем должны отвечать параметрам теплоносителя по давлению и расчетной температуре.

8.5 Проложенные  скрыто  трубопроводы   квартирных  систем должны быть теплоизолированными. Отопительные приборы должны рассчитываться с учетом остывания теплоносителя  в  квартирных разводках.

# 9. Реконструкция систем отопления

9.1 Существующие системы отопления должны быть подвержены реконструкции в случаях их неудовлетворительного функционирования, а также с целью экономии тепловой энергии. В процессе реконструкции могут улучшаться эстетические качества систем.

9.2 Работе по реконструкции системы отопления, как правило, предшествует энергетическое обследование, в котором выявляются все недостатки в работе системы отопления и даются рекомендации по их устранению.

В процессе энергетического обследования устанавливают:

- фактические тепловые потоки из тепловой сети в систему отопления и степень их соответствия расчетным данным;

- размер платежей за тепловую энергию и их соответствие величинам теплопотребления;

- температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- степень гидравлической разрегулировки системы.

9.3 Первым шагом любой реконструкции отопительной системы должна быть установка теплосчетчика на вводе в здание.

9.4 При недостаточном располагаемом давлении в тепловой сети следует с участием представителей теплоснабжающей организации поменять дроссельные шайбы, пересчитав диаметры отверстий с учетом фактических давлений в трубопроводах. При отсутствии дроссельной шайбы   перед   элеватором   необходимо   рассмотреть   возможность увеличения  диаметра   сопла   элеватора.   При   этом   температура теплоносителя  в обратном  трубопроводе  должна  соответствовать температуре   воды,   подаваемой   тепловой   сетью   из   подающего трубопровода (формула 26).

9.5	При гидравлической разрегулировке трубопроводов системы отопления   необходимо   установить   на   ответвлениях   стояков   от магистралей   балансировочные   вентили,   установочное   положение которых определяется наладкой, результатом которой должны стать примерно одинаковые (±1°С) температуры воды, выходящей из всех стояков системы.

9.6 Замена старых отопительных приборов  новыми должна сопровождаться установкой регулирующей арматуры. При установке РТК или ручного полнопроходного шарового крана на подводке радиатора однотрубной системы следует демонтировать старые трехходовые или проходные краны и установить радиатор, площадь поверхности которого необходимо рассчитать с учетом коэффициента затекания воды в прибор.

9.7 Тепловые пункты систем отопления должны быть оборудованы в соответствии с рекомендациями разд. 7. При отсутствии средств на устройство    регулируемого - насосного     смешения    допускается дооборудование   элеваторного   узла   устройствами   прерывистого регулирования  (рис. 11) или замена элеваторного узла регенератором теплоты (рис. 9). Прерывистое регулирование элеваторных систем следует предусматривать в общественных зданиях с фиксированными рабочими часами с целью уменьшения теплопотребления в ночное время и в выходные дни.

Рис. 11. Элеваторный узел с устройствами для прерывистого регулирования

1 - элеватор,   2 - позиционный регулирующий клапан,   3 - клапан натопа, 4 -регулятор,

5 - датчик температуры теплоносителя, 5 - датчик температуры воздуха.

9.8 Системы отопления с независимым присоединением к тепловой сети должны модернизироваться путем замены насосов, теплообменников, расширительных сосудов и другого оборудования современными эффективными образцами, а также путем применения регуляторов теплопотребления.

# 10. Требования к эксплуатации отопительных систем

10.1 Представители организации, которой поручено эксплуатировать автоматизированную систему отопления с термостатическими клапанами и другим современным оборудованием, должны после окончания монтажных и наладочных работ участвовать в приемке системы в эксплуатацию, обращая особое внимание на:

- соответствие во всех деталях смонтированной системы проекту;

- правильность установки наладочного положения термостатических клапанов;

- правильность установки наладочного положения клапанов перепада давления, расхода и балансировочных вентилей;

- равномерность прогрева всех отопительных приборов;

- соответствие (по данным приборов, установленных в тепловом пункте)   фактических   расходов   и   температур   теплоносителя проектным значениям;

- соответствие (по данным приборов, установленных в тепловом пункте) фактического гидравлического сопротивления  проектным значениям.

Система отопления должна предъявляться к приемке в эксплуатацию с предварительно настроенными термостатическими клапанами, которые при этом должны быть полностью открытыми, то есть способными пропустить наибольший расход теплоносителя.

10.2 Фактический расход теплоносителя в системе отопления не должен отличаться от расчетного на величину, превышающую ±10%.

Фактический расход теплоносителя в системе отопления, GCO, кг/ч, определяется по формуле:

GCO = GTC(T1 -T2) / (t1 - t2),        			(25)

где GTC - измеренный расходомером теплосчетчика расход сетевой воды, кг/ч, при отключенных от тепловой сети водоподогревателях горячего водоснабжения и калориферах систем вентиляции;

Т1 и Т2 - измеренные термометрами температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;

t1 и t2 - измеренные термометрами температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления.

10.3	Фактические   температуры   теплоносителя   в   системе отопления,  измеренные термометрами,  не должны  отличаться от приведенных   к   условиям   реального   теплоснабжения   расчетным значениям более чем на ±(2...5°С), причем большее значение относится к расчетным погодным условиям.

Измеренная в обратном трубопроводе нормально работающей системы отопления температура воды  t2 должна проверяться по приведенной расчетной температуре  t2ПР, вычисленной по формуле:

t2ПР= 18 + 0,35 Т1 ,				  (26)

где T1 - измеренная термометром температура теплоносителя, °С, подаваемого тепловыми сетями с расчетными температурами теплоносителя 150 - 70°С.

Измеренная в подающем трубопроводе нормально работающей системы отопления температура воды  t1 должна проверяться по приведенной расчетной температуре  t1ПР, вычисленной по формуле:

t1ПР = t2ПР + (t1P - t2P)(0,65T1 -18) / (T1P - T2P),       	   (27)

где Т1 - измеренная термометром температура, °С, теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

t1P и t2Р - расчетные температуры в системе отопления;

Т1Р и T2Р - расчетные температуры в системе теплоснабжения.

Для двухтрубных систем отопления с расчетными температурами теплоносителя 90 - 70°С (t 1P - t2P = 20), присоединенных к тепловой сети с параметрами теплоносителя 150 - 70°С (Т1P - Т2P = 80) приведенную к условиям реального теплоснабжения расчетную температуру в подающем трубопроводе системы отопления можно вычислить по формуле:

t1ПР= 0,51Т1+13,5.					(28)

10.4 Разность давлений,     показываемых    манометрами, установленными   на   всасывающем   и   напорном   трубопроводах циркуляционного насоса, не должна отличаться от проектного значения гидравлического сопротивления системы, выраженного     в соответствующих единицах измерения, на величину, превышающую ±20%.

10.5 Температура воды, уходящей из регулируемых при помощи РТК отопительных приборов двухтрубных систем, не должна отличаться от температуры воды в сборном обратном трубопроводе более, чем на ±(3...6°С), причем большее значение относится к расчетным погодным условиям.

- В системе отопления, не отвечающей требованиям, обозначенным в пунктах 10.2 - 10.5. рекомендуется выполнить комплекс дополнительных наладочных работ.

10.7 При  температуре  воды  t2 в  обратном  трубопроводе, отличающейся от приведенной    расчетной    температуры    t2PП, вычисленной по формуле (26), на величину

ε = t2PП  - t2 ,					(29)

рекомендуется установить новый расход сетевой воды GTCH, который можно вычислить по формуле:

G ТСН = GТС[1 + ε /(0,65Т1 -18)] / [1 - ε /(0,83Т1 - 6,4)] 		(30)

##### Обозначения символов формулы (29) приведены в п.п. 10.2 и 10.3

В автоматизированных системах отопления изменение расхода сетевой воды обеспечивается соответствующей настройкой клапана перепада давлений, установленного на абонентском вводе тепловой сети, а в неавтоматизированных системах - путем изменения по согласованию с теплоснабжающей организацией диаметра отверстия дроссельной диафрагмы.

10.8 Наладочные работы должны выполняться специалистами-наладчиками. Рекомендуется организовать наладочные работы таким образом, чтобы персонал, обслуживающий систему отопления принимал в них непосредственное участие.

10.9 В процессе приемки системы отопления в эксплуатацию обслуживающему персоналу должны быть переданы паспорта на все приборы  и  оборудование,   примененные  в  системе.   Паспорта  и инструкции по эксплуатации импортных приборов и оборудования должны передаваться в переводе на украинский или русский языки.

10.10 Лица, обслуживающие систему отопления, обязаны знать проект и изучить техническую документацию на используемое в системе оборудование. Рекомендуется организовать курс обучения персонала правилам работы с оборудованием и приборами.

10.11 В распоряжении организации, эксплуатирующей систему отопления,  должен  быть  комплект  инструментов   и   специальных приспособлений,   позволяющих   выполнять   измерения   параметров системы отопления и регулировать приборы, настроенные при наладке. Обслуживание и ремонт оборудования и приборов должны проводиться в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации.

10.12 Непременной обязанностью эксплуатирующей организации является надзор за нерушимостью термостатических клапанов и их гидравлической настройки. Необходимо разъяснять пользователям, что замена  в многоэтажном доме лишь нескольких термостатических клапанов другой арматурой приведет к полной разрегулировке всей отопительной системы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

# Примеры расчетов

1. В 16-этажном 64-квартирном жилом доме два входа - в лифтовый холл и в незадымляемую лестничную клетку, имеющую, кроме входной, еще 15 наружных дверей на каждом этаже. Высота этажа 3 метра. Определить потери теплоты через указанные проемы при температурах внутреннего и наружного воздуха +16 и -22°С.

Потери теплоты, кВт, на нагрев врывающегося через дверной проем лифтового холла наружного воздуха следует определять по формуле (5):

QB = 0,7(H+ 0,8p)(tB – tН) 10 - 3 ,

где Н - высота здания, м, равная 3 х 16 = 48 м;

р - количество людей, находящихся в здании. При средней заселенности 3 чел. на квартиру р =,3 х 64 = 192.

QВ = 0,7(48 + 0,8 х192)[16 - (-22)]х 10-3 = 5,4 кВт.

Расчет теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего через  двери  отапливаемых незадымляемых лестничных  клеток с поэтажными выходами на лоджии, следует вести по формуле (5) при р=0, принимая для каждого этажа значение Н, равное расстоянию, м, от низа двери рассчитываемого этажа до перекрытия лестничной клетки.

QB = 0,7x3(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 12+13+14+15+16)[16-(-22)]х10-3 = 10,9 кВт.

2. Общественное здание, оборудованное системой отопления тепловой мощностью 230 кВт, построено в Киеве. Какое количество тепловой энергии потребуется на обогрев этого здания за год, если тепловой пункт оборудован устройствами для автоматического понижения температур в нерабочее время?

Расчетное годовое теплопотребление системой отопления здания, Qгод, ГДж, не должно превышать величины, рассчитываемой по формуле (7):

Qгод= 0,0864Q . S a.b.c/(tB - tН) .

где 0,0864 – коэффициент;

Q - тепловая мощность системы отопления, равная 230 кВт;

S - расчетное  количество градусо-суток отопительного периода, принимаемое для Киева 3572 (табл. 5);

а - коэффициент, равный 0,8, который учитывается для общественных зданий,   оборудованных   приборами   автоматического   уменьшения тепловой мощности в нерабочее время;

b, с - коэффициенты, которые для данного примера равны 1;

tВ и tН - температуры внутреннего и наружного воздуха, принимаемые равными соответственно +18 и -22 °С.

Qгод= 0,0864 х230х 3572х0,8 / [18 - (-22)] = 1420 ГДж = 339 Гкал.

При правильной эксплуатации здания его годовое теплопотребление на нужды отопления не должно превысить 339 Гкал.

3. Тепловая мощность двухтрубной системы отопления 9-этажного дома 160 кВт, расчетные температуры воды 90-70° С, гидравлическое сопротивление 28 кПа. Какие должны быть подача и давление у циркуляционного насоса в двух вариантах: при теплоснабжении от теплового пункта, расположенного на отм. -2,5 м, и при теплоснабжении от крышной котельной, находящейся на отм. +28 м., если в обоих случаях середина самого верхнего радиатора находится на отметке +25,0 м, а самого нижнего - на отм.+0,5 м.

Расчетный расход теплоносителя в системе отопления G определяется по формуле (8):

G = 3,6х103Q/(cΔt),

где Q -тепловая мощность системы, равная 160 кВт;

с- удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);

Δt - разность температур теплоносителя, равная 90 - 70 = 20°С.

G = 3,6х103 х160/(4,187х20) = 6878 кг/ч.

Давление РН циркуляционного насоса определяется по формуле (9), в которую входит величина максимального естественного давления рЕ, вычисляемого по формуле (10):

РЕ = 10 - 3 gβ·Δt (Hmax.пp. - НИТ),

где g - ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2;

β - приращение объемной массы воды при охлаждении ее на 1°С, которое принимается равным 0,624 кг/(м3К);

Δt - расчетная разность температур воды, равная 20°С;

Hmax.пp. - отметка, м отопительного прибора, наиболее удаленного по вертикали от источника тепла. При теплоснабжении из теплопункта Hmax.пp = +25,0 м, а при теплоснабжении от крышной котельной Hmax.пp = +0,5 м;

HИТ - отметка, м, источника тепла, равная -2,5 м при теплоснабжении из теплопункта и +28,0 м при теплоснабжении от крышной котельной.

Таким образом, при теплоснабжении из теплопункта

РЕ = 10 - 3 9,8х0,65х20(25+2,5) = +3,5 кПа,

а при теплоснабжении от крышной котельной

РЕ = 10 - 3х9,8х0,65х20(0,5-28,0) = - 3,5 кПа.

Давление РН циркуляционного насоса определяется по формуле (9):

Рн=1,1(ΔРСО - 0,4РЕ),

где ΔРСО  - потеря давления, кПа, в системе отопления, равная 28 кПа.

При теплоснабжении из теплопункта

Рн = 1,1(28-0,4х3,5) = 29,26 кПа.

###### При теплоснабжении от крышной котельной

РН= 1,1(20+ 0,4х3,5) = 32,34 кПа

Таким образом, циркуляционный насос должен подбираться по таким параметрам:

| Параметр | #### Вариант теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | из теплопункта | от крышной котельной |
| Подача, кг/ч | 6878 | 6878 |
| Давление, кПа | 29,3 | 32,4 |

4. Выполняется гидравлический расчет системы отопления дома, описанного в предыдущем примере расчета. На какое минимальное гидравлическое сопротивление должна рассчитываться система?

Определяющим параметром для выбора минимального гидравлического сопротивления ΔРСО.МIN системы отопления является абсолютная величина естественного давления Ре, которая вычислена по формуле (10) в предыдущем примере и равна 3,5 кПа. Величина минимального гидравлического сопротивления ΔРСО.МIN вычисляется по формуле (11):

ΔРСО > А РЕ /z,

где А- коэффициент, который принимается равным 7;

z - количество гидравлически обособленных зон, которое для данного примера равно 1.

ΔРСО.МIN = 7х3,5/1 = 24,5 кПа.

5.	Проектируется 18-этажный дом высотой 54 м.  Определить целесообразность разделения на две зоны по вертикали двухтрубной системы отопления с термостатическими клапанами.

Как и в предыдущем примере, определяющим параметром для выбора количества зон является абсолютная величина естественного давления РЕ, которая вычисляется по формуле (10а):

РЕ = 0,122(Н mах.пр. - Нит).

При Н mах.пр. - Нит = 54 и  Δt=20 РЕ = 0,122х54 = 6,59 кПа.

Минимальное гидравлическое сопротивление ΔРСО.МIN системы отопления вычисляется по формуле (11). При одной зоне по вертикали (z=1) ΔРСОМIN = 7х6,59 /1 = 46,1 кПа. Согласно условию (12) сопротивление термостатического клапана, расположенного на ближайшем к насосу стояке, должно быть больше величины 0,7ΔРсо , то есть больше, чем 0,7х46,1 = 32,3 кПа. Однако п. 5.5 ограничивает сопротивление термостатического клапана величиной 25 кПа. Решить проблему можно двумя путями:

1. Разделить систему отопления на две зоны по вертикали и, приняв в формуле (8) z= 2, получить ΔРСО.МIN = 23,05 кПа, а максимальное  сопротивление термостатического клапана при этом будет равно 0,7х23,05=16,45 кПа, что меньше предельной величины 25.

2.	Установить на стояках клапаны перепада давления.

Можно пойти и по третьему пути. В формуле (11) величина коэффициента (7 - для двухтрубных систем) задана не жестко, она рекомендована. Можно не принять рекомендацию и назначить коэффициент равным 6 или 5, но это уже повлечет за собой снижение гидравлической устойчивости системы, ее работа будет зависеть от изменяющегося естественного давления. Отрицательное влияние естественного давления на устойчивость работы системы отопления могли бы компенсировать термостатические клапаны, но это только в том случае, если они действительно будут работать в зоне пропорциональности 2К. В условиях недостаточного теплоснабжения клапаны будут открыты полностью, и неустойчивая работа системы в этом случае весьма вероятна.

6.	Проектируется   подача   теплоносителя   с  расчетными температурами   90 -70 оC   по   открыто   проложенному   стояку двухтрубной системы из подвала к радиатору 12-го этажа 16-этажного дома. Велика ли будет ошибка при определении площади поверхности радиатора, если проектировщик выполнит расчет без учета остывания воды в транзитных участках стояка?

Если проектировщик не введет в свой расчет величину ΔtOCТ из формулы (19), то температурный напор радиатора будет определен как величина (90+70)0,5-18=62 оС. Для того, чтобы определить правильное значение температурного напора, необходимо от него вычесть величину ΔtOCТ, которую нужно рассчитать по формуле (20) или принять по табл.6. Согласно таблице 6 ΔtOCТ = 8,9 °С, и правильный температурный напор равен 62 - 8,9 = 53,1°С. Завышенное в 62/53,1=1,17 раза значение температурного напора приведет с учетом показателя степени т (формула 18), к ошибке в 1,17 m = 1,22 раза (если m = 1,25) при определении площади поверхности радиатора.

7. Однотрубная   система   отопления   здания   тепловой мощностью 120 кВт подлежит реконструкции.  Тепловая сеть с расчетными температурами 150 - 70°С подает теплоноситель с температурой в подающем трубопроводе, никогда не превышающей90°С, при  располагаемом давлении на абонентском вводе 50 кПа. Существующий элеватор в этих условиях работает неустойчиво, замена его циркуляционным насосом представляется заказчику нежелательной из-за отсутствия квалифицированного эксплуатационного персонала и недостаточно надежного в зимний период электроснабжения. Как применить в этих условиях систему CРТ?

Тепловые нагрузки имеющихся фасадных ветвей составляют Q1= 70 и Q2 = 50 кВт. Согласно формулам (3.1 - 3.3) приложения 3 расчетные температуры теплоносителя составляют:

- на входе во вторую подсистему: t21 = 70 + (150 - 70).50/120 = 103,3°С;

- на выходе из первой подсистемы: t12 = 70°С;

- на входе в первую подсистему: t11= 70 + (150 - 70)х 70/120 = 116,6°С.

Система отопления расчленена на подсистемы так, что тепловая мощность первой подсистемы Q1 включает в себя нагрузку лестничных клеток, присоединенных предвключенно основной нагрузке.

Расчетный расход теплоносителя, рассчитанный по формуле (3.5), составляет:

G = 3,6х103 х120 / [4,187(150 - 70)] = 1290 кг/ч.

Длина регенератора теплоты РТ-32 вычисляется по формуле (3.4):

L РT=AG0,323(T1 - t11)/(T1 – t21)=0,808х12900,323(150-116,6)/(150-103,3) = 5,84 м

и принимается равной 5,9 м, а его гидравлическое сопротивление определяется по формуле (3.6):

ΔРРТ = LPT SG2 = 5,9 х 0,45 х 10 –3 х12902 = 4418 Па = 4,4 кПа.

8.	Из каталогов фирмы известно,   что  ею выпускаются регулирующие клапаны условным проходом  15,  20 и 25 мм при соответствующих значениях Kv = 1,6, 4,0 и 6,3 м3/ч. Как правильно выбрать  диаметр  условного  прохода,   если  расчетный  расход теплоносителя составляет 3,8 м3 /ч при условии, что гидравлическое сопротивление полностью открытого клапана не должно превышать50 кПа?

Желаемая величина Kv', м3/ч, клапана вычисляется по формуле (23):

Kv' = 10 GТС(ΔР) – 0,5 = 10х3,8х50 –0,5 = 5,37 .

Клапан выбирается по каталожной величине Kv = 6,3м3/ч, ближайшей большей к вычисленному значению. Диаметр условного прохода регулирующего клапана - 25 мм.

9.	Система отопления 8-этажного жилого дома с чугунными радиаторами тепловой мощностью 160 кВт и с независимым от тепловой сети контуром циркуляции должна быть оборудована закрытым расширительным сосудом. Какая должна быть емкость сосуда, если расчетные температуры теплоносителя в системе 90 -70 оC?

Объем V, л, расширительного сосуда в системах отопления определяется по формуле (24):

V = 40х10 - 6х Vco(tCP)1,55 (РКР + 0,1) k / (РКР - РН),

где VCО - объем  воды  в системе  отопления.   Согласно табл.7 учитывается (при средней температуре 80°С) емкость радиаторов и трубопроводов, в то время как емкость пластинчатых теплообменников относительно мала, и ею в расчете пренебрегают.

VCO= 160(8+11,5) = 3120 л;

РКР - критическое давление воды, принимаемое равным давлению, при котором открываются предохранительные клапаны; РКР = 0,6 МПа;

РН - начальное давление воды, принимаемое равным статическому давлению на уровне установки расширительного сосуда. При установке сосуда в подвале 8-этажного дома высотой 25 м Рн = 0,25 МПа;

tCP - средняя температура теплоносителя в системе отопления, равная 80°С;

k - коэффициент, принимаемый 1,8.

V = 40х10-6 х3120 (80)1.55 (0,6+0,1)х1,8 / (0,6 -0,25) = 400 л .

10. Система отопления из предыдущего примера должна быть оборудована закрытым расширительным сосудом. Какая должна быть емкость сосуда, если система подключена к крышной котельной и расширительный сосуд будет установлен на уровне крыши?

В этом случае начальное давление РН можно принять равным 0,001 МПа (1 м). Тогда:

V = 40 х10 - 6 х 3120(80)1,55 (0,6+0,1)х1,8 / (0,6 - 0,001) = 234 л.

11. Эксплуатирующий персонал, проверяя по жалобам жителей работу  действующей  системы  отопления,   присоединенной  по зависимой схеме к тепловой сети с расчетными температурами теплоносителя 150 - 70° С, обнаружил, что температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети Т1=72°С, а измерение температур в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, запроектированной на параметры 95 - 70°С, показало, что t1 = 46, a t2 = 41°C. Как определить причину недогрева и устранить его, если измеренный теплосчетчиком расход сетевой воды составляет 3,2 т/ч ?

Необходимо вычислить по формулам (26) и (27) приведенные к реальным условиям теплоснабжения температуры в обратном и подающем трубопроводах системы отопления t2ПР и t1ПР  и сопоставить их с измеренными температурами t2 и t1.

Приведенная к реальным условиям теплоснабжения температура в обратном трубопроводе

t 2ПР = 0,35х72 +18 = 43,2°С.

Приведенная температура в подающем трубопроводе

t1ПР = 43,2 + (95 - 70)(0,65х72-18) / (150 - 70) = 52,2°С.

Фактическая температура воды в подающем трубопроводе ниже расчетной приведенной на 6,2° а в обратном - на 2,2°. Кроме того, фактический перепад температуры в системе отопления почти вдвое меньше расчетного, а, следовательно, расход воды - вдвое больше, чем нужно. Таким образом, причинами недогрева являются:

- избыточный расход воды в системе отопления;

- недостаточный (с учетом реальной нагрузки) расход сетевой воды, из-за чего вода в обратном трубопроводе переохлаждена.

Для устранения причин недогрева нужно уменьшить расход теплоносителя в системе отопления и увеличить расход сетевой воды.

Уменьшить расход воды в системе отопления можно, уменьшив число оборотов циркуляционного насоса, или при помощи балансировочного клапана, если он установлен на абонентском вводе (поз. 7 на рис. 8).

Новый расход сетевой воды определяется по формуле (30):

GTCН = GTC [1 + ε / (0,65Т1 - 18)] / [1 - ε / (0,83Т1 - 6,4)) ,

где GTC - расход сетевой воды, равный 3,2 т/ч;

ε  - величина несоответствия температур, вычисляемая по формуле (29)

ε  = t2ПР - t2 = 43,2 - 41 =2,2°C:

T1 - измеренная в подающем трубопроводе температура, равная 72°С.

GТCН = 3,2 [1 + 2,2 / (0,65х72 - 18)] / [1 - 2,2 / (0,83х72 – 6,4)] = 3,59 т/ч

Для увеличения расхода сетевой воды  от 3,2 до 3,59 т/ч необходимо произвести соответствующую перенастройку регулятора перепада давления, установленного на абонентском вводе.

# Приложение 2

# Характеристики гидравлического сопротивления

1. Характеристика сопротивления стальных трубопроводов

Таблица 2.1

| Расход воды, т/ч | Характеристика* сопротивления, кПа/(т/ч)2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |  |
|  | 21,25x2,75 | 26,75x2,75 | 33,5x3,25 | 42,25x3,25 | 48x3,5 |
|  | Условный проход, мм |  |  |  |  |
|  | Dy15 | Dy20 | Dy25 | Dy32 | Dy40 |
| 0,010 | 4,50 |  |  |  |  |
| 0,016 | 3,71 |  |  |  |  |
| 0,025 | 3,52 | 0,832 |  |  |  |
| 0,040 | 3,13 | 0,750 |  |  |  |
| 0,063 | 3,02 | 0,680 | 0,2142 |  |  |
| 0,10 | 3,10 | 0,550 | 0,1650 | 0,0500 |  |
| 0,16 | 3,05 | 0,605 | 0,2051 | 0,0449 | 0,0234 |
| 0,25 | 3,07 | 0,560 | 0,1949 | 0,0467 | 0,0226 |
| 0,40 | 2,84 | 0,554 | 0,1838 | 0,0426 | 0,0204 |
| 0,63 | 2,90 | 0.534 | 0,1733 | 0,0414 | 0,0194 |
| 1,0 | 2,90 | 0,530 | 0,1700 | 0,0383 | 0,0181 |
| 1,6 |  | 0,517 | 0,1813 | 0,0375 | 0,0186 |
| 2,5 |  | 0,517 | 0,1675 | 0,0365 | 0,0169 |
| 4,0 |  |  | 0,1679 | 0,0364 | 0,0165 |
| 6,3 |  |  |  | 0,0360 | 0,0163 |
| 10,0 |  |  |  |  | 0,0163 |
| Среднее значение | 3,148 | 0,587 | 0,1801 | 0,0405 | 0,0186 |

### Окончание табл. 2.1

| Расход воды, т/ч | Характеристика сопротивления, Па/(т/ч)2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |
|  | 60x3,5 | 76x3 | 89x3,5 | 108x4 |
|  | Условный проход, мм |  |  |  |
|  | Dy50 | Dy70 | Dy80 | Dy100 |
| 0,40 | 6,00 |  |  |  |
| 0,63 | 5,42 | 1,36 |  |  |
| 1,0 | 5,26 | 1,26 | 0,57 |  |
| 1,6 | 4,78 | 1,15 | 0,5234 | 0,2 |
| 2,5 | 4,61 | 1,07 | 0,4872 | 0,17 |
| 4,0 | 4,38 | 1,03 | 0,4625 | 0,15 |
| 6,3 | 4,31 | 1,00 | 0,4394 | 0,15 |
| 10,0 | 4,30 | 0,99 | 0,4052 | 0,15 |
| 16,0 | 4,35 | 0,96 | 0,4259 | 0,15 |
| 25,0 |  | 0,96 | 0,4176 | 0,14 |
| 40,0 |  |  | 0,4178 | 0,14 |
| 63,0 |  |  |  | 0,14 |
| Среднее значение | 4,721 | 1,065 | 0,452 | 0,15 |

* Величины характеристик измерения, выраженные в кПа/(т/ч)2 и в 104  мм./(кг/ч)2 численно равны.

2. Характеристика сопротивления пластмассовых трубопроводов

### Таблица 2.2

| Расход воды, т/ч | Характеристика сопротивления, кПа/(т/ч)2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 12x2 | 14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2,3 | 25x3,5 | 32x3,6 |
| 0,010 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,016 | 61,8 | 34,7 |  |  |  |  |  |
| 0,025 | 70,9 | 27,5 | 12,20 | 6,10 |  |  |  |
| 0,040 | 77,8 | 26,5 | 11,19 | 5,38 | 3,314 |  |  |
| 0,063 | 67,7 | 23,1 | 9,81 | 4,61 | 3,018 | 1,424 |  |
| 0,1 | 61,1 | 20,4 | 8,62 | 4,08 | 2,651 | 1,244 |  |
| 0,16 |  | 18,1 | 7,65 | 3,63 | 2,312 | 1,102 | 0,2500 |
| 0,25 |  | 16,7 | 6,90 | 3,25 | 2,082 | 0,980 | 0,2121 |
| 0,4 |  |  |  | 2,93 | 1,883 | 0,874 | 0,1938 |
| 0,63 |  |  |  | 2,68 | 1,703 | 0,792 | 0,1727 |
| 1,0 |  |  |  |  |  | 0,724 | 0,1551 |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1419 |
| Среднее значение | 69,56 | 23,13 | 9,32 | 3,98 | 2,39 | 0,9984 | 0,1834 |

### Окончание табл. 2.2

| Расход воды, т/ч | Характеристика сопротивления, Па/(т/ч)2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |  |  |
|  | 40x4,5 | 50x5,6 | 63x5,8 | 76x6,9 | 90x8,2 | 110x10 |
| 0,25 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 0,40 | 66,3 |  |  |  |  |  |
| 0,63 | 58,4 | 19,7 |  |  |  |  |
| 1,0 | 53,4 | 18,6 | 5,30 |  |  |  |
| 1,6 | 48,1 | 16,4 | 4,25 | 1,91 |  |  |
| 2,5 | 44,3 | 14,9 | 3,73 | 1,67 | 0,740 |  |
| 4,0 | 47,6 | 13,6 | 3,52 | 1,51 | 0,600 | 0,250 |
| 6,3 |  | 12,6 | 3,21 | 1,37 | 0,570 | 0,218 |
| 10,0 |  |  | 2,98 | 1,75 | 0,520 | 0,196 |
| 16,0 |  |  | 2,76 | 1,17 | 0,478 | 0,179 |
| 25,0 |  |  |  | 1,10 | 0,458 | 0,167 |
| 40,0 |  |  |  |  | 0,419 | 0,163 |
| Среднее значение | 54,1 | 15,9 | 3,54 | 1,50 | 0,525 | 0,190 |

3. Характеристика сопротивления медных трубопроводов

Таблица 2.3

| Расход воды, т/ч | Характеристика сопротивления; кПа/(т/ч)2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |  |  |
|  | 10x1 | 12x1 | 15x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 |
| 0,016 | 82,03 |  |  |  |  |  |
| 0,025 | 67,20 |  |  |  |  |  |
| 0,040 | 61,88 | 23,13 |  |  |  |  |
| 0,063 | 60,47 | 19,40 | 6,68 |  |  |  |
| 0,1 | 49,00 | 16,50 | 5,90 | 2,050 |  |  |
| 0,16 | 42,97 | 16,02 | 5,86 | 2,031 | 0,801 |  |
| 0,25 | 38,40 | 13,92 | 4,80 | 1,696 | 0,640 | 0,184 |
| 0,40 |  | 12,81 | 4,44 | 1,656 | 0,625 | 0,172 |
| 0,63 |  |  | 4,16 | 1,512 | 0,529 | 0,154 |
| 1,0 |  |  |  | 1,400 | 0,450 | 0,135 |
| 1,6 |  |  |  |  | 0,430 | 0,123 |
| 2,5 |  |  |  |  |  | 0,107 |
| Среднее значение | 56,30 | 16,46 | 5,249 | 1,724 | 0,561 | 0,1459 |

### Окончание табл. 2.3

| Расход воды, т/ч | Характеристика сопротивления, Па/(т/ч)2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр х толщина, мм |  |  |  |  |
|  | 35x1,5 | 42x1,5 | 54x2 | 76x2 | 108x2,5 |
| 0,40 | 58,1 |  |  |  |  |
| 0,63 | 50,9 | 20,2 |  |  |  |
| 1,0 | 43,0 | 17,0 | 5,10 |  |  |
| 1,6 | 41,0 | 16,0 | 5,08 | 0,859 |  |
| 2,5 | 37,6 | 14,4 | 4,48 | 0,768 |  |
| 4,0 | 36,9 | 14,1 | 4,31 | 0,750 | 0,1313 |
| 6,3 |  | 12,6 | 4,16 | 0,668 | 0,1008 |
| 10,0 |  |  | 3,20 | 0,520 | 0,0930 |
| 16,0 |  |  |  |  | 0,0898 |
| 25,0 |  |  |  |  | 0,0832 |
| Среднее значение | 43,1 | 15,4 | 4,51 | 0,73 | 0,0945 |

4. Характеристики сопротивления деталей трубопроводной системы

### Таблица 2.4

| Dнхδ | Отвод | Утка | Скоба | Радиатор | Воздухосборник | Тройник на проход | Тройник на поворот | Крестовина на проход | Крестовина на поворот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики сопротивления, кПа/(т/ч)2 деталей на стальных трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,3x2,8 (Dy15) | 1,56 | 0,831 | 1,56 | 1,66 | 1,56 | 1,04 | 1,56 | 2,08 | 3,11 |
| 26,8x2,8 (Dy20) | 0,313 | 0,219 | 0,470 | 0,376 | 0,470 | 0,313 | 0,470 | 0,627 | 0,940 |
| 33,5x3,2 (Dy25) | 0,0601 | 0,0721 | 0,0962 | 0,144 | 0,180 | 0,120 | 0,180 | 0,240 | 0,361 |
| 42,3x3,2 (Dy32) | 0,0117 | 0,0235 | 0,0235 |  | 0,0587 | 0,0391 | 0,0587 | 0,0782 | 0,117 |
| Характеристики сопротивления, Па / (т/ч)2 деталей на стальных трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48x3,5 (Dy40) | 6,78 | 13,6 |  |  | 33,9 | 22,6 | 33,9 | 45,2 | 67,8 |
| 60x3,5 (Dy50) | 2,43 | 4,86 |  |  | 12,1 | 8,10 | 12,1 | 16,2 | 24,3 |
| 76x3 (Dy70) | 0,798 | 1,60 |  |  | 3,99 | 2,66 | 3,99 | 5,32 | 7,98 |
| 89x3,5 (Dy80) | 0,424 | 0,848 |  |  | 2,12 | 1,41 | 2,12 | 2,83 | 4,24 |
| 108x4 (Dy100) | 0,192 | 0,383 |  |  | 0,958 | 0,639 | 0,958 | 1,28 | 1,92 |
| Характеристики сопротивления, кПа/(т/ч) 2, деталей на медных трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10x1 | 23,4 | 12,5 | 23,4 | 25,0 | 23,4 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 46,8 |
| 12x1 | 6,39 | 4,47 | 9,58 | 7,67 | 9,58 | 6,39 | 9,58 | 12,8 | 19,2 |
| 15x1 | 1,12 | 1,34 | 1,79 | 2,68 | 3,36 | 2,24 | 3,36 | 4,47 | 6,71 |
| 18x1 | 0,292 | 0,585 | 0,585 |  | 1,46 | 0,975 | 1,46 | 1,95 | 2,92 |
| 28x1 | 0,0419 | 0,0839 |  |  | 0,210 | 0,140 | 0,210 | 0,280 | 0,419 |
| 35x1,5 | 0,0183 | 0,0366 |  |  | 0,0914 | 0,0609 | 0,0914 | 0,122 | 0,183 |
| Характеристики сопротивления, Па/(т/ч)2, деталей на медных трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42x1,5 | 8,28 | 16,6 |  |  | 41,4 | 27,6 | 41,4 | 55,2 | 82,8 |
| 54x2 | 3,07 | 6,13 |  |  | 15,3 | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 30,7 |
| 76x2 | 0,713 | 1,43 |  |  | 3,57 | 2,37 | 3,57 | 4,75 | 7,13 |
| 108x2,5 | 0,170 | 0,341 |  |  | 0,851 | 0,568 | 0,851 | 1,14 | 1,70 |
| Характеристики сопротивления, кПа/(т/ч) 2, деталей на трубопроводах из пластмассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12x2 | 23,40 | 12,5 | 23,4 | 25,0 | 23,4 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 46,8 |
| 14x2 | 6,39 | 4,47 | 9,58 | 7,67 | 9,58 | 6,39 | 9,58 | 12,8 | 19,2 |
| 16x2 | 1,54 | 1,85 | 2,46 | 3.70 | 4,62 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 9,24 |
| 18x2 | 0,499 | 0,998 | 0,998 |  | 2,49 | 1,66 | 2,49 | 3,33 | 4,99 |
| 20x2.3 | 0,341 | 0,682 | 0,682 |  | 1,70 | 1,14 | 1,70 | 2,27 | 3,41 |
| 25x3,5 | 0,183 | 0,365 | 0,365 |  | 0,913 | 0,609 | 0,913 | 1,22 | 1,83 |
| 32x3,6 | 0,0507 | 0,101 | 0,101 |  | 0,253 | 0,169 | 0,253 | 0,338 | 0.507 |
| 40x4,5 | 0,0208 | 0,0415 |  |  | 0,104 | 0,0692 | 0,104 | 0,138 | 0,208 |
| Характеристики сопротивления, Па/(т/ч)2 , деталей на трубопроводах из пластмассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50x5,6 | 8,46 | 16,9 |  |  | 42,3 | 28,2 | 42,3 | 56,4 | 84,6 |
| 63x5,8 | 2,75 | 5,49 |  |  | 13,7 | 9,15 | 13,7 | 18,3 | 27,5 |
| 76x6,9 | 1,28 | 2,56 |  |  | 6,40 | 4,271 | 6,40 | 8,54 | 12,8 |
| 90x8,2 | 0,653 | 1,31 |  |  | 3,266 | 2,18 | 3,27 | 4,35 | 6,53 |
| 110x10 | 0,292 | 0,584 |  |  | 1,46 | 0,973 | 1,46 | 1,95 | 2,92 |

5. Характеристики сопротивления запорной арматуры и фильтра

Таблица 2.5

| Dy, мм | Запорная арматура |  |  |  |  |  | Фильтр сетчатый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка | Вентиль прямой | Вентиль косой | Кран пробковый | Кран шаровой | Кран поворотный (батерфляй) |  |
| Характеристики сопротивления, кПа/(т/ч)2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 16,6 | 3,11 | 3,63 | 2,78 |  | 3,07787 |
| 20 |  | 3,13 | 0,940 | 0,470 | 0,510 |  | 0,92456 |
| 20 |  | 2,28 | 0,361 | 0,180 | 0,148 |  | 0,37180 |
| 32 |  | 0,352 | 0,0978 | 0,0587 | 0,0541 |  | 0,13418 |
| 40 |  | 0,181 | 0,0565 | 0,0339 | 0,0244 |  | 0,04566 |
| Характеристики сопротивления, Па/(т/ч)2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4,048 | 56,7 | 16,2 | 12,1 | 10,0 | 11,08 | 23,89 |
| 70 | 1,330 | 18,6 | 5,3 |  | 3,91 | 4,444 | 13,24 |
| 80 | 0,707 | 9,9 | 2,8 |  | 1,28 | 1,111 | 8,61 |
| 100 | 0,319 | 4,5 | 1,3 |  | 0,49 | 0,156 | 2,12 |
| 125 | 0,130 |  |  |  | 0,21 | 0,091 | 1,06 |

6. Характеристики сопротивления S, кПа/(т/ч)2,

радиаторных узлов однотрубных систем с полнопроходными шаровыми клапанами*

и коэффициенты а затекания воды в радиаторы

### Таблица 2.6

|  |  | Этажестояк типового этажа |  |  | Этажестояк верхнего этажа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | Диаметры труб Dст х Dзу |  |  | Диаметры труб Dст х Dзу |  |  |
|  |  | 15x15 | 20x15 | 20x20 | 15x15 | 20x15 | 20x20 |
| S | 500 | 10,945 | 2,640 | 2,356 | 6,353 | 1,718 | 1,435 |
|  | 250 | 11,342 | 2,691 | 2,438 | 5,602 | 1,539 | 1,286 |
| α | 500 | 0,389 | 0,570 | 0,400 | 0,389 | 0,570 | 0,400 |
|  | 250 | 0,357 | 0,536 | 0,376 | 0,357 | 0,536 | 0,376 |

*Определены расчетом с использованием справочных данных СН 419-70 путем замены характеристик сопротивления кранов регулирующих проходных соответствующими характеристиками шаровых клапанов

7. Характеристики сопротивления регулирующей арматуры

Сопротивление регулирующих клапанов в открытом состоянии определяется величиной Kv, м3/ч, которая указывается в каталогах. Характеристика сопротивления S, кПа/(т/ч)2, связана с величиной Kv зависимостью:

S= 100/(Kv)2

# Приложение 3

# Система отопления со ступенчатой регенерацией теплоты (СРТ)

Схема системы отопления СРТ. которую рекомендуется применять при реконструкции существующих зданий, представлена на рис. 3.1.

Рис.3.1  принципиальная схема системы отопления СРТ для реконструируемых здании

Расчетные температуры теплоносителя в системе СРТ следует определять по формулам:

t21 = T2 +(T1 – T2)Q2 / (Q1 + Q2);			(3.1)

t12= T2;						(3.2)

t11 = t12 +(T1 – T2)Q1 / (Q1 + Q2);			(3.3)

где Т1 и Т2 - расчетные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения;

Q1 и Q2 - расчетные тепловые мощности подсистем;

t11 и t 12- расчетные температуры теплоносителя в первой подсистеме;

t21 - расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе второй подсистемы.

При присоединении к тепловой сети, в которой возможно применение перегретой (свыше 100°С) воды, систему отопления необходимо расчленять на подсистемы таким образом, чтобы тепловая мощность первой подсистемы Q1 включала в себя нагрузку отопительных приборов, для которых допускается применение высокотемпературного теплоносителя, например, воздухонагревателей   лестничных   клеток,    присоединенных   предвключенно основной нагрузке.

Регенератор теплоты (РТ) в системах отопления со ступенчатой регенерацией теплоты (СРТ) обычно выполняют конструктивно из стальных водогазопроводных труб согласно рис. 3.2.

Расчетная длина PТ, м, вычисляется по формуле:

LPT = AG0,323(T1 - t11)/( Т1 - t 21),			(3.4)

где А - коэффициент, который следует принимать по табл. 3.1;

G - расчетный расход, кг/ч, теплоносителя в системе отопления, вычисляемый по формуле:

G = 3,6х103 (Q, + Q2 )/ [c(T1 - T2)],		(3.5)

где Q1 и Q2 - тепловые мощности подсистем, кВт;

с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С).

Основные размеры, мм

| Поз. | Деталь | #### Тип регенератора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РТ-15 |  | РТ-20 |  | PT-25 |  | PT-32 |  |
|  |  | Dу | Длина | Dу | Длина | Dу | Длина | Dу | Длина |
| 1 | Труба внутренняя | 15 | LРТ +150 | 20 | LРТ+200 | 25 | LРТ+230 | 32 | LPТ+250 |
| 2 | Корпус | 25 | LРТ | 32 | LРТ | 40 | LРТ | 50 | LРТ |
| 3 | Патрубок | 32 | 100 | 40 | 120 | 50 | 140 | 70 | 160 |
| 4 | Донышко | D = 34 |  | D = 39 |  | D = 51 |  | D = 68 |  |

Рис. 3.2 Регенератор теплоты для систем СРТ

Величину AG0,323 удобно определять по табл. 3.2

### Таблица 3.2

| G, кг/ч | Значение AG0,323 для регенераторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ-15 | РТ-20 | РТ-25 | РТ-32 |
| 100 | 2,664 |  |  |  |
| 150 | 3,037 | 3,910 | 3,744 |  |
| 200 | 3,333 | 4,291 | 4,108 |  |
| 250 | 3,582 | 4,611 | 4,415 |  |
| 300 | 3,799 | 4,891 | 4,683 |  |
| 400 |  | 5,367 | 5,139 |  |
| 500 |  | 5,769 | 5,523 | 6,014 |
| 600 |  | 6,118 | 5,858 | 6,379 |
| 700 |  | 6,431 | 6,157 | 6,705 |
| 800 |  | 6,714 | 6,428 | 7,000 |
| 900 |  | 6,975 | 6,678 | 7,272 |
| 1000 |  |  |  | 7,523 |
| 1200 |  |  |  | 7,980 |
| 1400 |  |  |  | 8,387 |
| 1600 |  |  |  | 8,757 |
| 1800 |  |  |  | 9,096 |
| 2000 |  |  |  | 9,411 |

Общее гидравлическое сопротивление регенератора ΔРРТ, кПа (суммарно по межтрубному пространству и трубе), следует определять по формуле:

ΔРРТ = LPT SG2,				(3.6)

где S - удельная, отнесенная к одному метру длины регенератора характеристика сопротивления, кПа/[м.(кг/ч)2], которую необходимо принимать по табл. 3.3.

#### Расчетные характеристики регенераторов теплоты

### Таблица 3.3

| Коэффициенты | #### Тип РТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ-15 | РТ-20 | PT-25 | РТ-32 |
| А | 0,602 | 0,775 | 0,742 | 0,808 |
| S, 103 Пa/[м(кг/ч)2] | 16,97 | 2,27 | 2,47 | 0,45 |

Содержание

1. Общая часть	2

2. Тепловая мощность системы отопления	2

3. Конструирование систем	5

4. Использование радиаторных термостатических клапанов	9

5. Гидравлический расчет	10

6. Тепловой расчет	12

7. Оборудование тепловых пунктов	14

8. Квартирные системы отопления	17

9. Реконструкция систем отопления	18

10. Требования к эксплуатации отопительных систем	19

Приложение 1 Примеры расчетов	22

Приложение 2 Характеристики гидравлического сопротивления	28

Приложение 3 Система отопления со ступенчатой регенерацией теплоты (СРТ)	33