- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП

О СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДВУХ ЭТАПОВ 2010 И 2015 ГГ.

В рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. N 1075-ПП "Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года", от 11 марта 2008 г. N 172-ПП "О ходе выполнения соглашения о взаимодействии Правительства Москвы и РАО "ЕЭС России" при реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов за 2006-2007 гг. и задачах на 2008-2010 гг." разработана Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг. (далее - Схема).

При разработке Схемы на основе данных Генерального плана города Москвы, а также программы комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов осуществлены расчеты перспективных нагрузок, выбор и обоснование основных направлений технического перевооружения систем генерации и транспорта тепловой энергии, оптимальное перераспределение тепловых нагрузок между ТЭЦ и РТС, повышение надежности теплоснабжения и эффективности использования топлива на производство энергии.

Реализация Схемы должна обеспечить резервирование, повышение надежности и эффективности систем транспорта и генерации тепла за счет их реконструкции и технического перевооружения.

В качестве основного критерия надежности системы теплоснабжения города принято бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией в соответствии с действующими правилами и нормами. В целях дальнейшего развития системы теплоснабжения города Москвы Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Схему теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг. (приложение).

2. Установить, что:

2.1. Приоритетным направлением развития теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года является реализация технологии комбинированной выработки тепла и электроэнергии с дополнительным привлечением теплофикационного ресурса и покрытия тепловых и электрических нагрузок потребителей города новыми газотурбинными электростанциями.

2.2. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения должно основываться на:

2.2.1. Реконструкции действующих и строительстве новых генерирующих источников на основе современных, в том числе парогазовых, технологий.

2.2.2. Использовании труб с пенополиуретановой изоляцией.

2.2.3. Приоритетном развитии теплоснабжения от централизованных источников когенерации.

2.2.4. Развитии тепловых сетей, ориентированных на присоединение к источникам когенерации.

2.2.5. Оптимизации режимов работы топливно-энергетического комплекса и повышении надежности теплоснабжения за счет совместной работы ТЭЦ и РТС в отопительный период и замещения части тепла, вырабатываемого РТС в неотопительный период, теплофикационными отборами турбин ТЭЦ.

2.2.6. Снижении удельных расходов топлива для выработки энергии на генерирующих источниках с учетом снижения использования резервного топлива в условиях климатических изменений.

2.2.7. Корректировке темпов роста потребления тепловой энергии в сторону уменьшения за счет выполнения комплексного утепления ограждающих конструкций в рамках программ капитального ремонта жилищного фонда.

2.2.8. Совместной параллельной работе ТЭЦ и ряда РТС, выводе из эксплуатации малых и неэффективных котельных.

2.2.9. Установке на электростанциях автономных источников генерации (газотурбинных установок) для пуска электростанции при потере связи с энергосистемой и автономного электроснабжения пиковых водогрейных котлов в аварийных режимах.

2.2.10. Строительстве перемычек между магистральными тепловыми сетями.

2.2.11. Создании в городе бездефицитного и неизбыточного энергоузла московской энергосистемы как по выработке электроэнергии, так и по установленной электрической мощности.

2.2.12. Закрытых системах теплоснабжения с переводом открытой системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему.

2.3. Использование децентрализованных источников теплоснабжения применяется в исключительных случаях, согласованных с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы, или в качестве аварийных или резервных источников.

3. Москомархитектуре при выборе источников теплоснабжения объектов нового строительства руководствоваться Схемой.

4. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы:

4.1. Обеспечить координацию работы по реализации Схемы и ее мониторингу.

4.2. Организовать работу по ежегодной актуализации Схемы в первом полугодии начиная с 2011 года и 1 раз в 5 лет по ее корректировке на предстоящий пятнадцатилетний период.

4.3. Совместно с предприятиями топливно-энергетического комплекса города Москвы ежегодно при формировании инвестиционных программ руководствоваться Схемой.

4.4. О ходе реализации Схемы докладывать Мэру Москвы ежегодно в декабре начиная с 2011 года.

5. Департаменту экономической политики и развития города Москвы совместно с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы с привлечением предприятий топливно-энергетического комплекса города Москвы в 2010 году:

5.1. Разработать механизм регулирования сбалансированной финансово-экономической политики предприятий топливно-энергетического комплекса в зависимости от экономической ситуации в целом по региону и/или Российской Федерации.

5.2. Подготовить предложения по единой системе управления программами развития топливно-энергетического комплекса.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

- Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДВУХ ЭТАПОВ 2010 И 2015 ГГ.

- Введение

Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг. (далее - Схема) разработана ОАО "Газпром промгаз" в соответствии с государственным контрактом от 10.09.2007 N 21-0048861-07.

Схема предусматривает развитие существующих и размещение новых объектов теплового хозяйства Москвы с экономически обоснованными и экологически приемлемыми техническими мероприятиями по реконструкции систем генерации и транспорта тепловой энергии.

Схема разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (РФ) (от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

- постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

- постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- проект Генерального плана города Москвы, ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" (2007 г.), постановление Правительства Москвы от 31.03.2009 N 262-ПП "О реализации Генерального плана развития города Москвы за 2007 год и проекте актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года", постановление Правительства Москвы от 05.08.2008 (в редакции от 20.01.2009 с изменениями от 08.09.2009) N 693-ПП "О дальнейшем развитии городской комплексной инвестиционной программы "Новое кольцо Москвы", постановления Правительства Москвы от 24.10.2006 (в редакции от 01.04.2008) N 836-ПП и от 01.04.2008 N 247-ПП "О территориях промышленных зон города Москвы", Закон города Москвы от 26.05.2004 N 35 "Об особенностях использования земельных участков в целях сохранения научно-промышленного потенциала города Москвы";

- постановление Правительства Москвы от 25.08.2009 N 808-ПП "О реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов в 2006-2008 гг. и задачах на 2009 год в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства Москвы и ОАО РАО "ЕЭС России";

- распоряжение Правительства Москвы от 27.07.2007 N 1622-РП "О создании генерирующих мощностей на базе газотурбинных электростанций за счет внебюджетного финансирования";

- постановление Правительства Москвы от 27.12.2006 (в редакции от 25.08.2009) N 1050-ПП "О мерах по выполнению Соглашения о взаимодействии Правительства Москвы и ОАО РАО "ЕЭС России" при реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов для недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Москвы";

- распоряжение Правительства Москвы от 05.05.2008 N 949-РП "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 20 февраля 2007 г. N 282-РП";

- постановление Правительства Москвы от 11.12.2007 N 1078-ПП "О Концепции городской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу до 2020 года" и о первоочередных мероприятиях на 2008 год".

При разработке Схемы использовались работы ведущих научных, научно-исследовательских и проектных организаций по реконструкции и развитию энергетического комплекса России и Москвы:

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 N 1234-р).

2. Энергетическая стратегия города Москвы до 2025 года, ОАО "Газпром промгаз", 2008 г., постановление Правительства Москвы от 02.12.2008 (в редакции 04.08.2009) N 1075-ПП "Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года".

3. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 г. (одобрена распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 N 215-р).

4. Концепция технического перевооружения энергетического хозяйства города Москвы и Московской области, РАН, 2005 г.

5. Градостроительные предпосылки и требования к развитию энергетики города Москвы, ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", 2008 г.

6. Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2010 года, "МОСЭНЕРГОПРОЕКТ", 1989 г.

В Схеме рассмотрены следующие вопросы:

1. Инженерно-технический анализ фактического состояния систем теплоснабжения Москвы.

Рассмотрены и сопоставлены с нормативными индикаторами основные технические и экономические характеристики действующих систем энергоснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города. По состоянию на 01.01.2008 на основе эксплуатационных данных определены фактические тепловые нагрузки, а также их структура. Величины нагрузок сопоставлены с тепловой мощностью соответствующих источников тепла. Проведен сопоставительный анализ характеристик развития города и роста тепловых нагрузок в период 1986-2008 гг.

Выявлен эффект стабилизации годового теплопотребления жилых и нежилых зданий в период 2000-2008 гг.

2. Перспективные тепловые нагрузки и теплопотребление по районам, административным округам и городу в целом на 2010-2015-2020 гг.

В соответствии с данными актуализированного Генерального плана города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилых и нежилых зданий, масштабы реорганизации производственных зон и др.) и на основе требований федеральных норм к тепловой защите новых зданий проведен расчет тепловых нагрузок и годовых величин теплопотребления на перспективу до 2020 года с выделением 2010 и 2015 гг.

В Схеме учтены изменения в объемах ввода нежилых зданий в Центральном административном округе (ЦАО) и изменения (почти в 10 раз) в масштабах энергосберегающей реконструкции жилых зданий в период 2008-2014 гг.

3. Варианты развития системы теплоснабжения на перспективу до 2020 года.

На перспективу до 2020 года выявлены возможные дефициты или избытки тепловых мощностей по районам, административным округам города Москвы и крупным теплоисточникам. Разработаны варианты обеспечения потребности в тепле в сложившихся зонах действия энергоисточников города и экономии энергии, а также повышения надежности тепло- и электроснабжения города за счет дальнейшего развития теплофикации.

В Схеме учтены на основе предварительных расчетов возможные дефициты электрической мощности, которые могут быть обеспечены источниками распределенной энергии (РТЭС).

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей Москвы на периоды 2010-2015-2020 гг.

4. Основные технические решения по развитию источников генерации и тепловых сетей.

На основе ранее полученных величин тепловой нагрузки и прогнозируемой электрической мощности для каждого энергоисточника сформированы варианты модернизации, реконструкции и ввода нового оборудования на расчетный 2020 год. Для каждого варианта развития энергоисточника определены капитальные вложения, годовой расход топлива и основные показатели эффективности инвестиций. С учетом общесистемных ограничений (годовой расход природного газа, капиталовложения и т.д.) сформировано несколько пакетов инвестиционных предложений, для каждого из которых проведены расчеты по сводным показателям экономической эффективности. Подготовлена программа развития тепловых сетей с учетом реконструкции, нового строительства и указанием объемов и стоимости работ на пятилетний, десятилетний и пятнадцатилетний периоды.

5. Выбор рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения Москвы на перспективу до 2020 года.

Проведены расчет и анализ перспективных технико-экономических показателей работы энергоисточников с оценкой влияния предлагаемых решений на состояние окружающей среды. Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов.

На основе пообъектных показателей экономической эффективности, а также общесистемных ограничений по максимально допустимым величинам капитальных вложений, годовых расходов топлива и вредных выбросов сформирован вариант структуры энергоисточников (ТЭЦ и РТС), обеспечивающий покрытие прогнозируемых на перспективу до 2020 года тепловых и электрических нагрузок.

В Схеме учтены данные по развитию жилищно-коммунального сектора и систем теплоэнергоснабжения на перспективу до 2020 года.

- 1. Существующее состояние и перспективы развития

жилищно-коммунального сектора и промышленности

города Москвы

Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской Федерации, финансовый и культурно-научный центр России.

В Москве проживает 10,4 млн. чел., или около 7% населения Российской Федерации, и производится 23% валового внутреннего продукта страны.

Москва совместно с Московской областью образует Московский регион с едиными электрической и газотранспортной системами.

Площадь территории города Москвы - 108,06 тыс. га, из них в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - 87,87 тыс. га и примыкающей к МКАД - 20,21 тыс. га, включая Зеленоградский административный округ (город Зеленоград) - 3,7 тыс. га.

Москва разделена на 10 административных округов: Центральный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Северный, Зеленоградский и 123 района в соответствии с Законами "О территориальном делении города Москвы" от 5 июля 1995 года (в редакции 28.11.2007) N 13-47 и "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" от 8 октября 1997 года (в редакции 04.12.2008) N 40-70.

Общая площадь застройки города Москвы по состоянию на 01.01.2008 составила 380,6 млн. кв. м. Структура застройки города Москвы представлена в таблице 1.1.

- Таблица 1.1

СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008

| Вид застройки | Общая площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | млн. кв. м | % |
| Жилые здания | 208,5 | 55 |
| Общественные здания | 142,1 | 37 |
| Промышленность | 30,0 | 8 |
| Всего по Москве | 380,6 | 100 |

Более 70% застройки города приходится на многоэтажные здания, из них 59% составляют 5-16-этажные здания, более 13% - 17-25-этажные здания. Доля высотных зданий (выше 75 м или более 25 этажей) порядка 1%, из них 28% расположены в Западном административном округе (ЗАО).

Доля малоэтажных зданий (1-4 этажа) составляет около 26%, их большая часть (17%) расположена в Центральном административном округе (ЦАО), что связано с сохранением исторического облика города.

Общая площадь зданий жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города составляет 350,6 млн. кв. м, из них 59% приходится на жилые здания, 41% - на общественные.

По данным ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", с учетом уточненных данных по застройке Центрального административного округа и других локальных территорий города (пос. Северный, Люберецкие поля аэрации, Щербинка, Молжаниновка) в период до 2020 года был запланирован прирост общей площади зданий ЖКС - 117 млн. кв. м, в том числе жилых зданий - 65,7 млн. кв. м (таблица 1.2).

- Таблица 1.2

ДАННЫЕ ПО ПРИРОСТАМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ ЖКС В ПЕРИОДЫ

2008-2010 ГГ., 2011-2015 ГГ. И 2016-2020 ГГ.

| Наименование | Приросты общей площади зданий ЖКС, млн. кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2010 гг. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | Всего за 2008-2020 гг. |
| Всего | 27,2 | 46,4 | 43,4 | 117,0 |
| Жилые здания | 15,6 | 26,6 | 23,5 | 65,7 |
| Общественные здания | 11,6 | 19,8 | 19,8 | 51,3 |

Анализ фактических величин вводов в 2000-2008 гг. обусловил необходимость корректировки планируемых на 2009-2012 гг. приростов площади жилых и нежилых зданий (рисунок 1.1 - не приводится).

- Рисунок 1.1. Показатели темпов прироста общей площади

зданий ЖКС

Рисунок не приводится.

Намечается к 2012 г. обеспечить планируемые величины ежегодных приростов общей площади зданий ЖКС, а в период 2020-2025 гг. - компенсировать допущенные в период выхода из рецессии отставание в объемах строительства.

В результате в период до 2020 года прирост общей площади зданий ЖКС составит 100,16 млн. кв. м, в том числе жилых - 56,12 млн. кв. м (таблица 1.3).

- Таблица 1.3

ПРИРОСТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ ЖКС В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

С УЧЕТОМ ПОЭТАПНОГО РОСТА ТЕМПОВ ЕЖЕГОДНЫХ ВВОДОВ

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 2008-2012 ГГ.

| Наименование | Приросты общей площади зданий ЖКС, млн. кв. м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2009 г. | в 2010 г. | в 2011 г. | в 2012-2015 гг. | в 2016-2020 гг. | всего за 2008-2020 гг. |
| Всего | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 37,2 | 43,3 | 100,16 |
| Жилые здания | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 21,3 | 23,5 | 56,12 |
| Общественные здания | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 15,9 | 19,8 | 44,04 |

Приросты общей площади ЖКС (ввод минус снос) по административным округам города Москвы в периоды 2008-2020 гг. представлены в таблице 1.4.

- Таблица 1.4

ПРИРОСТЫ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ПЕРИОД 2008-2020 ГГ.

| Приросты общей площади застройки в период 2008-2020 гг., млн. кв. м | Административные округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦАО | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | СЗАО | ЗелАО | Итого |
| Всего | 11,79 | 11,60 | 11,99 | 15,09 | 7,54 | 12,19 | 10,00 | 10,95 | 6,68 | 2,33 | 100,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилая | 3,57 | 6,63 | 7,11 | 9,59 | 5,21 | 5,32 | 6,00 | 8,01 | 3,63 | 1,03 | 56,12 |
| общественная | 8,22 | 4,96 | 4,88 | 5,50 | 2,34 | 6,87 | 4,00 | 2,94 | 3,05 | 1,30 | 44,04 |

Общая площадь застройки ЖКС города на перспективу до 2020 г. составит 450,8 млн. кв. м, в том числе жилая застройка - 264,6 млн. кв. м (таблица 1.5).

- Таблица 1.5

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА

ГОРОДА НА 2008 Г. И 2020 Г.

┌───┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│N  │Административный округ │На 01.01.2008                    │На 01.01.2021                    │

│п/п│                       ├──────────┬───────────┬──────────┼──────────┬───────────┬──────────┤

│   │                       │Общая     │Численность│Обеспе-   │Общая     │Численность│Обеспе-   │

│   │                       │площадь   │населения, │ченность  │площадь   │населения, │ченность  │

│   │                       │застройки,│млн. чел.  │жилой     │застройки,│млн. чел.  │жилой     │

│   │                       │млн. кв. м│           │площадью, │млн. кв. м│           │площадью, │

│   │                       │          │           │кв. м/чел.│          │           │кв. м/чел.│

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│1  │Центральный, всего     │   59,54  │    0,69   │   24,5   │  71,33   │    0,7    │   29,3   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   16,91  │           │          │  20,48   │           │          │

│   │общественные здания    │   42,63  │           │          │  50,85   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│2  │Северный, всего        │   35,36  │    1,1    │   19,8   │  46,96   │    1,21   │   23,5   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   21,74  │           │          │  28,38   │           │          │

│   │общественные здания    │   13,62  │           │          │  18,58   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│3  │Северо-Восточный, всего│   34,19  │    1,38   │   16,5   │  45,74   │    1,53   │   30,0   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   22,82  │           │          │  32,06   │           │          │

│   │общественные здания    │   11,38  │           │          │  13,68   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│4  │Восточный, всего       │   33,75  │    1,24   │   20,1   │  49,28   │    1,35   │   24     │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   24,95  │           │          │  32,41   │           │          │

│   │общественные здания    │    8,80  │           │          │  16,87   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│5  │Юго-Восточный, всего   │   36,04  │    1,14   │   19,6   │  43,58   │    1,25   │   22,0   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   22,33  │           │          │  27,54   │           │          │

│   │общественные здания    │   13,71  │           │          │  16,04   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│6  │Южный, всего           │   38,57  │    1,57   │   17,1   │  50,76   │    1,74   │   18,5   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   26,79  │           │          │  32,11   │           │          │

│   │общественные здания    │   11,78  │           │          │  18,65   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│7  │Юго-Западный, всего    │   41,28  │    1,22   │   21,5   │  51,28   │    1,34   │   24,1   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   26,25  │           │          │  32,25   │           │          │

│   │общественные здания    │   15,03  │           │          │  19,03   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│8  │Западный, всего        │   41,12  │    1,09   │   23,2   │  52,07   │    1,19   │   29,0   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   25,28  │           │          │  33,29   │           │          │

│   │общественные здания    │   15,84  │           │          │  18,78   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│9  │Северо-Западный, всего │   25,39  │    0,79   │   21,4   │  32,07   │    0,87   │   23,6   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │   16,90  │           │          │  20,53   │           │          │

│   │общественные здания    │    8,49  │           │          │  11,54   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│10 │Зеленоградский, всего  │    5,35  │    0,22   │   20,5   │   7,68   │    0,24   │   23,1   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │    4,52  │           │          │   5,55   │           │          │

│   │общественные здания    │    0,83  │           │          │   2,13   │           │          │

├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│   │Всего Москва           │  350,59  │   10,44   │   20,0   │  450,75  │   11,42   │   23,2   │

│   │В том числе:           │          │           │          │          │           │          │

│   │жилые здания           │  208,49  │           │          │  264,61  │           │          │

│   │общественные здания    │  142,10  │           │          │  186,14  │           │          │

└───┴───────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

Наибольшие приросты обеспеченности характерны для Западного, Северо-Восточного и Центрального округов. В последнем уже и в настоящее время тепловые и электрические нагрузки в расчете на 1 жителя превышают общегородской уровень соответственно в 2,1 и в 2,6 раза.

Наименьший прирост жилищной обеспеченности планируется для Южного округа, которому соответствует минимальное значение этого показателя и в настоящее время.

В соответствии с Законом города Москвы от 19.12.2007 N 52 "О Городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2008-2014 годы" и данными, предоставленными Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города Москвы в период 2008-2014 гг., объем капитального ремонта составляет 91,6 млн. кв. м общей площади жилых зданий.

В период 2015-2020 годы объем капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2009 N 462-ПП "О проекте размещения жилого и других видов строительства в городе Москве на период 2011-2015 гг." и данных утвержденного Генерального плана города Москвы (постановление Правительства Москвы от 17.11.2009 N 1278-ПП) составит 8,3 млн. кв. м общей площади жилых зданий.

Суммарный объем капитального ремонта в период до 2020 года, учтенный в Схеме, составляет 99,9 млн. кв. м общей площади жилых зданий.

Промышленность города представлена порядка 1100 промышленными предприятиями, расположенными в производственных зонах и в районах ЖКС.

В Москве сложилось более 80 производственных зон общей площадью территории 15 тыс. га и имеющих площадь зданий и сооружений 30 млн. кв. м, где размещено около 64% промышленных предприятий. Остальные промышленные предприятия (36%) расположены в селитебных районах ЖКС.

Перспектива развития промышленного сектора намечается в соответствии с Законом города Москвы от 26.05.2004 N 35 "Об особенностях использования земельных участков с целью сохранения научно-промышленного потенциала города Москвы".

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Москвы N 247-ПП "О территориях промышленных зон города Москвы" издано 01.04.2008, а не 01.01.2008.

Правительством Москвы предусмотрена реорганизация существующих производственных зон в промышленные зоны (постановления Правительства Москвы от 24.10.2006 (в редакции от 01.04.2008) N 836-ПП и от 01.01.2008 N 247-ПП "О территориях промышленных зон города Москвы").

Реорганизация производственных зон включает:

- организацию 160 промышленных зон (7,3 тыс. га), отвечающих современным градостроительным требованиям на территории сложившихся 64 производственных зон;

- организацию 49 дополнительных промышленных зон (0,5 тыс. га) на территории города вне производственных зон.

Территория организованных 209 промышленных зон предназначена для развития промышленно-научного комплекса города Москвы, а освободившиеся территории бывших производственных зон (более 7 тыс. га) намечается использовать под застройку ЖКС и восстановление ландшафтно-рекреационных зон города.

По выполненному ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" (2009 г.) проекту планировки намечается развитие производственных зон "Подрезково" и "Планерная" с созданием специализированной производственной территории "Пром Сити Москва-Север".

- 2. Тепловые нагрузки и теплопотребление города Москвы

по состоянию на 01.01.2008 и оценка прироста тепловых

нагрузок на 2010, 2015 и 2020 годы

В соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" климатические характеристики города:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) - минус 28 °C;

- средняя температура за отопительный период - минус 3,1 °C;

- продолжительность отопительного периода - 214 суток.

Годовое число часов использования максимума отопительной нагрузки - 2356 ч. Преобладающее направление ветра в отопительный период - юго-западное.

Суммарные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и промышленности Москвы по договорам теплоснабжения между потребителями и теплоснабжающими организациями по состоянию на 01.01.2008 составили: в паре - 1567 т/ч (2% общей тепловой нагрузки города) и в горячей воде - 43745 (98%) Гкал/ч, в том числе:

- жилищно-коммунальный сектор - 36852,6 Гкал/ч;

- промышленность:

- в паре - 1567 т/ч (940,2 Гкал/ч);

- в горячей воде - 6892,4 Гкал/ч.

В дополнение к вышеуказанным величинам в Схеме учтены тепловые нагрузки близлежащих к Москве потребителей районов Московской области (г. Химки, г. Мытищи и Мытищинский район, Балашихинский район, г. Дзержинский, г. Котельники, г. Люберцы и п. Заречье). Их тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения в паре - 26,5 т/ч и в горячей воде - 1015 Гкал/ч обеспечивается от энергоисточников города.

Учитывая особую ответственность этапа сбора и анализа тепловых нагрузок, была осуществлена двухстадийная процедура верификации величин нагрузок.

Созданная электронная база данных по тепловым нагрузкам жилых и нежилых зданий позволила путем сопоставления с контрольными индикаторами верифицировать весь массив исходной информации по договорным нагрузкам.

Последние были дополнительно проверены по фактическим данным тепловых и гидравлических режимов теплоисточников.

Как показывают данные эксплуатации систем теплоснабжения ОАО "Мосэнерго" и ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (ОАО "МОЭК"), фактические величины тепловых нагрузок потребителей существенно ниже величин тепловых нагрузок по договорам теплоснабжения. Данное различие в зависимости от энергоисточников варьируется от 10-40%, в целом по Москве составляет около 20%.

В работе выполнен анализ и определены расчетные тепловые нагрузки с использованием следующих данных:

- климатические показатели города Москвы за период 1990-2008 гг.;

- сведения о работе тепловых электрических станций по форме 6-ТП (2006 г.);

- данные режимных карт тепловых водяных сетей и источников тепла ОАО "Мосэнерго" отопительных сезонов 2006-2007 гг. и 2007-2008 гг.;

- нормативные энергетические характеристики по показателям "Удельный расход сетевой воды", "Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах";

- графики среднего отпуска тепла и расхода сетевой воды;

- температурные графики работы тепловых сетей.

Полученные величины сопоставлялись с данными эксплуатации и показателями нормативных энергетических характеристик с учетом недоотпуска тепла вследствие срезки эксплуатационного температурного графика.

Действительные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников (при расчетной температуре наружного воздуха - 28 °C) получены экстраполяцией графиков фактических нагрузок в диапазоне температур наружного воздуха от +8 °C до -18 °C.

В таблице 2.1 представлены полученные результаты по расчетным (фактическим) и договорным величинам тепловых нагрузок потребителей города Москвы (с учетом близлежащих районов Московской области).

- Таблица 2.1

РАСЧЕТНЫЕ (ФАКТИЧЕСКИЕ) И ДОГОВОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ НА 01.01.2008

| Наименование тепловых нагрузок потребителей | Всего по энергоисточникам города с учетом ведомственных котельных и ТЭЦ ЗИЛ |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОАО "Мосэнерго" |  |  | ОАО "МОЭК" |  |  |
|  |  |  | Всего | Город Москва | Близлежащие районы Московской области | Всего | Город Москва | Близлежащие районы Московской области |
|  | Всего | Кроме того, близлежащие районы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Договорные, Гкал/ч | 43745 | 1015,0 | 32871,7 | 31915,8 | 956,0 | 10057,4 | 9998,9 | 58,5 |
| Расчетные (фактические), Гкал/ч | 35525 | 903,8 | 25831,5 | 24986,2 | 845,3 | 8575,4 | 8516,9 | 58,5 |
| Снижение, % | 23 | 10,9 | 21,4 | 21,7 | 11,6 | 14,7 | 14,8 | 0,0 |

В результате суммарные расчетные (фактические) тепловые нагрузки потребителей города по состоянию на 01.01.2008 составили в паре 1567 т/ч и в горячей воде - 35525 Гкал/ч, в том числе:

- жилищно-коммунальный сектор - 29822 Гкал/ч;

- промышленность:

- в горячей воде - 5703 Гкал/ч;

- в паре - 1567 т/ч.

Завышенные величины договорных нагрузок с учетом их прироста за последние 10 лет создали в городе необоснованное представление о дефиците тепловой мощности.

На перспективу до 2020 года расчет приростов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора выполнен в соответствии с данными по развитию города ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" и укрупненным удельным показателям расходов тепловой энергии на 1 кв. м общей площади отдельно для жилых и общественных зданий.

При выполнении расчетов использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на 1 кв. м общей площади для жилых (41,9 ккал/ч кв. м) и общественных (47 ккал/ч кв. м) зданий, определенные в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий").

Действующие в Москве нормы удельного расхода тепла на один квадратный метр общей площади застройки жилищно-коммунального сектора (МГСН 1.01-99) не соответствуют вышеуказанным нормативным актам и нуждаются в пересмотре.

При определении приростов тепловых нагрузок предполагается поэтапный переход стройиндустрии Москвы на выпуск продукции с улучшенными теплоизоляционными свойствами в период 2012-2013 гг., что учтено в снижении фактических удельных показателей расходов тепловой энергии на 1 кв. м общей площади до нормативных СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (таблица 2.2).

- Таблица 2.2

СНИЖЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

ДО НОРМАТИВНЫХ СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"

В ПЕРИОД 2008-2020 ГГ.

| Наименование | Удельные показатели расхода тепла на 1 кв. м общей площади зданий, ккал/ч кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2009 г. | в 2010 г. | в 2011 г. | в 2012 г. | с 2013 г. и до 2020 г. |
| Для жилых зданий | 74,6 | 59,7 | 56,0 | 44,8 | 41,9 |
| процент снижения от 2009 г. | - | 20,0 | 25,0 | 40,0 | 44,8 |
| Для общественных зданий | 97,1 | 77,7 | 72,8 | 53,4 | 47,0 |
| процент снижения от 2009 г. | - | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 51,6 |

Примечание. Динамика снижения удельных расходов тепла заимствована из разрабатываемого проекта закона города Москвы "О региональных нормативах градостроительного проектирования. Нормы и правила энергоэффективного градостроительного проектирования зданий на территории города Москвы".

Тепловые нагрузки промышленности города на перспективу определены на основе данных владельцев предприятий, проекта планировки производственных зон "Пром Сити Москва-Север" и намечаемой реорганизации производственных зон, учитывающей ликвидацию, перебазирование или сохранение промышленных предприятий в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 24.10.2006 (в редакции от 01.04.2008) N 836-ПП и от 01.01.2008 N 247-ПП.

Суммарные приросты тепловых нагрузок новых потребителей с учетом сноса ветхих зданий и намечаемой реорганизации производственных зон в период 2008-2010-2015-2020 гг. по городу Москве представлены в таблице 2.3.

- Таблица 2.3

СУММАРНЫЕ ПРИРОСТЫ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ПЕРИОД 2008-2020 ГГ.

| Наименование | 2008-2010 гг. |  | 2011-2015 гг. |  | 2016-2020 гг. |  | Всего 2008-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| Всего по Москве | 0,0 | 825,1 | -340,4 | 2335,2 | 0,0 | 2071,0 | -340,4 | 5231,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность, всего | 0,0 | 0,0 | -340,4 | 102,7 | 0,0 | 174,1 | -340,4 | 276,8 |
| ЖКС, всего | 0,0 | 825,1 | 0,0 | 2232,5 | 0,0 | 1896,9 | 0,0 | 4954,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | 0,0 | 445,2 | 0,0 | 1172,9 | 0,0 | 943,5 | 0,0 | 2561,6 |
| Общественные здания | 0,0 | 379,9 | 0,0 | 1059,5 | 0,0 | 953,4 | 0,0 | 2392,9 |

Объемы энергосбережения в жилых зданиях предусматривают снижение теплопотребности жилых зданий на 30% после проведения комплексного капитального ремонта, включающего:

- утепление фасадов и кровель зданий;

- застекление балконов;

- установку нового остекления из профилей ПВХ с двух-, трехкамерными стеклопакетами;

- установку отопительных приборов со встроенными или пристроенными автоматическими терморегуляторами;

- установку и наладку автоматизированного узла управления системы отопления (АУУ);

- устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии при его отсутствии;

- и др.

На основании данных по объемам капитального ремонта жилого фонда проведен расчет энергосберегающего потенциала, который в дальнейшем учтен в снижении тепловых нагрузок сохраняемого жилого фонда в период 2008-2020 гг., таблица 2.4.

- Таблица 2.4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК В СОХРАНЯЕМОМ

ЖИЛОМ ФОНДЕ МОСКВЫ ЗА СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ЗДАНИЙ В ПЕРИОД 2008-2020 ГГ.

| Наименование показателя | Размерность | Периоды реализации капитального ремонта жилого фонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2010 гг. | 2011-2015 гг. | Всего до 2015 г. | 2015-2020 гг. | Всего до 2020 г. |
| Объем капитального ремонта жилого фонда | млн. кв. м | 12,5 | 76,2 | 91,6 | 8,3 | 99,9 |
| Снижение тепловых нагрузок существующего жилого фонда | Гкал/ч | 287,7 | 1779,5 | 2067,3 | 186,9 | 2254,1 |
| Суммарные тепловые нагрузки сохраняемого жилого фонда на конец периода | Гкал/ч | 15272,9 | 13493,4 | - | 13306,5 | - |

Тепловые нагрузки потребителей города на перспективу с учетом приростов тепловых нагрузок новых потребителей и снижения тепловых нагрузок сохраняемого жилого фонда представлены в таблице 2.5.

В целом на расчетный 2020 год комплекс мероприятий капитального ремонта жилых зданий позволит снизить суммарную тепловую нагрузку города на 2254 Гкал/ч и не потребует дополнительного привлечения порядка 1,1 млрд. куб. м природного газа для теплоснабжения города.

- Таблица 2.5

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА НА ПЕРСПЕКТИВУ

С УЧЕТОМ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

| Наименование | На 01.01.2008 (факт) |  | На 01.01.2011 |  | На 01.01.2016 |  | На 01.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| Всего по Москве | 1566,5 | 35525,0 | 1566,5 | 36062,4 | 1226,1 | 36618,1 | 1226,1 | 38502,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технология | 1543,6 | 216,5 | 1543,6 | 216,5 | 1203,2 | 216,2 | 1203,2 | 216,2 |
| отопление | 22,8 | 28411,5 | 22,8 | 28588,4 | 22,8 | 28382,1 | 22,8 | 29421,6 |
| вентиляция, кондиционирование | 0,0 | 964,5 | 0,0 | 1258,2 | 0,0 | 1934,1 | 0,0 | 2582,2 |
| гор. водоснаб. | 0,1 | 5932,5 | 0,1 | 5999,2 | 0,1 | 6085,6 | 0,1 | 6282,2 |
| Промышленность, всего | 1566,5 | 5703,0 | 1566,5 | 5703,0 | 1226,1 | 5805,7 | 1226,1 | 5979,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промпредприятия в произв. зонах | 1377,3 | 4298,0 | 1377,3 | 4298,0 | 1047,3 | 4439,0 | 1047,3 | 4613,0 |
| технология | 1356,3 | 177,2 | 1356,3 | 177,2 | 1026,3 | 176,9 | 1026,3 | 176,9 |
| отопление | 20,8 | 3574,1 | 20,8 | 3574,1 | 20,8 | 3657,4 | 20,8 | 3756,3 |
| вентиляция, кондиционирование | 0,0 | 222,5 | 0,0 | 222,5 | 0,0 | 279,1 | 0,0 | 348,9 |
| гор. водоснаб. | 0,1 | 324,1 | 0,1 | 324,1 | 0,1 | 325,6 | 0,1 | 330,9 |
| Промпредприятия вне границ произв. зон | 189,3 | 1405,0 | 189,3 | 1405,0 | 178,9 | 1366,7 | 178,9 | 1366,7 |
| технология | 187,3 | 39,3 | 187,3 | 39,3 | 176,9 | 39,3 | 176,9 | 39,3 |
| отопление | 2,0 | 1204,7 | 2,0 | 1204,7 | 2,0 | 1170,0 | 2,0 | 1170,0 |
| вентиляция, кондиционирование | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 |
| гор. водоснаб. | 0,0 | 109,9 | 0,0 | 109,9 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 106,4 |
| ЖКС, всего | 0,0 | 29822,1 | 0,0 | 30359,4 | 0,0 | 30812,4 | 0,0 | 32522,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | 0,0 | 15560,6 | 0,0 | 15718,1 | 0,0 | 15111,5 | 0,0 | 15868,1 |
| отопление | 0,0 | 11524,9 | 0,0 | 11621,3 | 0,0 | 10952,6 | 0,0 | 11538,8 |
| вентиляция, кондиционирование | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 30,0 |
| гор. водоснаб. | 0,0 | 4006,6 | 0,0 | 4067,6 | 0,0 | 4129,7 | 0,0 | 4299,4 |
| Общественные здания | 0,0 | 14261,4 | 0,0 | 14641,4 | 0,0 | 15700,9 | 0,0 | 16654,3 |
| отопление | 0,0 | 12107,8 | 0,0 | 12188,2 | 0,0 | 12602,2 | 0,0 | 12956,6 |
| вентиляция, кондиционирование | 0,0 | 661,8 | 0,0 | 955,6 | 0,0 | 1574,8 | 0,0 | 2152,3 |
| гор. водоснаб. | 0,0 | 1491,8 | 0,0 | 1497,5 | 0,0 | 1523,9 | 0,0 | 1545,4 |

Суммарные тепловые нагрузки города Москвы к 2020 г. составят: в паре - 1226,1 т/ч, в горячей воде - 38502,2 Гкал/ч, в том числе жилищно-коммунального сектора в горячей воде - 32522,4 Гкал/ч.

Наибольшие тепловые нагрузки потребителей в Центральном (13,6%) и Южном (12,6%) административных округах, меньшие - в Зеленоградском административном округе (3%).

Резервы энергосбережения в сфере потребления не исчерпаны.

Дальнейшее внедрение средств учета потребления горячей воды может обеспечить сокращение расхода тепла, как минимум, на 20%, что снизит годовое теплопотребление на 5 млн. Гкал.

Крупнейший ресурс экономии топлива сосредоточен в современных общественных зданиях при их энергосберегающей реконструкции. Дополнительное снижение теплопотребления (~ 4 млн. Гкал) также возможно при массовой энергосберегающей реконструкции зданий коммерческого сектора.

Имеется принципиальная возможность обеспечить практически нулевой прирост теплопотребления города на ближайшие 10 лет. На ближайшие 12 лет теплопотребность города увеличится со 100 до 105 млн. Гкал (при нормальных климатических условиях), в то время как площадь жилых и нежилых зданий вырастет на 29%.

В сфере производства и транспорта тепла энергосбережение намечается обеспечить в основном за счет снижения доли конденсационной выработки на ТЭЦ и внедрения энергоэкономичного парогазового оборудования. Доля последнего в общей установленной электрической мощности на 01.01.2009 составила лишь ~ 15%.

Тепловые потери в тепловых сетях предполагается снизить за счет перекладки, снижения обводнения каналов (восстановление и строительство дренажей, дренажных станций и др.) и утечек сетевой воды.

- 3. Тепловое хозяйство города Москвы

- 3.1. Характеристики и проблемы теплоснабжения

В настоящее время в Москве от источников централизованного теплоснабжения обеспечивается до 98% теплопотребности города, в том числе 75% от ТЭЦ.

Теплоснабжение потребителей Москвы осуществляется в основном от источников ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК". Их доля в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 93%.

Суммарная установленная мощность энергоисточников Москвы по состоянию на 01.01.2008 составила: электрическая - 8621 МВт, тепловая - 45367 Гкал/ч, в том числе соответственно ОАО "Мосэнерго" - 8313 МВт, 27919 Гкал/ч и ОАО "МОЭК" - 63,0 МВт, 16618 Гкал/ч.

Суммарный отпуск тепла с коллекторов энергоисточников Москвы за 2007 г. (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) составил порядка 98 млн. Гкал, отпуск электроэнергии с шин - 58,5 млрд. кВтч (в том числе для потребителей Москвы 49,3 млрд. кВтч). При этом было израсходовано 30639 тыс. т у.т. топлива (включая 30219 тыс. т у.т. (98,6%) - природного газа, 80,7 тыс. т у.т. (0,3%) - мазута и 339,7 тыс. т у.т. (1,1%) - угля), в том числе:

- на энергоисточниках Москвы - 26413,6 тыс. т у.т., в том числе 26333,3 тыс. т у.т. (99,7%) - природного газа, 80,7 тыс. т у.т. (0,3%) - мазута;

- на областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 и энергоисточниках ОАО "МОЭК" - 4225,4 тыс. т у.т., в том числе 3885,7 тыс. т у.т. (91,9%) - природного газа, 339,7 тыс. т у.т. (8,1%) - угля.

В настоящее время самой крупной компанией совместного производства тепла и электроэнергии не только в Москве, но и в России является ОАО "Мосэнерго" (ТГК-3), доля которого в электрогенерации единой энергосистемы (ЕЭС) России составляет 6,3% и производстве тепла 4,6%.

В теплоснабжении потребителей Москвы участвуют 14 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области вблизи границ города. ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" обеспечивают около 70% тепловых нагрузок города Москвы.

Транспорт тепла от указанных ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" по тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП) или индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) осуществляет ОАО "Московская теплосетевая компания" (ОАО "МТК"). Тепловые сети разделены на 12 эксплуатационных районов, в основном соответствующих зонам действия ТЭЦ. Далее от ЦТП до потребителей транспорт покупного тепла осуществляет ОАО "МОЭК".

От источников тепла ОАО "МОЭК" (~ 23% от суммарных тепловых нагрузок города) осуществляет теплоснабжение потребителей города по тепловым сетям общества.

В городе действуют ТЭЦ-ЗИЛ (присоединенная нагрузка 175,3 Гкал/ч) и 270 ведомственных котельных (суммарная присоединенная нагрузка 1846,7 Гкал/ч). Их доля в обеспечении города теплом составляет 7%. Построенная ТЭС "Международная" в настоящее время находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Кроме того, в Москве расположены экспериментальные ТЭЦ ВТИ и ТЭЦ МЭИ суммарной электрической мощностью 16 МВт, тепловой 30 Гкал/ч, не участвующие в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора города. Экспериментальные ТЭЦ города в работе не рассматривались.

Существующие зоны действия энергоисточников города представлены на рисунке 3.1 (не приводится).

- Рисунок 3.1. Зоны действия энергоисточников города

по состоянию на 01.01.2008

Рисунок не приводится.

Основные проблемы теплового хозяйства:

1. Встречные и часто пересекающиеся потоки тепла от различных энергоисточников на территории города. Это особенно характерно для зон действия ТЭЦ-22, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27.

2. Недостаточная загрузка по теплу крупных и наиболее эффективных теплофикационных энергоисточников.

3. Физический износ до 55% оборудования ТЭЦ (в основном, водогрейные котлы), обусловленный практическим отсутствием вводов нового оборудования на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в период 1999-2006 гг.

4. Существующее оборудование теплоснабжающих систем не рассчитано на полное временное прекращение подачи тепла от любого крупного теплоисточника (ТЭЦ или РТС). На РТС отсутствует жидкое аварийное или резервное топливо. На ТЭЦ после полного аварийного останова не предусматривается ускоренный пуск системы выдачи тепловой мощности водогрейных котлов.

5. Дефицит подаваемого потребителям тепла при температуре наружного воздуха ниже минус 15-18 °C. Это определяет увеличение электрической нагрузки на догрев помещений не менее чем на 1,0-1,25 млн. кВт в особо ответственный период прохождения максимумов электрической и тепловой нагрузок.

6. Перманентно высокие затраты на перекладку и ремонт подземных теплопроводов, составляющие более 30% от годовой выручки за транспорт тепла.

- 3.2. ТЭЦ ОАО "Мосэнерго"

ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", обеспечивающие тепловой энергией потребителей Москвы, с указанием их установленной электрической и тепловой мощности представлены в таблице 3.1.

- Таблица 3.1

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ПРИСОЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА

ТЭЦ ОАО "МОСЭНЕРГО" НА 01.01.2008

| N п/п | Наименование | Установленная мощность |  | Присоединенная нагрузка тепловая в горячей воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Потребители города Москвы | Потребители ближайших районов Московской обл. |
|  | Московские ТЭЦ |  |  |  |  |
| 1 | ГЭС-1 с фГЭС-1 | 95 | 951 | 924,8 | - |
| 2 | ТЭЦ-8 | 605 | 2192 | 811,7 | - |
| 3 | ТЭЦ-9 | 220 | 571 | 691,0 | - |
| 4 | ТЭЦ-11 | 330 | 1011 | 867,5 | - |
| 5 | ТЭЦ-12 с фТЭЦ-7 | 408 | 2043 | 1418,6 | - |
| 6 | ТЭЦ-16 | 360 | 1484 | 1397,0 | - |
| 7 | ТЭЦ-20 | 730 | 2400 | 1965,6 | - |
| 8 | ТЭЦ-21 | 1350 | 4618 | 3990,5 | 280,5 |
| 9 | ТЭЦ-28 | 25 | 40 |  |  |
| 10 | ТЭЦ-23 | 1410 | 4515 | 3155,3 | 5,5 |
| 11 | ТЭЦ-25 | 1370 | 4088 | 2837,9 | 16,8 |
| 12 | ТЭЦ-26 | 1410 | 4006 | 3209,5 | - |
|  | Город Москва (12 ТЭЦ), всего | 8313 | 27919 | 21269,4 | 302,8 |
|  | Областные ТЭЦ |  |  |  |  |
| 13 | ТЭЦ-22 | 1320 | 3610 | 2808,2 | 482,6 |
| 14 | ТЭЦ-27 | 610 | 1576 | 908,6 | 59,9 |
|  | Московская обл. (2 ТЭЦ), всего | 1930 | 5186 | 3716,8 | 542,5 |
|  | 14 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", всего | 10243 | 33105 | 24986,1 | 845,3 |

Здесь и далее в Схеме ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", расположенные в Московской области, не рассматриваются, а учитывается их возможная располагаемая тепловая мощность для отпуска тепловой энергии потребителям Москвы.

По состоянию на 01.01.2008 суммарная установленная мощность ТЭЦ, расположенных на территории Москвы, обеспечивающих теплоснабжение потребителей города, составила: электрическая - 8313 МВт; тепловая - 27919 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей города Москвы к рассматриваемым 12 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" на 01.01.2008 составила: в паре - 159,6 т/ч, в горячей воде - 21269,4 Гкал/ч. Из выше представленных данных следует, что в зонах действия ТЭЦ нет дефицита мощностей, включая совместно работающих ТЭЦ-8 и ТЭЦ-9.

В период 2008-2010 гг. ожидается ввод в эксплуатацию дополнительно трех новых строящихся парогазовых энергоблоков:

- на ТЭЦ-21 - ПГУ-450, аналогичный энергоблоку на ТЭЦ-27, суммарной установленной электрической мощностью 450 МВт, тепловой - 300 Гкал/ч;

- на ТЭЦ-26 - теплофикационный энергоблок ПГУ-420 в составе одной газовой турбины GT-26 установленной электрической мощностью 280 МВт с паровым котлом-утилизатором и одной паровой турбиной типа Т-140 установленной электрической мощностью 140 МВт, тепловой - 240 Гкал/ч.

Средний срок эксплуатации паротурбинного оборудования ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" составляет 23 года. Установленная электрическая мощность паротурбинного оборудования, выработавшего парковый ресурс и работающего с продленным индивидуальным ресурсом, по состоянию на 01.01.2008 составила 1850 МВт (18%), тепловая мощность 2816 Гкал/ч (8,5%).

Основным видом топлива для всех ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" является природный газ, резервным (кроме ГЭС-2 (филиал ГЭС-1) и ТЭЦ-7 (филиал ТЭЦ-12) - топочный мазут.

На ГЭС-2 (филиал ГЭС-1) и ТЭЦ-7 (филиал ТЭЦ-12) основным и резервным топливом является природный газ.

Природный газ на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" подается по двум газопроводам, кроме ТЭЦ-9, ТЭЦ-28 и филиала ГЭС-1, газоснабжение которых осуществляется по одному газопроводу.

На ТЭЦ-20 и ТЭЦ-21 подвод природного газа производится по трем газопроводам.

Подача газа с давлением 12 кгс/кв. см непосредственно от Московского кольцевого газопровода осуществляется на 4 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго": ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. На остальных 8 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" природный газ подается от распределительных газопроводов с давлением 3-6 кгс/кв. см.

Основным источником водоснабжения для ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" являются р. Москва, Пироговское водохранилище, городской водопровод и солевые артезианские скважины.

Рассол из солевых скважин на ТЭЦ используется для регенерации фильтров водоподготовительной установки (ВПУ). Вода из городского водопровода в основном используется для хозяйственно-питьевых нужд и в качестве аварийной подпитки теплосети.

При суммарной проектной производительности ВПУ всех рассматриваемых ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", расположенных в Москве, - 14750 куб. м/ч (без учета ГЭС-1) выработка всех ВПУ от проектной величины составила в 1997 г. 7565 куб. м/ч (51,3%), а в 2007 г. - 2175 (14,75%), т.е. за 11 лет снизилась почти в 3,5 раза, что связано с заменой компенсаторов и запорной арматуры в тепловых сетях.

На большинстве ТЭЦ используется оборотная циркуляционная система технического водоснабжения. Исключение составляют ГЭС-1 с филиалом ГЭС-2, ТЭЦ-12 с филиалом ТЭЦ-7 и ТЭЦ-9, где используются прямоточные системы технического водоснабжения.

В настоящее время на ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-20,  ТЭЦ-21,  ТЭЦ-25  и  ТЭЦ-26

в   летний  период  при  вынужденной   работе  основного  теплофикационного

оборудования ТЭЦ по конденсационному  циклу  не обеспечивается  необходимый

вакуум   в  конденсаторах  турбин  из-за  ограниченной   производительности

установленных градирен (t      >= 33 °C).

цик.в

Состояние водопроводных сетей и систем циркуляционного водоснабжения ТЭЦ удовлетворительное. Исключение составляет водовод, подающий техническую воду из р. Москва от береговой насосной ТЭЦ-9 на ТЭЦ-8 и ТЭЦ-11, техническое состояние которого в настоящее время неудовлетворительное.

На перспективу водоснабжение ТЭЦ-8 и ТЭЦ-11 намечается от Пироговского водохранилища при строительстве нового водовода.

По результатам технических обследований здания и сооружения (включая дымовые трубы, градирни) и основное оборудование рассматриваемых 12 ТЭЦ находятся в удовлетворительном состоянии. На ряде ТЭЦ (ТЭЦ-8, -11, -12, -16, -20, -21, -23) требуется проведение технических мероприятий по реконструкции зданий и основных сооружений.

В таблице 3.2 приведены сводные технико-экономические показатели работы ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" за 2007 год.

- Таблица 3.2

СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТЫ РАССМАТРИВАЕМЫХ 12 ТЭЦ ОАО "МОСЭНЕРГО" ЗА 2007 ГОД

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│N  │Наименование                                       │Величина         │

│п/п│                                                   │                 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │                         2                         │       3         │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1  │Установленная мощность                             │                 │

│   │электрическая, МВт                                 │    8313         │

│   │тепловая всего, Гкал/ч                             │   27919         │

│   │В т.ч. по турбоагрегатам, Гкал/ч                   │   13459         │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2  │Подключенная тепловая нагрузка (с учетом           │                 │

│   │потребителей ближайших районов Московской области) │                 │

│   │в паре, т/ч                                        │     159,6       │

│   │в горячей воде, Гкал/ч                             │   21592,2       │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3  │Коэффициент теплофикации ТЭЦ, "альфа" тэц          │       0,62      │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│4  │Всего выработка электроэнергии, млн. кВтч          │   52517         │

│   │В т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч (%)   │   28629,5 (54,5)│

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5  │Всего отпуск э/э, млн. кВтч                        │   48487         │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│6  │Всего отпуск тепла, тыс. Гкал                      │   53125,2       │

│   │В том числе отработавшим паром, тыс. Гкал/ч (%)    │   48614,7 (91,5)│

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│7  │Всего годовой расход условного топлива, тыс. т у.т.│   21124,2       │

│   │В т.ч. на отпущенную э/э, тыс. т у.т.              │   12295,4       │

│   │В т.ч. на отпущенную теплоэнергию, тыс. т у.т.     │    8828,8       │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│8  │Удельный расход условного топлива                  │                 │

│   │на отпущенную э/э, г/кВтч                          │     253,6       │

│   │на отпущенную теплоэнергию, кг/Гкал                │     166,2       │

└───┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Высокие удельные расходы условного топлива имели место на ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-20, где превалировал конденсационный режим в связи с недогрузкой теплофикационного оборудования.

Из данных графика (рисунок 3.1 - не приводится) очевидно, что средний удельный расход топлива по ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" на отпуск электроэнергии в 2003 г. имел максимальное значение за последние 30 лет.

- Рисунок 3.1. Динамика удельных расходов топлива

на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго"

Рисунок не приводится.

В последующем отмечена динамика снижения удельных расходов топлива, величина которого в 2008 г. составила 252,4 г у.т./кВтч.

При имеющейся структуре основного оборудования ТЭЦ и должной его загрузке по теплу удельный расход топлива на отпуск электроэнергии должен был бы составить ~ 215-220 г у.т./кВтч.

При этом перерасход топлива на ТЭЦ оценивается в 1,8-1,9 млн. т у.т., в том числе на крупнейших (ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26) - 1,1 млн. т у.т.

В настоящее время по согласованию с ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭК" и ОАО "МТК" в качестве первоочередных мер по повышению эффективности использования топлива и надежности теплоснабжения намечается полный или частичный перевод потребителей действующих РТС, КТС на ТЭЦ. Передача тепла от ТЭЦ до переключаемых потребителей РТС возможна по существующим тепловым сетям - перемычкам (таблица 3.3).

- Таблица 3.3

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК РТС И КТС НА ТЭЦ

В ПЕРИОД 2009-2011 ГГ.

┌────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Наименование│Наименование РТС и КТС,   │Переключаемая тепловая нагрузка, │

│ТЭЦ         │тепловых потребителей     │Гкал/ч                           │

│            │которых возможно          ├───────────────┬─────────────────┤

│            │переключить на ТЭЦ        │в отопительный │в неотопительный │

│            │                          │период         │период           │

├────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     1      │            2             │       3       │        4        │

├────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-8       │РТС "Фрезер"              │     38,6      │        2,1      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-8                         │     38,6      │        2,1      │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-9       │РТС "Нагатино"            │       -       │       22,5      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-9                         │       0       │       22,5      │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-21      │РТС "Химки-Ховрино"       │     71,9      │        9,6      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Отрадное"            │     60,3      │       18,8      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Ново-Московская",    │       -       │       13        │

│            │КТС-8                     │               │                 │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС "Добролюбова"         │       -       │        0,6      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС-401                   │       -       │        0,9      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-21                        │     132,2     │       42,9      │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-22      │РТС "Жулебино"            │       -       │       18,3      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Перово"              │       -       │       41,1      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-22                        │       0       │       59,4      │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-23      │РТС "Бабушкино-1"         │     110       │       24,5      │

│            ├──────────────────────────┤               │                 │

│            │РТС "Бабушкино-2"         │               │                 │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Ростокино"           │       -       │        9,3      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Переяславская"       │       -       │       15,8      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС-44                    │       -       │        2,4      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-23                        │     110       │       52        │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-25      │РТС "Матвеевская"         │     100,9     │       12,8      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Кунцево"             │       -       │       34,6      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Рублево"             │     61,9      │       19,3      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Крылатское"          │       -       │       22,8      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Теплый стан"         │       -       │       37,4      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС-24                    │     87,8      │       12,6      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС-26                    │     54,4      │        5,1      │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-25                        │     305       │      144,6      │

├────────────┬──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ТЭЦ-26      │РТС "Бирюлево"            │       -       │       42        │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Красный строитель"   │     255       │       38,5      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Чертаново"           │       -       │       31,8      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Волхонка-ЗИЛ"        │       -       │       18,9      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │РТС "Ленино-Дачное"       │       -       │       31,5      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│            │КТС-18                    │       -       │       15,9      │

│            ├──────────────────────────┼───────────────┤                 │

│            │КТС-54                    │       -       │                 │

├────────────┴──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Итого по ТЭЦ-26                        │     255       │      178,6      │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Всего по ТЭЦ                           │     840,8     │      502,1      │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│В том числе:                           │               │                 │

│РТС                                    │7 шт.          │21 шт.           │

│КТС                                    │2 шт.          │8 шт.            │

└───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

По мере роста перспективных тепловых нагрузок в зонах действия РТС и КТС для передачи тепла от ТЭЦ потребуются дополнительная перекладка участков тепловых сетей и новое строительство транзитных магистралей от ТЭЦ до РТС.

Средняя величина расхода электроэнергии на собственные нужды по ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в 2007 году составила 4782,4 млн. кВтч (7,7%), в том числе расход электроэнергии на выработанную электроэнергию - 4,2%. Удельный расход электроэнергии собственных нужд на отпуск тепла составил 34,6 кВтч/Гкал.

- 3.3. Энергоисточники ОАО "МОЭК"

В соответствии с административно-территориальным делением города ОАО "МОЭК" включено десять основных эксплуатационных филиалов, осуществляющих теплоснабжение потребителей как от собственных источников (около 23% от тепловой нагрузки города), так и покупным теплом от ТЭЦ ОАО "Мосэнерго".

В таблице 3.4 представлены установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ОАО "МОЭК".

- Таблица 3.4

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

И ПРИСОЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ

ОАО "МОЭК" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008

| Тип энергоисточника | Количество энерго- источников | Установленная мощность |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электри- ческая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  | потребители Москвы | потребители близ. районов Московской обл. |
| Районные тепловые электростанции (РТЭС) | 7 | 60,0 | котлов- утилизаторов | водогрейных котлов | 1390,3 | - |
|  |  |  | 123,8 | 2681,2 |  |  |
| Районные тепловые станции (РТС) | 35 | 0,0 | 12292,6 |  | 6252,4 | - |
| Мини-ТЭС | 2 (1) | 3 (0,3) | 7,6 (2,1) |  | 3,74 | 0,4 |
| Квартальные тепловые станции (КТС) | 30 (3) | 0,0 | 1175,1 (73,5) |  | 654,0 | 58,1 |
| Малые котельные (МК) | 120 | 0,0 | 337,5 |  | 216,0 | - |
| Всего | 194 | 63 (0,3) | 16617,8 (75,6) |  | 8516,9 | 58,5 |

Примечания:

1. В количестве РТЭС учтены новые РТЭС "Внуково" и ТЭС "Лыково" с намечаемым вводом в эксплуатацию в 2009 г.

2. Значения в скобках приведены для КТС-58, КТС "Поведники", КТС "Отрадное" и "Мини-ТЭС" ЭК ГОУ "Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства по парусным видам спорта", расположенных на территории Московской области и обеспечивающих теплом потребителей ближайших районов Московской области. Далее в Схеме эти энергоисточники не рассматриваются.

По состоянию на 01.01.2008 общая установленная мощность энергоисточников ОАО "МОЭК", расположенных на территории города Москвы, составила: электрическая - 63 МВт, тепловая - 16617,8 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка - 8516,9 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источников почти в два раза больше присоединенной к ним тепловой нагрузки (таблица 3.4). Основное оборудование РТЭС и РТС загружено в среднем на 50%, что нельзя признать удовлетворительным.

На районных тепловых станциях установлены в основном водогрейные котлы типа ПТВМ-100, ПТВМ-120 (более 53%), на квартальных тепловых станциях установлены паровые котлы типа ДКВР-10/13, ДЕ-16/14 (более 70%), на малых котельных - водогрейные котлы типа ТВГ-4Р, ЗИО-60, ЗИО-МГ, КВ-Г-6,5 и НР-18 (более 50%).

По состоянию на 01.01.2009 завершено строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС "Внуково" суммарной установленной электрической мощностью 90 МВт, тепловой (котлов-утилизаторов) - 120 Гкал/ч и конденсационной ПГУ на ТЭС "Лыково" суммарной установленной электрической мощностью 260 МВт, где в настоящее время идут пусконаладочные работы. Очевидно, что дальнейший ввод даже самого современного конденсационного оборудования в городе Москве следует признать нежелательным, а для уже введенного оборудования целесообразно рассмотреть возможность организации отпуска тепла. На "РТС-4" г. Зеленограда завершаются строительно-монтажные работы 6 блоков ГТУ-ТЭЦ установленной электрической мощностью 12 МВт, тепловой - 20 Гкал/ч каждый.

Из 120 малых котельных 6 являются передвижными, 23 автономными источниками теплоты (АИТ) района Куркино.

Три передвижные малые котельные (ПК) установлены на территории более крупных энергоисточников: одна на территории РТЭС "Курьяново", одна на территории КТС-401 и одна - МК "Пансионат-1".

Распределение малых котельных по их типу представлено в таблице 3.5.

- Таблица 3.5

КОЛИЧЕСТВО И ТИП МАЛЫХ КОТЕЛЬНЫХ ОАО "МОЭК"

(НА 01.01.2008)

| N п/п | Тип котельной | Количество, шт. | % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящие | 61 | 50,8 |
| 2 | Пристроенные | 6 | 5,0 |
| 3 | Подвальные | 46 | 38,3 |
| 4 | Передвижные | 6 | 5,0 |
| 5 | Крышная | 1 | 0,81 |
|  | Всего | 120 | 100 |

Более 35% малых котельных (46 шт.) являются подвальными по типу размещения источников теплоты и запрещены к эксплуатации.

В целом по ОАО "МОЭК" более 48% (377 шт.) котельных агрегатов эксплуатируются менее 10 лет и находятся технически в удовлетворительном состоянии. Котлы типа ПТВМ-50 и ПТВМ-100 на РТС и паровые котлы типа ДКВР-6,5/13 и ДКВР-10/13, работающие более 35 лет (порядка 20% от общего количества котлов РТС и КТС), физически изношены, выработали ресурс и требуют капитального ремонта или замены.

Более 30% установленного оборудования на малых котельных (МК) является морально устаревшим и физически изношенным, требующим замены.

Состояние строительных конструкций зданий РТЭС и РТС, включая дымовые трубы, - удовлетворительное.

Все РТЭС, РТС и КТС, а также большинство МК оборудованы системами водоподготовки. В основном применяется умягчение воды для подпитки теплосети по схеме Na-катионирования с последующей деаэрацией. На станциях г. Зеленограда (РТС-1, -2, -4 и РТЭС-3) применяется обратный осмос и Н-катионитные фильтры с "голодной регенерацией" и с последующей деаэрацией.

Основным топливом для энергоисточников ОАО "МОЭК" является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Газоснабжение 13 РТС осуществляется по двум газопроводам в основном Ду 400, газоснабжение РТС "Тушино-5" осуществляется по трем газопроводам. Газоснабжение остальных 28 РТС осуществляется по одному газопроводу, что не обеспечивает требуемого уровня надежности топливоснабжения при отсутствии резервного (аварийного) жидкого топлива.

РТЭС и РТС, как и все котельные ОАО "МОЭК", обеспечиваются водой из городской сети.

Электроснабжение большинства РТЭС и РТС как потребителей I категории осуществляется от двух и более источников. Исключение составляют РТС "Отрадное", "Жулебино", "Волхонка-ЗИЛ", где согласно предписаниям Ростехнадзора должен быть организован второй электрический ввод.

Технико-экономические показатели, характеризующие работу энергоисточников ОАО "МОЭК" по состоянию на 01.01.2008, представлены в таблице 3.6.

- Таблица 3.6

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ОАО "МОЭК" ЗА 2007 ГОД

| N п/п | Наименование энергоисточника | Выработка электро- энергии, млн. кВтч | Отпуск электро- энергии с шин, млн. кВтч | Собственная выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллек- торов, тыс. Гкал | Расход условного топлива, тыс. т у.т. | Удельный расход условного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отпущенную теплоту, кг у.т./Гкал | на отпущенную электроэнергию, г у.т./кВтч |
| 1 | 7 РТЭС | 286,7 | 274 | 3921,7 | 3824,5 | 675,7 | 159,3 | 234,9 |
| 2 | 35 РТС | - | - | 17709,6 | 17352,3 | 2703,7 | 155,8 | - |
| 3 | 2 "Мини-ТЭС" | 9 | 8,3 | 5,1 | 4,9 | 0,8 | 163,2 | - |
|  | Всего по 30 КТС | - | - | 1598,7 | 1558,0 | 248,95 | 159,8 | - |
|  | Всего по 120 МК | - | - | 400,5 | 395,5 | 66,8 | 168,9 | - |
|  | Итого по энергоисточникам ОАО "МОЭК" | 295,7 | 282,3 | 23635,6 | 23135,2 | 3696,0 | 156,9 | 234,9 |

- 3.4. ТЭЦ сторонних инвесторов

В настоящее время к источникам других собственников относятся ТЭЦ-ЗИЛ и ТЭС "Международная".

Установленная мощность ТЭЦ-ЗИЛ и ТЭС "Международная" (2-я очередь строительства) представлена в таблице 3.7.

- Таблица 3.7

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ТЭЦ-ЗИЛ И ТЭС "МЕЖДУНАРОДНАЯ"

(2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) НА 01.01.2008

| Наименование ТЭЦ | Установленная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |
| ТЭЦ-ЗИЛ | 125 | 625 |
| ТЭС "Международная" (2-я очередь) | 120 | 205 |
| Итого | 245 | 830 |

ТЭЦ-ЗИЛ расположена в производственной зоне "ЗИЛ" на территории ОАО "АМО "ЗИЛ", сооружалась как источник энергоснабжения завода для обеспечения его электроэнергией, технологическим паром (двух давлений) и горячей водой для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к ТЭЦ-ЗИЛ по состоянию на 01.01.2008 составила: в паре - 190 т/ч, в горячей воде - 175,3 Гкал/ч.

Основным и резервным топливом для ТЭЦ-ЗИЛ является природный газ. Природный газ на площадку ТЭЦ-ЗИЛ подается от двух независимых источников газоснабжения с давлением Р = 2,5 кгс/кв. см.

В 2007 году от ТЭЦ-ЗИЛ было отпущено 992,9 тыс. Гкал тепла и 466,6 млн. кВтч электроэнергии, при этом было израсходовано 321,4 тыс. т у.т. (280,6 млн. куб. м) природного газа.

На ТЭЦ-ЗИЛ за 2007 год удельный расход условного топлива на отпуск теплоты составил 182,5 кг/Гкал, на отпуск электроэнергии 300,4 г/кВтч, что обусловлено недопустимо высокой долей выработки электроэнергии по конденсационному циклу - 66,4%.

ТЭЦ-ЗИЛ нуждается в реконструкции, имеет возможность расширения и организации на ее территории хозяйства аварийного жидкого топлива.

Вторая очередь основного оборудования ТЭС "Международная" (блок ПГУ-120 и водогрейный котел ПТВМ-120) введена в эксплуатацию 13 ноября 2007 года.

Топливом для ТЭС "Международная" является природный газ.

Газоснабжение ТЭЦ предусмотрено от двух газопроводов с давлением 0,6 МПа и 0,3 МПа. Подключение водоснабжения ТЭЦ предусмотрено к сетям существующего городского водопровода Ду 300.

Построены и намечаются к вводу в эксплуатацию новые энергоисточники (таблица 3.8).

- Таблица 3.8

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОСТРОЕННЫХ И НАМЕЧАЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ

ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ГОРОДА

| N п/п | Наименование энергоисточника | Адрес месторасположения | Состав основного оборудования | Установленная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электри- ческая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |
| 1 | ГТЭС "Коломенская" | 1-й Котляковский пер., д. 5 | 3 x ГТУ-45 с КУВ | 135 | 170 |
| 2 | ПГУ ТЭС "Терешково" (1-я очередь) | 2 км от МКАД между Боровским шоссе и МЖД Киевского направления | ПГУ-170Т | 170 | 150 |
| 3 | ПГУ ТЭС "Кожухово" (1-я очередь) | Ул. Салтыковская, вл. 4Б | ПГУ-170Т 2 x ПТВМ-60 | 170 | 270 |
| 4 | ГТЭС "Северный" | Северный район, СВАО | 2 x ГТУ-30 с 1 x КУВ 2 x ПТВМ-60 | 60 | 180 |
|  | Итого |  |  | 535 | 770 |

Правительством Москвы приняты решения о строительстве новых газотурбинных электростанций в районах Щербинка, Южное Бутово (ЮЗАО) и Молжаниновский (САО), сроки ввода оборудования на которых должны быть взаимоувязаны с фактическим ростом тепловых нагрузок.

- 3.5. Промышленные и ведомственные котельные

В настоящее время в Москве размещено до 720 промышленных и ведомственных котельных, не относящихся к ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК".

Суммарная тепловая мощность этих котельных составляет 4000 Гкал/ч, фактическая нагрузка оценивается в 2000 Гкал/ч, общий расход топлива (более 98% природного газа) примерно 1,0 млрд. куб. м (при среднем КПД 80%).

Возможный ресурс экономии топлива (от повышения коэффициента полезного использования топлива) около 70-80 млн. куб. м.

В таблице 3.9 представлено распределение промышленных и ведомственных котельных по их количеству и единичной мощности.

- Таблица 3.9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ПО ИХ КОЛИЧЕСТВУ И ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ

| Наименование | Единичная установленная тепловая мощность (01.01.2008) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 3 Гкал/ч | 3-20 Гкал/ч | более 20 Гкал/ч |
| % от общего количества ведомственных котельных | 34,5 | 48,6 | 16,1 |
| % от общей мощности | 11,3 | 34,2 | 64,7 |
| Средняя мощность по группе | 1,4 | 3,4 | 22,1 |

Из представленных данных видно, что средняя мощность котельных составляет ~ 3,5 Гкал/ч.

Перспективы развития всех промышленных и ведомственных котельных в работе определяются их владельцами в зависимости от экономического состояния предприятия, наличия паровой нагрузки, соотношения себестоимости тепла на собственной котельной и тарифа на тепловую энергию от теплоснабжающей организации.

Около 50 котельных помимо собственной нагрузки обеспечивают нагрузки жилых зданий и учреждений социальной сферы. Их суммарная тепловая нагрузка для каждой из котельных не превышает 1-1,5 Гкал/ч.

В целях упорядочения теплового хозяйства города Москвы для вышеуказанных котельных намечается:

- силами надзорных органов осуществлять постоянный мониторинг за эффективностью использования природного газа на всех котельных;

- при актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы разработать программу по переключению потребителей жилищной и социальной сферы с ведомственных источников генерации на централизованное теплоснабжение.

- 3.6. Тепловые сети

В настоящее время транспорт тепла от энергоисточников в основном осуществляется по тепловым сетям ОАО "МТК" и ОАО "МОЭК".

По состоянию на 01.01.2008 на балансе этих компаний всего по городу находится около 7600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе ОАО "МТК" - 2372,6 км (от Ду 50 до Ду 1400), ОАО "МОЭК" - 5190 км (магистральные тепловые сети - 1472 км, разводящие - 3718 км).

Кроме того, на балансе ОАО "МТК" находятся 24 насосно-перекачивающие станции (НПС), из них 7 в резерве, а на балансе ОАО "МОЭК" - 8966 тепловых пунктов (ЦТП - 6132 шт., ИТП - 2834 шт.).

ОАО "МТК" осуществляет транспорт сетевой воды по тепловым сетям от ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС "Красная Пресня" до ЦТП (ИТП), ОАО "МОЭК" - от собственных энергоисточников и от ЦТП (ИТП) до потребителей тепла.

Для большей части тепловых сетей ОАО "МТК" применяется подземная прокладка в непроходных каналах (52,2%). В тоннеле, коллекторе, в проходном или полупроходном канале проложено 25,4% тепловых сетей. Надземным способом проложено 11,7% тепловых сетей. Также имеют место бесканальная прокладка (8,3%) и прокладка по подвалам зданий (2,4%) теплопроводов диаметрами не более Ду 500.

Тепловые сети от источников теплоснабжения двухтрубные, кольцевые, работающие по секционированной схеме и обеспечивающие отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска тепла от ТЭЦ осуществляется центральное, качественное по отопительному графику 150/70 °C для ГЭС-1, ФГЭС-1, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ФТЭЦ-12 и при повышенном температурном графике для ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27.

Система теплоснабжения потребителей закрытая, за исключением г. Зеленограда. Присоединение систем отопления производится как по зависимой, так и независимой схемам. Система присоединения нагрузки горячего водоснабжения осуществляется преимущественно по двухступенчатой последовательной и смешанной схемам.

В тепловых сетях ТЭЦ приняты температурные графики 150/70 °C со срезкой на 130 °C.

Диспетчерское ограничение температуры подающей воды на уровне 130-132 °C при температурном графике 150/70 °C применяется во всех крупных системах централизованного теплоснабжения города Москвы уже несколько десятилетий.

Отклонение от теоретически необходимых температур подающей воды обусловлено конструктивными характеристиками тепловых сетей, завышенным расходом сетевой воды, ограничениями по топливу в период низких температур наружного воздуха (минус 18 °C и ниже), возможным дефицитом тепловой мощности на источнике генерации.

При непродолжительных похолоданиях (1-2 суток) ограничение отпуска тепла не приводит к тепловому дискомфорту в помещениях из-за тепловой инерции зданий и возможного (до 10-12%) самопроизвольного увеличения расхода сетевой воды на вводах.

Длительное (более 2 суток) воздействие недоотпуска тепловой энергии (до 11%) на отопление приводит к снижению температуры в помещениях ниже 14-15 °C, нежелательному перераспределению расходов сетевой воды у абонентов, а также возрастанию электрической нагрузки города на 1-1,2 млн. кВт с возможностью резкого увеличения нагрузки на электросетях среднего и низкого напряжения.

В наихудших условиях оказываются концевые абоненты протяженных тепломагистралей.

На основании изложенного Схемой намечаются следующие мероприятия:

- при реконструкции существующих и строительстве новых тепловых пунктов предусматривать обязательную установку ограничителей расхода сетевой воды, за исключением концевых абонентов;

- реконструкцию объектов жилого фонда и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществлять с применением эффективных энергосберегающих технологий, позволяющих сократить удельное энергопотребление в зданиях и расход сетевой воды. Определение объектов реконструкции жилого фонда осуществлять с учетом рекомендаций теплоснабжающих организаций, предусматривая в первую очередь усиление тепловой защиты зданий, присоединенных к концевым участкам тепломагистралей.

В перечень приоритетных НИР и ОКР предлагается включить следующие работы:

- разработка методов и способов повышения пропускной способности существующих тепловых сетей, в том числе за счет снижения температуры обратной воды;

- разработка методов и способов для компенсации недоотпуска тепла в ночные часы периодов стояния низких температур наружного воздуха на тепловых пунктах.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей рассматривалась установка электрокотлов на ЦТП для догрева сетевой воды в ночные часы отопительного периода. В неотопительный период на время проведения ремонтных работ тепловых сетей электрокотлы могут быть использованы для нужд горячего водоснабжения.

Среди возможных мероприятий рассматривались также использование естественного увеличения расхода сетевой воды через системы отопления при снижении расхода воды на вторую ступень горячего водоснабжения при смешанной схеме присоединения, выборочное утепление концевых абонентов и др.

В тепловых сетях ОАО "МОЭК" принят температурный график 150/70 °C для всех РТС и части КТС (КТС "Акулово", МК "Дубининская", КТС "Покровское-Стрешнево", КТС "Отрадное", КТС-11, -16, -17, -18, -24, -26, -47, -54). Фактическая температура сетевой воды в подающем теплопроводе не превышает 130 °C.

В тепловых сетях КТС приняты температурные графики 130/70 °C и 95/70 °C.

В тепловых сетях МК используются температурные графики 95/70 °C.

В Схеме проведен анализ возможности использования работы тепловых сетей по температурному графику 130/70 °C. Результаты расчетов по ТЭЦ-21 и ТЭЦ-26 показывают необходимость перекладки тепловых сетей порядка 150 км и 70 км соответственно. Для новых систем теплоснабжения использование температурного графика 130/70 °C приведет к увеличению затрат на новые сети на 10-15% и в теплообменное оборудование на 30-40%.

Одновременно снижение средней температуры подающей воды за отопительный период обусловит дополнительную опасность наружной коррозии.

Одной из проблем в системах теплопотребления города Москвы являются старение теплообменного и насосного оборудования ЦТП и ИТП и высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей, в особенности сетей горячего водоснабжения между ЦТП и присоединенными к ним зданиями.

Повреждаемость теплопроводов ОАО "МТК" составляет порядка 1,7 повреждения в год на каждый километр трассы (1,5 - в период летних испытаний).

- 3.7. Экологические показатели работы ТЭЦ, РТС и КТС города

Главными источниками загрязнения атмосферы в городе Москве являются передвижные источники. На долю автомобильного транспорта приходится 83-85% всех валовых выбросов загрязняющих веществ. По экспертным оценкам, суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн города в 2007 г. составил более 1,1 млн. т. Энергоисточники в суммарном объеме выбросов вредных веществ составляют около 6%.

Фоновый уровень концентрации CO и взвешенных веществ в городе сформирован главным образом под влиянием выбросов автотранспорта и других промышленных предприятий.

Наиболее загрязненным административным округом города является Юго-Восточный.

Фактические суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от энергоисточников ОАО "Мосэнерго" города Москвы за 2007 г. составили 29,1 тыс. т/год и не превысили разрешенные (115 тыс. т/год) ни по одному источнику загрязнения и загрязняющему веществу.

За 2007 год фактические суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от РТЭС, РТС и КТС составили 5,4 тыс. т/год, что не превысило суммарное разрешенное количество выбросов для РТС и КТС ОАО "МОЭК" - 9 тыс. т/год.

В связи с изменением условий эксплуатации (на 01.01.2008) для станций РТС "Рублево", РТС "Красная Пресня", РТС "Строгино", РТС "Южное Бутово", КТС "Некрасовка", КТС "Западный порт", РТС "Внуково", РТС "Волхонка-Зил", РТС "Бабушкино-1" разрабатываются новые проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.

За 2007 год фактические выбросы загрязняющих веществ и отходы производства по подразделениям филиалов ОАО "МОЭК" превысили установленные нормативы ПДВ и лимиты отходов производства из-за несвоевременной разработки проектов нормативов ПДВ, проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения и получения разрешительных документов.

На ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" города Москвы с временно согласованными санитарно-защитными зонами (СЗЗ) по проектам организации СЗЗ выполняются мероприятия для достижения нормативного уровня воздействия на среду обитания и население.

Утверждение границ санитарно-защитных зон для энергоисточников ОАО "МОЭК" филиала N 1 (РТС "Переяславская"), филиала N 3 (РТС "Ново-Московская", КТС-8, КТС-44), филиала N 5 (РТС "Фрезер", РТЭС "Люблино", РТС "Жулебино"), филиала N 6 (РТС "Нагатино", РТС "Коломенское", РТС "Ленино-Дачное", РТС "Красный строитель", РТС "Бирюлево", КТС "Нижние котлы"), филиала N 7 (КТС-54), филиала N 8 (РТС "Кунцево", КТС-26), филиала N 9 (РТС "Тушино-2", РТС "Тушино-3", РТС "Тушино-5", РТС "Митино", КТС "Захарьино") будет возможно после выполнения всех рекомендованных мероприятий при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на среду обитания и население в рамках и ниже нормативных требований.

Для улучшения экологической обстановки и соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты, лимитов размещения отходов производства и потребления на всех энергопредприятиях проводится ведомственный экологический контроль: загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, состояния почвы (при необходимости), шумового воздействия в соответствии с утвержденными планами-графиками контроля, проводятся режимно-наладочные испытания котлов, также выполняются природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с ежегодными планами по охране окружающей среды.

- 3.8. Анализ себестоимости производства тепловой

и электрической энергии

Анализ себестоимости производства электрической и тепловой энергии ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК" проведен на основе отчетных форм по калькуляции себестоимости энергоисточников города Москвы за 2005-2007 гг.

Все энергоисточники Москвы объединены в три группы:

1. Четыре наиболее крупных ТЭЦ ОАО "Мосэнерго": ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26.

2. Средние и малые ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" на территории города Москвы: ГЭС-1, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16.

3. Энергоисточники ОАО "МОЭК".

В таблице 3.10 представлены основные экономические показатели работы за 2007 г. для каждой из групп.

Приведенные показатели по себестоимости производства теплоты энергоисточниками ОАО "МОЭК" получены расчетным путем из-за ее отсутствия в официальной отчетности.

- Таблица 3.10

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТЫ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ГОРОДА (ЗА 2007 Г.)

| Наименование показателя | Единица измерения | Крупные ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" | Средние и малые ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" | Энергоисточники ОАО "МОЭК" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 33566,3 | 14920,7 | 282,3 |
| Удельный расход топлива на производство электроэнергии | г у.т./кВтч | 243,1 | 288,7 | 234,9 |
| Себестоимость производства электроэнергии | коп./кВтч | 46,1 | 60,8 | 62,7 |
| Отпуск теплоты с коллекторов | тыс. Гкал | 33585,1 | 19540,1 | 23135,2 |
| Удельный расход топлива на производство теплоты | кг у.т./Гкал | 165,8 | 158,1 | 156,5 (168,9) |
| Себестоимость производства (отпуска) теплоты | руб./Гкал | 249,8 | 343,2 | 476,5 |
| Среднеотпускной тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 554,0 |  | 723,9 |

Примечания:

1. Значение в скобках приведено для малых котельных.

2. Себестоимость производства теплоты для ОАО "МОЭК" получена расчетным путем.

До 1/3 производства электроэнергии и тепла в ОАО "Мосэнерго" осуществляется на малоэффективном оборудовании.

Приведенные в таблице 3.10 данные показывают, что производство теплоты на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" стоит значительно дешевле (на 37-56%), чем производство теплоты на энергоисточниках ОАО "МОЭК".

- 4. Балансы покрытия тепловых нагрузок по городу

с выявлением дефицита или резервов тепловой мощности

в зонах действия энергоисточников

При выявлении дефицита или избытка тепловой мощности по районам города и зонам действия каждого теплоисточника на расчетный 2020 год с выделением 2010 и 2015 гг. учитывалось следующее:

- тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий города на расчетный 2020 год, ожидаемый прирост тепловых нагрузок потребителей города с учетом снижения тепловых нагрузок сохраняемого жилого фонда за счет проведения капитального ремонта зданий;

- сложившиеся зоны теплоснабжения от источников тепла;

- данные по тепловой мощности энергоисточников с учетом максимального продления ресурса действующего оборудования на перспективу;

- демонтаж оборудования в период после 2010 года на энергоисточниках, выработавшего свой ресурс более 250-300 тыс. часов для турбоагрегатов типа "Т" и более 400 тыс. часов для энергетических котлов, без проведения мероприятий по его восстановлению;

- намечаемый ввод оборудования (таблица 4.1) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.12.2006 (в редакции от 25.08.2009) N 1050-ПП и предложениями ОАО "Мосэнерго" (письмо от 04.12.2009 N 15-04/25/3659).

- Таблица 4.1

ВВОД НОВОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОАО "МОСЭНЕРГО"

| Наименование энергоисточника | Ввод оборудования в период 2008-2010 гг. |  |  | Ввод оборудования в период 2011-2015 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав оборудования | Установленная мощность |  | Состав оборудования | Установленная мощность |  |
|  |  | Электри- ческая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  | Электри- ческая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |
| ТЭЦ-12 | - | - | - | 2 x ПГУ-220 | 440 | 300 |
| ТЭЦ-16 | - | - | - | 1 x ПГУ-420 | 420 | 240 |
| ТЭЦ-20 | - | - | - | 1 x ПГУ-420 | 420 | 240 |
| ТЭЦ-21 | 1 x ПГУ-450 | 450 | 300 | - | - | - |
| ТЭЦ-25 | - | - | - | 1 x ПГУ-420 | 420 | 240 |
| ТЭЦ-26 | 1 x ПГУ-420 | 420 | 240 | - | - | - |
| ТЭЦ-27 (второй энергоблок) | 1 x ПГУ-450 | - | 300 | - | - | - |
| ТЭС "Лыково" | 2 x ПГУ-130к | 260 | - | - | - | - |
| РТЭС "Внуково" | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60 | 90 | 120 | - | - | - |
| РТЭС-4 (г. Зеленоград) | 6 x ГТУ-12 с КУВ-20 | 72 | 120 | - | - | - |
| ТЭС "Международная" (1-я очередь) | 1 x ПГУ-120 | 120 | 205 | - | - | - |
| ПГУ ТЭС "Кожухово" (1-я очередь) | 1 x ПГУ-170 | 170 | 150 | - | - | - |
| ПГУ ТЭС "Терешково" (1-я очередь) | 1 x ПГУ-170 | 170 | 150 | - | - | - |
| ГТЭС "Коломенская" | 3 x ГТУ-45 с КУВ-57 | 135 | 170 | - | - | - |
| ГТЭС "Северный" | - | - | - | 2 x ГТУ-30 с 1 x КУВ-60 | 60 | 60 |
| Итого |  | 1887 | 1755 |  | 1760 | 1080 |

Примечания:

1. В 2008 году на ТЭЦ-21, -27, ТЭС "Международная", ГТЭС "Коломенская", ТЭС "Лыково" введено оборудование ПГУ и ГТУ суммарной установленной мощностью: электрической - 1415 МВт, тепловой - 975 Гкал/ч.

2. В располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-27 учтена тепловая мощность второго вновь вводимого энергоблока ПГУ-450 для покрытия тепловых нагрузок потребителей города Москвы;

- концепция городской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу до 2020 года" (постановление Правительства Москвы от 11.12.2007 N 1078-ПП);

- нормативный уровень обеспечения надежности систем теплоснабжения (СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети");

- закрытие 68 малых и подвальных котельных с присоединенной нагрузкой 93,6 Гкал/ч и переключением на близлежащие сети централизованных источников тепла ТЭЦ-8, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-26 (по состоянию на 01.01.2008 в городе действовали 91 МК).

При выявлении дефицитов и резервов тепловых мощностей не учитывались ранее намечаемые по городу к строительству новые источники: ПГУ ТЭЦ "Огородный проезд", ГТЭС "Щербинка" (постановления Правительства Москвы от 27.07.2007 N 1622-ПП и от 27.12.2006 (в редакции от 25.08.2009) N 1050-ПП соответственно), ГТЭС "Молжаниновка" в связи с осложнившейся экономической ситуацией.

Выявленный дефицит и избыток тепловых мощностей по городу исходя из расчетных тепловых нагрузок представлен в таблице 4.2.

- Таблица 4.2

ВОЗМОЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ДЕФИЦИТА

ИЛИ ИЗБЫТКА ТЕПЛОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

| Административный округ, район | 01.01.2008 |  | 01.01.2011 |  | 01.01.2016 |  | 01.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| Потребность в тепле, всего | 1566,5 | 35525,0 | 1566,4 | 36062,6 | 1226,0 | 36617,8 | 1226,1 | 38502,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 1566,5 | 5703,0 | 1566,4 | 5703,0 | 1226,0 | 5805,7 | 1226,1 | 5979,6 |
| жилищно-коммунальный сектор | 0,0 | 29822,0 | 0,0 | 30359,6 | 0,0 | 30812,1 | 0,0 | 32522,2 |
| Возможное обеспечение, всего | 1566,4 | 49650,4 | 1566,4 | 51192,6 | 1226,0 | 41641,6 | 1226,1 | 38215,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 1566,5 | 5703,0 | 1566,4 | 5702,9 | 1226,0 | 5739,8 | 1226,1 | 5913,7 |
| жилищно-коммунальный сектор | 0,0 | 43947,4 | 0,0 | 45489,7 | 0,0 | 35901,8 | 0,0 | 32301,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Мосэнерго" | 254,7 | 30777,9 | 254,7 | 31611,2 | 245,1 | 23549,3 | 245,2 | 20111,6 |
| ОАО "МОЭК" | 0,0 | 16362,4 | 0,0 | 16560,7 | 0,0 | 15406,0 | 0,0 | 15417,2 |
| Ведомственные котельные, ТЭЦ-ЗИЛ | 1311,6 | 2313,1 | 1311,6 | 2313,1 | 980,8 | 1833,2 | 980,8 | 1833,2 |
| Новые энергоисточники | 0,0 | 198,9 | 0,0 | 709,5 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 855,0 |
| Итого по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дефицит тепловой мощности (-) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | -286,7 |
| избыток тепловой мощности (+) | 0,0 | +14125,4 | 0,0 | +15130,0 | 0,0 | +5023,8 |  |  |

Примечание. Возможное обеспечение от новых энергоисточников учитывает располагаемую тепловую мощность построенных ПГУ ТЭС "Кожухово", ПГУ ТЭС "Терешково", ГТЭС "Коломенская" и ГТЭС "Северный".

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по городу избыточна и ее резервы составляют 14125,4 Гкал/ч.

На перспективу до 2020 года сохраняются резервы тепловой мощности в автономных зонах действия ОАО "МОЭК" и возможен дефицит тепловой мощности в центральных и отдаленных районах (Южное Бутово - застройка Щербинки и Молжаниновский) города Москвы (таблица 4.3).

- Таблица 4.3

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ (+) И ДЕФИЦИТЫ (-)

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

| Административный округ | 01.01.2008 | 01.01.2011 | 01.01.2016 | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦАО | +1149,2 | +1167,6 | -1506,5 | -2695,2 |
| САО | +578,0 | +678,7 | -249,2 | -1058,8 |
| СВАО | +1569,2 | +2033,5 | +285,2 | -230,8 |
| ВАО | +1353,0 | +1267,4 | +86,2 | -475,0 |
| ЮВАО | +1888,1 | +1852,9 | +472,0 | -237,2 |
| ЮАО | +1626,4 | +1848,7 | +1468,3 | +864,9 |
| ЮЗАО | +1334,8 | +1401,2 | +645,6 | +173,9 |
| ЗАО | +2464,9 | +2619,4 | +1662,7 | +1369,4 |
| СЗАО | +1503,9 | +1489,9 | +1483,8 | +1476,9 |
| ЗелАО | +657,9 | +770,7 | +675,7 | +525,2 |
| Итого | +14125,4 | +15130,0 | +5023,8 | -286,7 |

В целом по Москве дефицит тепловой мощности на расчетный 2020 год может составить менее 1% от суммарных тепловых нагрузок города с учетом вывода из эксплуатации оборудования, выработавшего свой ресурс на энергоисточниках, расположенных в основном в центральных районах города (ГЭС-1, ГЭС-2 (филиал ГЭС-1), ТЭЦ-12, ТЭЦ-7 (филиал ТЭЦ-12), ТЭЦ-9, ТЭЦ-11 и ТЭЦ-16), - 13733 Гкал/ч (в том числе ОАО "Мосэнерго" - 12423 Гкал/ч и ОАО "МОЭК" - 1310 Гкал/ч), а также за счет увеличения тепловых нагрузок в жилищно-коммунальном секторе и промышленности города на расчетный 2020 год.

Дополнительно к представленным ОАО "Мосэнерго" предложениям развития московских ТЭЦ в Схеме намечается:

- проведение реконструкции водогрейных котлов суммарной установленной тепловой мощностью 3,26 тыс. Гкал/ч (3 x ПТВМ-180 на ТЭЦ-8, 4 x ПТВМ-100 на ТЭЦ-12, 3 x ПТВМ-100 и 2 x ПТВМ-180 на ТЭЦ-16, 7 x ПТВМ-100 и 2 x ПТВМ-100 на ТЭЦ-20, 4 x ПТВМ-100 и 2 x ПТВМ-180 на ТЭЦ-21);

- замена на ГЭС-1 четырех действующих водогрейных котлов типа ПТВМ-100 на аналогичные суммарной установленной тепловой мощностью 400 Гкал/ч;

- установка дополнительно к действующим новых водогрейных котлов суммарной установленной тепловой мощностью 1,44 тыс. Гкал/ч (2 x КВГМ-180 на ТЭЦ-20, 2 x КВГМ-180 на ТЭЦ-11, 2 x КВГМ-180 на ТЭЦ-25, 2 x КВГМ-180 на ТЭЦ-26).

- 5. Энергосбережение

При разработке Схемы на основе данных Генерального плана города Москвы, а также программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов осуществлены расчеты перспективных тепловых нагрузок и прогноз теплопотребления по городу в целом.

Расчет перспективного теплопотребления увязан с разрабатываемым проектом закона города Москвы "О региональных нормативах градостроительного проектирования. Нормы и правила энергоэффективного градостроительного проектирования зданий на территории города Москвы", с прогнозным топливно-энергетическим балансом и учитывает возможность реализации экономического потенциала энергосбережения.

Ожидаемую экономию топлива в период 2008-2020 гг. планируется достичь за счет:

- реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов города Москвы "Ответственным собственникам - отремонтированный дом" на 2008-2014 годы (постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 N 1032-ПП в редакции постановлений Правительства Москвы от 20.05.2008 N 400-ПП, от 23.09.2008 N 868-ПП, от 18.11.2008 N 1043-ПП, от 30.12.2008 N 1217-ПП);

- снижения средних удельных расходов топлива при производстве тепла и электроэнергии при уменьшении доли конденсационной выработки электроэнергии и внедрении новых парогазовых технологий.

В соответствии с городской целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Схеме учитывались конечные эффекты от мероприятий по экономии тепла у потребителей:

- увеличение теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий, включая:

- новое строительство  зданий  жилищно-коммунального  сектора  города

с учетом современных требований к тепловой защите ограждающих конструкций;

- снос ветхого энергозатратного жилого фонда;

- реконструкция сохраняемого жилого фонда в соответствии с  Городской

целевой программой по капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  города

Москвы с проведением работ по утеплению ограждающих конструкций;

- установка приборов учета и регулирования у потребителей.

По данным Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, объемы энергосбережения составляют до 30% в жилых зданиях с учетом проведения комплексного капитального ремонта, включающего:

- утепление фасадов и кровель зданий;

- застекление балконов;

- установку нового остекления из профилей ПВХ с двух-, трехкамерными стеклопакетами;

- установку отопительных приборов со встроенными или пристроенными автоматическими терморегуляторами;

- установку и наладку автоматизированного узла управления системы отопления (АУУ);

- устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии при его отсутствии;

- и др.

В Схеме предусматривается поэтапный переход Московской стройиндустрии в период 2009-2012 гг. на строительство зданий, отвечающих требованиям федеральных норм к тепловой защите зданий (таблица 2.2).

При увеличении общей площади новых зданий за период 2008-2020 гг. на 100 млн. кв. м, отвечающих требованиям федеральных норм к тепловой защите зданий, позволит сократить необходимый прирост тепловой нагрузки на 3,65 тыс. Гкал/ч, годового теплопотребления на 10,9 млн. Гкал, годового расхода топлива на 1,75 млн. т у.т.

В соответствии с Городской целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов предусматривается уменьшить тепловую нагрузку существующих жилых зданий на 2,3 тыс. Гкал/ч к 2020 при суммарном объеме капитального ремонта ~ 100,0 млн. кв. м. Ожидаемое снижение годового теплопотребления - не менее 6,8 млн. Гкал (1,08 млн. т у.т.).

На рисунке 5.1 (не приводится) представлены суммарная тепловая нагрузка жилого фонда города Москвы, тепловые нагрузки новых и сохраняемых действующих жилых зданий за счет проведения капитального ремонта.

- Рисунок 5. Динамика изменения тепловой нагрузки жилого

фонда города Москвы в период 2008-2020 гг.

Рисунок не приводится.

За счет автоматизации тепловых пунктов и внедрения современных средств учета тепловой энергии и теплоносителя предусматривается получить к 2020 г. годовую экономию тепла в размере не менее 9 млн. Гкал (1,44 млн. т у.т.).

Общая ожидаемая годовая экономия тепла в сфере потребления составит 26,7 млн. Гкал (4,3 млн. т у.т.).

Энергосбережение в сфере электропотребления снижает на расчетный 2020 г. электропотребность города с 80-75 млрд. кВтч до 65-61 млрд. кВтч, что позволит в период 2008-2020 гг. дополнительно не привлекать для производства электроэнергии в Москве 3,3 млн. т у.т.

Экономия топлива при производстве тепла и электроэнергии в Схеме достигается увеличением загрузки по теплу действующих и новых ТЭЦ, вводом парогазовых установок, привлечением к теплофикации действующих РТС, обновлением основных фондов. Весьма существенно, что экономия топлива при этом сопровождается увеличением надежности энергоснабжения.

В Схеме рекомендуется постепенное замещение паротурбинных блоков теплофикационным парогазовым оборудованием с ростом доли ПГУ с 15 до 33%, что позволит в период 2008-2020 гг. сократить годовой расход топлива на производство тепла и электроэнергии на 1,93 млн. т у.т. Суммарное снижение среднего удельного расхода топлива на производство электроэнергии составит 35-38 г/кВтч, на производство тепла 3-5 кг/Гкал.

Снижение тепловых потерь в тепловых сетях (1,3 млн. Гкал) обеспечивается за счет перекладки ветхих тепловых сетей, повышения плотности и снижения утечек сетевой воды, восстановления дренажей и ряда других эксплуатационных мероприятий.

Суммарная экономия энергетических ресурсов в период 2008-2020 гг. за счет энергосберегающих мероприятий, учтенных в Схеме, представлена в таблице 5.

- Таблица 5

СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В ПЕРИОД 2008-2020 ГГ. ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

МЕРОПРИЯТИЙ, УЧТЕННЫХ В СХЕМЕ

| Наименование показателя | 2008-2012 гг. | 2013-2015 гг. | 2016-2021 гг. | Всего в 2008-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия тепла (всего), тыс. Гкал | 8457,0 | 9151,6 | 10400,3 | 28008,9 |
| - в сфере потребления | 8023,7 | 8826,6 | 9858,6 | 26708,9 |
| - в сфере производства и транспорта | 433,3 | 325,0 | 541,7 | 1300,0 |
| Экономия электроэнергии в сфере потребления (всего), млрд. кВтч | 10018,8 | 3958,2 | 5023,0 | 19000,0 |
| Экономия топлива (всего), тыс. т у.т. | 4111,8 | 2743,2 | 3547,8 | 10402,8 |
| то же природного газа, млн. куб. м | 3597,8 | 2400,3 | 3104,4 | 9102,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - при потреблении энергии | 3450,9 | 2268,4 | 2663,9 | 8383,1 |
| тепловой | 1283,8 | 1412,3 | 1577,4 | 4273,4 |
| электрической | 2167,1 | 856,2 | 1086,5 | 4109,7 |
| - при производстве и транспорте энергии | 660,9 | 474,8 | 884,0 | 2019,7 |
| тепловой | 69,3 | 52,0 | 86,7 | 208,0 |
| электрической | 591,6 | 422,8 | 797,3 | 1811,7 |

- 6. Варианты развития системы теплоснабжения города

на расчетный 2020 год

- 6.1. Оценка ранее сформированных вариантов Схемы

теплоснабжения на 2020 год

В соответствии с утвержденной Энергетической стратегией города Москвы на период до 2025 года (постановление Правительства Москвы от 02.12.2008 N 1075-ПП в редакции от 04.08.2009) в Схеме были разработаны два основных варианта (1, 2) развития систем теплоснабжения города Москвы, учитывающие критерии развития топливно-энергетического комплекса города. Определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

По варианту 1 предусматривалось сохранение практически всех существующих зон действия энергоисточников.

В обоих вариантах намечалось закрытие филиалов ГЭС-1 (ГЭС-2), ТЭЦ-12 (ТЭЦ-7), ТЭЦ-9 с переключением тепловых нагрузок потребителей соответственно на ТЭЦ-20, ТЭЦ-12, ТЭЦ-8 и ТЭЦ-ЗИЛ.

Вариант 2 отличался от варианта 1 основными техническими решениями:

- строительством новой ПГУ ТЭЦ "Огородный проезд";

- вводом двух теплофикационных ПГУ на ТЭЦ-ЗИЛ с увеличением ее зоны действия за счет потребителей ТЭЦ-9;

- использованием 10 РТС в качестве пиковых мощностей ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27;

- перераспределением тепловых нагрузок в основном между ТЭЦ-21, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-27.

Выбор наиболее экономичного варианта развития системы теплоснабжения города производился на основании Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) (Москва, 2000 г.) и Методических указаний по определению коммерческой эффективности новой техники в ОАО "Газпром" (Москва, 2000 г.).

Результаты технико-экономического сопоставления вариантов представлены в таблице 6.1.

- Таблица 6.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ

ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НА 2020 ГОД

┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐

│N  │Наименование показателей      │Ед. изм.   │Показатели на 01.01.2021  │

│п/п│                              │           ├───────────┬──────────────┤

│   │                              │           │Вариант 1  │Вариант 2     │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│1  │Потребность                   │           │           │              │

│   │Максимально - часовые тепловые│           │           │              │

│   │нагрузки                      │           │           │              │

│   │Всего г. Москва:              │           │           │              │

│   │пар                           │т/ч        │   1226,1  │     1226,1   │

│   │горячая вода                  │Гкал/ч     │  41171,5  │    41171,5   │

│   │Всего г. Москва и прилегающие │           │           │              │

│   │районы Московской области:    │           │           │              │

│   │пар                           │т/ч        │   1252,7  │     1252,7   │

│   │горячая вода                  │Гкал/ч     │  42208,9  │    42208,9   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│2  │Годовая теплопотребность      │           │           │              │

│   │Всего г. Москва:              │           │           │              │

│   │в паре                        │тыс. т     │   4377,9  │     4377,9   │

│   │в горячей воде                │тыс. Гкал  │ 120342,6  │   120342,6   │

│   │Всего г. Москва и прилегающие │           │           │              │

│   │районы Московской области:    │           │           │              │

│   │в паре                        │тыс. т     │   4472,8  │     4472,8   │

│   │в горячей воде                │тыс. Гкал  │ 125544,4  │   125544,4   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│3  │Годовой отпуск тепла (с       │тыс. Гкал  │ 128228,1  │   128228,1   │

│   │коллекторов)                  │           │           │              │

│   │пар                           │тыс. т     │   4472,8  │     4472,8   │

│   │горячая вода                  │тыс. Гкал  │ 125544,4  │   125544,4   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│4  │Установленная мощность        │           │           │              │

│   │энергоисточников города,      │           │           │              │

│   │всего:                        │           │           │              │

│   │электрическая                 │МВт        │  16030,1  │    16425,1   │

│   │тепловая                      │Гкал/ч     │  57912,8  │    56920,8   │

│   │В том числе:                  │           │           │              │

│   │- вновь вводимое оборудование:│           │           │              │

│   │электрическая                 │МВт        │   6976,7  │     7171,7   │

│   │тепловая                      │Гкал/ч     │  16049,2  │    15199,2   │

│   │- холодный резерв:            │           │           │              │

│   │электрическая                 │МВт        │   1720,0  │     1250,0   │

│   │тепловая                      │Гкал/ч     │   6365,0  │     5232,0   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┴──────────────┤

│5  │Потребность:                  │           │                          │

│   │Годовое электропотребление    │млн. кВтч  │          80000,0         │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┬──────────────┤

│6  │Покрытие:                     │           │           │              │

│   │Годовой отпуск электроэнергии │млн. кВтч  │  77883,7  │    77883,7   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│7  │Годовой расход топлива, всего │тыс. т у.т.│  39235,4  │    38415,6   │

│   │В том числе:                  │           │           │              │

│   │природный газ                 │тыс. т у.т.│  38105,9  │    37261,3   │

│   │мазут                         │тыс. т у.т.│    850,0  │      874,8   │

│   │уголь                         │тыс. т у.т.│    279,5  │      279,5   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│8  │Капитальные вложения, всего   │млн. руб.  │ 316360,9  │   329500,9   │

│   │В том числе:                  │           │           │              │

│   │- в источники тепла           │млн. руб.  │ 301626,5  │   329700,0   │

│   │- в тепловые сети             │млн. руб.  │  14734,4  │    20199,1   │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│9  │Показатели эффективности      │           │           │              │

│   │проектов                      │           │           │              │

│   │Чистый дисконтированный доход │млрд. руб. │     24,2  │       26,0   │

│   │(ЧДД)                         │           │           │              │

│   │Индекс доходности             │           │      1,3  │        1,3   │

│   │Срок окупаемости              │лет        │     12,0  │       12,0   │

│   │капиталовложений              │           │           │              │

│   │Срок окупаемости с учетом     │лет        │     16,2  │       16,0   │

│   │дисконтирования               │           │           │              │

└───┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘

Примечание. Суммарный объем капитальных вложений по варианту 2 с учетом строительства на ТЭЦ-22 новых пылеугольных энергоблоков ПУБ-265 составляет 411,9 млрд. руб.

По результатам технико-экономического сопоставления вариантов (1, 2) на расчетный 2020 год к осуществлению был рекомендован вариант 2, предусматривающий строительство новых энергоисточников (ПГУ ТЭС "Огородный проезд", ГТЭС "Щербинка" и ГТЭС "Молжаниновка") и вводы новых генерирующих мощностей (таблица 6.2).

- Таблица 6.2

ОСНОВНЫЕ ВВОДЫ НОВОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПО ВАРИАНТУ 2

| Наименование энергоисточника | 2009-2010 гг. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Мосэнерго" |  |  |  |
| ТЭЦ-8 |  |  | 1 x ПГУ-180 |
| ТЭЦ-9 |  | 1 x ГТЭ-65 |  |
| ТЭЦ-12 |  | 1 x ПГУ-420 |  |
| ТЭЦ-16 |  | 1 x ПГУ-420 |  |
| ТЭЦ-20 |  | 1 x ПГУ-420 |  |
| ТЭЦ-25 |  |  | 1 x ПГУ-420 |
| ТЭЦ-26 | 1 x ПГУ-420 |  |  |
| ТЭЦ-28 | 1 x ПГУ-60с |  |  |
| Итого, МВт (эл.)/Гкал/ч (теп.) | 480/240 | 1325/720 | 600/368,5 |
| ОАО "МОЭК" |  |  |  |
| РТЭС "Внуково" | 2 x ГТУ-45 с КУВ |  |  |
| РТЭС "Крылатское" |  | 2 x ГТУ-12 с КУВ |  |
| РТЭС "Южное Бутово" |  | 3 x ГТУ-12 с КУВ |  |
| РТЭС "Пенягино" |  |  | 3 x ГТУ-45 с КУВ |
| РТЭС "Тушино-4" |  |  | 5 x ГТУ-45 с КУВ |
| РТЭС "Перово" |  |  | 4 x ГТУ-24 с КУВ |
| РТЭС "Жулебино" |  | 3 x ГТУ-17 с КУВ |  |
| РТЭС "Ново-Московская" |  |  | 2 x ГТУ-45 с КУВ |
| РТЭС "Отрадное" |  |  | 2 x ГТУ-24,7 с КУВ |
| РТЭС "Фрезер" |  | 2 x ГТУ-6,3 с КУВ |  |
| РТЭС-1 (г. Зеленоград) |  |  | 2 x ГТУ-29 с КУВ |
| РТЭС-4 (г. Зеленоград) | 6 x ГТУ-12 с КУВ |  |  |
| РТЭС "Волхонка-ЗИЛ" |  | 2 x ГТУ-45 с КУВ |  |
| ГТЭС "Нижние котлы" |  | 2 x ГТУ-45 с КУВ |  |
| Итого, МВт (эл.)/Гкал/ч (теп.) | 162/240 | 303,6/426,2 | 653,5/882 |
| Сторонние инвесторы |  |  |  |
| ТЭЦ-ЗИЛ |  |  | 2 x ПГУ-130 |
| ПГУ ТЭЦ "Огородный проезд" |  |  | 2 x ПГУ-180 |
| ПГУ ТЭС "Кожухово" |  | 1 x ПГУ-170 |  |
| ПГУ ТЭС "Терешково" | 1 x ПГУ-170 |  |  |
| ГТЭС "Северный" |  | 2 x ГТУ-30 с КУВ |  |
| ГТЭС "Щербинка" |  | 2 x ГТУ-45 с КУВ |  |
| ГТЭС "Молжаниновка" |  | 2 x ГТУ-45 с КУВ | 2 x ГТУ-45 с КУВ |
| Итого, МВт (эл.)/Гкал/ч (теп.) | 170/150 | 410/450 | 710/540 |
| Всего по городу, МВт (эл.)/Гкал/ч (теп.) | 812/630 | 2038,6/1596,2 | 1963,5/1790,5 |

Примечание. По варианту 2 для обеспечения тепловых нагрузок потребителей Москвы на ТЭЦ-22 намечалось новое строительство четырех новых пылеугольных энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью 1060 МВт, тепловой - 1320 Гкал/ч в замещение действующего изношенного паросилового оборудования станции.

В ноябре 2009 года утвержден Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым существенно изменились требования к нормативным запасам топлива, а также изменилось соотношение производства и потребления электрической энергии в Москве с исчерпанием избыточной электрической мощности на энергоисточниках города (рисунок 6.1 - не приводится).

- Рисунок 6.2. Выработка и потребление электрической энергии

в городе Москве в период 2000-2008 гг.

Рисунок не приводится.

Учитывая вышеизложенное, в Схеме разработан дополнительный энергоэффективный вариант, учитывающий повышенные требования к энергосбережению, с проработкой возможных прогнозов тепло- и электропотребления на расчетный 2020 год.

- 6.2. Предпосылки формирования энергоэффективного варианта

В энергоэффективном варианте для обеспечения тепловых нагрузок на перспективу до 2020 года приняты следующие ограничения:

- снижение уровня производства тепловой и электрической энергии на 2020 г.:

- 115 млн. Гкал при тепловой мощности 46 тыс. Гкал/ч (с резервом);

- ~ 65 млрд. кВтч при необходимой  электрической  мощности  12,5 млн.

кВт (с учетом резерва);

- стабилизация годового расхода природного газа на существующем уровне 25-27 млрд. куб. м;

- среднегодовые инвестиции в объекты капитального строительства 22,3 млрд. руб./год, в том числе:

- ОАО "Мосэнерго" - 12,9 млрд. руб./год;

- ОАО "МОЭК" - 4,34 млрд. руб./год;

- ОАО "МТК" - 1,92 млрд. руб./год;

- исключение производства избыточной для Москвы электрической энергии при минимально возможной доле производства электроэнергии по конденсационному циклу;

- привлечение областных ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 для покрытия тепловых нагрузок Москвы с исключением из суммарных электрических и топливных балансов города годовой выработки электроэнергии и расходов топлива на ее производство;

- ввод в эксплуатацию новых мощностей в соответствии с реализуемыми проектами (таблица 6.3).

- Таблица 6.3

НАМЕЧАЕМЫЕ ВВОДЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В ПЕРИОД 2009-2016 ГГ. ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОЕКТАМ

| N п/п | Наименование энергоисточника | Тип оборудования | Установленная мощность |  | Период ввода оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  |
| 1 | ТЭЦ-9 | ГТЭ-65 | 65 | - | 2010-2011 гг. |
| 2 | ТЭЦ-12 | 2 x ПГУ-220 | 440 | 300 | 2013-2020 гг. |
| 3 | ТЭЦ-16 | ПГУ-420Т | 420 | 240 | 2014-2016 гг. |
| 4 | ТЭЦ-20 | ПГУ-420Т | 240 | 240 | 2014-2015 гг. |
| 5 | ТЭЦ-21 | ПГУ-450Т | 450 | 300 | 2009 г. |
| 6 | ТЭЦ-25 | ПГУ-420Т | 420 | 240 | 2016-2017 гг. |
| 7 | ТЭЦ-27 | ПГУ-450Т (второй энергоблок) | - | 300 | 2009 г. |
| 8 | ТЭЦ-26 | ПГУ-420Т | 420 | 240 | III кв. 2010 г. |
| 9 | ТЭЦ-28 | ПГУ-60сТ | 60 | 40 | 2010 г. |
| 10 | ПГУ ТЭС "Терешково" (1-я очередь) | 3 x LM6000, ПТ Skoda | 170 | 150 | 2009 г. |
| 11 | ПГУ ТЭС "Кожухово" (1-я очередь) | 3 x LM6000, ПТ Skoda | 170 | 150 | 2011 г. |
| 12 | ТЭС "Международная" (1-я и 2-я очереди) | 2 x ПГУ-120 | 240 | 170 | 2009 г. |
| 13 | ГТЭС "Коломенская" | 3 x SGT-800 с КУВ | 135 | 170 | 2009 г. |
| 14 | ПГУ ТЭС "Лыково" | 3 x ПГУк-130 | 260 | - | 2009 г. |
| 15 | РТЭС "Внуково" | 2 x STG-800 с КУВ | 90 | 120 | 2010 г. |
| 16 | РТЭС-4 | 6 x ГТЭ-12 | 72 | 120 | 2010 г. |
| 17 | ГТЭС "Северный" | 2 x ГТЭ-30 с 1 x КУВ-60 | 60 | 60 | 2010 г. |
|  | Итого |  | 3712 | 2840 | - |

Примечание. На ТЭЦ-27 учтена тепловая мощность второго энергоблока ПГУ-450 для покрытия тепловых нагрузок потребителей города Москвы;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжения от 20.02.2007 N 282-РП и от 05.05.2008 N 949-РП изданы Правительством Москвы, а не Мэром Москвы.

- реализация программы Правительства Москвы по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов (постановления Правительства Москвы от 27.12.2006 (в редакции от 25.08.2009) N 1050-ПП и от 25.08.2009 N 808-ПП, распоряжения Мэра Москвы от 20.02.2007 N 282-РП и от 05.05.2008 N 949-РП) при возможности организации необходимых запасов резервного или аварийного топлива и покрытия дефицита электрической мощности в отдельных районах размещения энергоисточников;

- целесообразность использования резервов тепловой мощности энергоисточников по состоянию на 01.01.2008 - 14,13 тыс. Гкал/ч.

При формировании дополнительного варианта учитывалось:

- необходимость создания тепловых зон для построенных ПГУ ТЭС "Кожухово", ПГУ ТЭС "Терешково", ГТЭС "Северный" и введенных в эксплуатацию ТЭС "Международная", ГТЭС "Коломенская" путем присоединения новых и переключения части потребителей с других энергоисточников;

- возможность формирования тепловых зон:

- для ТЭЦ-27 за   счет   переключения   тепловых   потребителей   РТС

"Бабушкино-1",    РТС   "Бабушкино-2",   РТС   "Ростокино",  КТС-44 и части

потребителей с ТЭЦ-23;

- для ТЭЦ-ЗИЛ,  расположенной в промзоне "ЗИЛ", за счет присоединения

новых   потребителей  застройки  "Нагатинская  пойма"  и переключения части

потребителей   с   закрываемой    ТЭЦ-9. В   связи   с    размещением ТЭЦ-9

в жилищно-коммунальном  секторе  и имеющихся ограничений в части требований

экологии  при  использовании  резервного  топлива - мазута в период сильных

похолоданий,  а  также  по  генеральному   плану   реконструкция    станции

с доведением ее до современных нормативных требований невозможна;

- экономическая целесообразность закрытия ГЭС-2 (филиал ГЭС-1), ТЭЦ-7 (филиал ТЭЦ-12) и возможность переключения тепловой нагрузки потребителей на ГЭС-1 и ТЭЦ-12;

- возможность переключения тепловых нагрузок потребителей с 15 РТС ("Матвеевская", "Кунцево", "Рублево", "Красный Строитель", "Чертаново", "Бирюлево", "Ленино-Дачное", "Бабушкино-1 и -2", "Ростокино", "Химки-Ховрино", "Фрезер", "Перово", "Солнцево", "Волхонка-ЗИЛ") и 18 КТС ("Покровское-Стрешнево", КТС-26, КТС-24, КТС-11, КТС-11а, КТС-17, КТС-16, КТС "Добролюбово", КТС-401, КТС-405, КТС-44, КТС-42, КТС-28, КТС "Косино", КТС-18, КТС "Мелитопольская", КТС "Северная") на источники когенерации с выводом РТС и КТС в холодный резерв;

- удаленность намечаемых к развитию районов - Молжаниновка, Южное Бутово, Выхино-Жулебино от централизованных источников тепла и необходимость строительства в этих районах новых энергоисточников;

- сохранение существующей конфигурации тепловых сетей при оптимизации зон действия энергоисточников с ликвидацией по возможности встречных и пересекающихся потоков тепла от разных энергоисточников;

- ввод нового электрогенерирующего оборудования без утилизации сбросного тепла, так же как и строительство новых теплоисточников без когенерации, не предусматривается;

- на ближайший период планируется закрытие всех подвальных котельных и части встроенных в общественные здания котельных ОАО "МОЭК".

Предусматривается следующий топливный режим энергоисточников города:

- для действующих ТЭЦ: основное - газ, резервное - мазут;

- для сохраняемых в работе РТС, КТС: основное - природный газ, резервное топливо не предусматривается;

- для новых ТЭЦ, РТЭС и ГТУ ТЭЦ: основное - природный газ, аварийное (резервное) - жидкое топливо.

На основе указанных предпосылок и ограничений на перспективу до 2020 года в энергоэффективном варианте развития систем теплоснабжения Москвы намечаются следующие:

- новое строительство:

- ГТЭС   "Щербинка", ГТЭС  "Молжаниновка" с   формированием новых зон

действия за счет присоединения новых потребителей;

- ГТЭС "Нижние  котлы"  на базе  действующей   КТС   "Нижние   котлы"

при формировании ее зоны действия за счет переключения потребителей КТС-18.

Оборудование   действующей   КТС   "Нижние   котлы"   и  КТС-18   выводится

из эксплуатации и демонтируется;

- маневренных      газотурбинных      установок   с      водогрейными

котлами-утилизаторами на  базе  действующих  РТС  "Тушино-4", РТС   "Теплый

Стан", РТС "Отрадное", РТС "Ново-Московская" и РТС "Южное Бутово";

- реконструкция энергоисточников при переключении тепловых потребителей с увеличением зон их действия:

- ТЭЦ-8 - потребители закрываемой ТЭЦ-9 и части ТЭЦ-22;

- ТЭЦ-11 - потребители выводимой в холодный резерв РТС "Фрезер";

- ТЭЦ-12 - потребители закрываемого филиала ТЭЦ-7;

- ТЭЦ-20 - часть потребителей ГЭС-1;

- ТЭЦ-21 -     потребители       выводимой   в  холодный  резерв  РТС

"Химки-Ховрино";

- ТЭЦ-25 - потребители выводимых в холодный резерв РТС "Кунцево", РТС

"Рублево", РТС "Матвеевская" и части потребителей с ТЭЦ-16;

- ТЭЦ-26 - потребители  выводимых в холодный резерв РТС  "Чертаново",

РТС  "Бирюлево",  РТС   "Волхонка-ЗИЛ",   РТС   "Красный строитель" и части

потребителей РТС "Ленино-Дачное";

- РТЭС "Пенягино" -  потребители   РТС   "Митино"   при   организации

совместной работы РТЭС с РТС;

- ТЭЦ-ЗИЛ - новые потребители застройки "Нагатинская пойма"  и  часть

потребителей закрываемой ТЭЦ-9;

- ввод в эксплуатацию по ранее выполненным проектам при формировании новых зон действия:

- ПГУ ТЭС "Кожухово" (1-я оч.) при  формировании   ее  зоны  действия

за счет переключения части потребителей РТС "Перово";

- ПГУ ТЭС "Терешково" (1-я оч.)  при  организации  совместной  работы

с действующей РТС "Терешково"  и  переключения  тепловых  потребителей  РТС

"Солнцево". При этом РТС "Солнцево" выводится в холодный резерв;

- ТЭС  "Международная"  (1-я оч.) при  организации  совместной работы

с действующей РТС "Красная Пресня";

- построенной  ГТЭС  "Северный" за счет переключения потребителей КТС

"Северная".    Оборудование    действующей   КТС    "Северная"    выводится

из эксплуатации и демонтируется;

- построенной   РТС   "Некрасовка"   за   счет    присоединения новых

потребителей застройки Люберецких полей аэрации и переключения потребителей

действующей  КТС  "Некрасовка".  Оборудование  действующей КТС "Некрасовка"

выводится из эксплуатации и демонтируется;

- вывод в холодный резерв 15 действующих РТС ("Матвеевская", "Кунцево", "Рублево", "Красный Строитель", "Чертаново", "Бирюлево", "Ленино-Дачное", "Бабушкино-1 и -2", "Ростокино", "Химки-Ховрино", "Фрезер", "Перово", "Солнцево", "Волхонка-ЗИЛ") ОАО "МОЭК" при переключении их тепловых потребителей на источники когенерации;

- закрытие 19 КТС и 68 малых котельных ОАО "МОЭК" с переключением их тепловых потребителей на тепловые сети ТЭЦ (таблица 6.4);

- увеличение зоны действия РТЭС "Тушино-4" за счет организации их совместной работы с РТС "Тушино-1", РТС "Тушино-2", РТС "Тушино-3", РТС "Тушино-5" при едином диспетчерском управлении и для областной ТЭЦ-27 за счет переключения тепловых потребителей действующих РТС "Бабушкино-1 и -2", РТС "Ростокино" и части потребителей ТЭЦ-23.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки потребителей в зонах действия энергоисточников по энергоэффективному варианту по периодам 2008-2010-2015-2020 гг. с указанием переключения тепловых нагрузок представлены в таблице 6.4.

- Таблица 6.4

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ

ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ ВАРИАНТУ

| N п/п | Наименование | На 01.01.2008 |  | На 01.01.2011 |  | На 01.01.2016 |  | На 01.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
|  | Суммарные тепловые нагрузки, всего | 1567 | 35525 | 1567 | 36062 | 1226 | 36618 | 1226 | 38502 |
| 1 | ОАО "Мосэнерго" | 255 | 24986 | 255 | 26060 | 246 | 26366 | 237 | 29252 |
| 1.1 | Зона действия ГЭС-1 | 0 | 925 | 0 | 934 | 0 | 625 | 0 | 647 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГЭС-1 | 0 | 925 | 0 | 934 | 0 | 625 | 0 | 647 |
|  | - фГЭС-1 - ГЭС-2 (переключение) |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Зона действия ТЭЦ-8 | 33 | 812 | 33 | 823 | 33 | 1142 | 33 | 1720 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-8 | 33 | 812 | 33 | 823 | 33 | 802 | 33 | 838 |
|  | - ТЭЦ-9 (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 526 |
|  | - ТЭЦ-22 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 319 | 0 | 335 |
|  | - 20 МК ОАО "МОЭК" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 1.3 | Зона действия ТЭЦ-9 | 9 | 691 | 9 | 716 | 9 | 494 | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-9 | 9 | 691 | 9 | 716 | 9 | 494 | - | - |
| 1.4 | Зона действия ТЭЦ-11 | 39 | 868 | 39 | 879 | 39 | 1036 | 39 | 1118 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-11 | 39 | 868 | 39 | 879 | 39 | 919 | 39 | 1001 |
|  | - РТС "Фрезер" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 1.5 | Зона действия ТЭЦ-12 | 37 | 1419 | 37 | 1421 | 27 | 1490 | 27 | 1519 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-12 | 37 | 1419 | 37 | 1421 | 27 | 1414 | 27 | 1439 |
|  | - фТЭЦ-12 - ТЭЦ-7 (переключение) |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - ГЭС-1 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 76 | 0 | 80 |
| 1.6 | Зона действия ТЭЦ-16 | 5 | 1397 | 5 | 1539 | 5 | 1332 | 5 | 1404 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-16 | 5 | 1397 | 5 | 1455 | 5 | 1238 | 5 | 1320 |
|  | - РТС "Красная Пресня" (переключение) | - | - | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
|  | - КТС "Покровское-Стрешнево" (переключение) | - | - | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 1.7 | Зона действия ТЭЦ-20 | 0 | 1966 | 0 | 1980 | 0 | 2299 | 0 | 2439 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-20 | 0 | 1966 | 0 | 1980 | 0 | 2037 | 0 | 2158 |
|  | - ГЭС-1 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 262 | 0 | 281 |
| 1.8 | Зона действия ТЭЦ-21 <2> с ТЭЦ-28 | 12 | 3991 | 12 | 4163 | 12 | 4192 | 12 | 4327 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-21 с ТЭЦ-28 | 12 | 3991 | 12 | 4053 | 12 | 4046 | 12 | 4178 |
|  | - РТС "Химки-Ховрино" (переключение) | - | - | 0 | 80 | 0 | 95 | 0 | 98 |
|  | - КТС "Добролюбова" (переключение) | - | - | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|  | - КТС-401 (переключение) | - | - | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
|  | - КТС-405 (переключение) | - | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|  | - 17 МК ОАО "МОЭК" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 1.9 | Зона действия ТЭЦ-22 | 95 | 2808 | 95 | 2844 | 95 | 2580 | 95 | 2654 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-22 | 95 | 2808 | 95 | 2844 | 95 | 2386 | 95 | 2460 |
|  | - РТС "Перово" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 194 | 0 | 194 |
| 1.10 | Зона действия ТЭЦ-23 | 0 | 3155 | 0 | 3222 | 0 | 2999 | 0 | 3174 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-23 | 0 | 3155 | 0 | 3222 | 0 | 2758 | 0 | 2928 |
|  | - 29 МК ОАО "МОЭК" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 46 | 0 | 46 |
|  | - ТЭЦ-22 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 159 | 0 | 164 |
|  | - КТС-28 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 18 |
|  | - КТС-42 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 1.11 | Зона действия ТЭЦ-25 | 0 | 2838 | 0 | 3112 | 0 | 3427 | 0 | 4016 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-25 | 0 | 2838 | 0 | 2826 | 0 | 2901 | 0 | 3004 |
|  | - ТЭЦ-16 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 231 | 0 | 252 |
|  | - РТС "Матвеевская" (переключение) | - | - | 0 | 105 | 0 | 114 | 0 | 116 |
|  | - РТС "Кунцево" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 285 |
|  | - РТС "Рублево" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 178 |
|  | - КТС-24 (переключение) | - | - | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 |
|  | - КТС-26 (переключение) | - | - | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
|  | - КТС-11 (переключение) | - | - | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 1.12 | Зона действия ТЭЦ-26 <3> | 25 | 3210 | 25 | 3512 | 25 | 3364 | 25 | 4425 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-26 | 25 | 3210 | 25 | 3248 | 25 | 3104 | 25 | 3176 |
|  | - РТС "Чертаново" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 323 |
|  | - РТС "Красный строитель" (переключение) | - | - | 0 | 264 | 0 | 247 | 0 | 272 |
|  | - РТС "Бирюлево" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 259 |
|  | - РТС "Ленино-Дачное" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 127 |
|  | - РТС "Волхонка-ЗИЛ" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 203 |
|  | - КТС-54 (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 52 |
|  | - КТС "Мелитопольская" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 12 |
|  | - 1 МК ОАО "МОЭК" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.13 | Зона действия ТЭЦ-27 | 0 | 909 | 0 | 914 | 0 | 1386 | 0 | 1809 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-27 | 0 | 909 | 0 | 914 | 0 | 870 | 0 | 877 |
|  | - ТЭЦ-23 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 493 | 0 | 535 |
|  | - РТС "Бабушкино-1" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
|  | - РТС "Бабушкино-2" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 157 |
|  | - РТС "Ростокино" (переключение) | - | - | - | - | - | - | 0 | 127 |
|  | - КТС-44 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | ОАО "МОЭК" | 0 | 8517 | 0 | 7208 | 0 | 6597 | 0 | 5136 |
| 2.1 | РТЭС, всего | 0 | 1390 | 0 | 1638 | 0 | 2714 | 0 | 3172 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТЭС "Внуково" <2> | 0 | 65 | 0 | 68 | 0 | 69 | 0 | 91 |
|  | РТЭС "Переделкино" | 0 | 199 | 0 | 201 | 0 | 192 | 0 | 197 |
|  | РТЭС "Курьяново" | 0 | 220 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 |
|  | РТЭС "Люблино" | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 |
|  | РТЭС "Строгино" + ПГУ ТЭС "Лыково" | 0 | 313 | 0 | 317 | 0 | 294 | 0 | 301 |
|  | РТЭС-3 (Зеленоград) | 0 | 312 | 0 | 310 | 0 | 305 | 0 | 306 |
|  | РТЭС "Пенягино" | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 307 | 0 | 316 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТЭС "Пенягино" | - | - | - | - | 0 | 149 | 0 | 149 |
|  | Совместная работа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТС "Митино" | - | - | - | - | 0 | 158 | 0 | 167 |
|  | РТЭС "Ново-Московская" <1> | - | - | - | - | - | - | 0 | 188 |
|  | РТЭС "Отрадное" <1> | - | - | - | - | - | - | 0 | 168 |
|  | РТЭС "Теплый Стан" <1> | - | - | - | - | 0 | 229 | 0 | 229 |
|  | РТЭС "Тушино-4" <1> | - | - | - | - | 0 | 511 | 0 | 532 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТЭС "Тушино-4" | - | - | - | - | 0 | 77 | 0 | 82 |
|  | Совместная работа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТС"Тушино-1" | - | - | - | - | 0 | 76 | 0 | 80 |
|  | - РТС "Тушино-2" | - | - | - | - | 0 | 88 | 0 | 87 |
|  | - РТС "Тушино-3" | - | - | - | - | 0 | 231 | 0 | 244 |
|  | - РТС "Тушино-5" | - | - | - | - | 0 | 39 | 0 | 39 |
|  | РТЭС "Южное Бутово" <1> | - | - | - | - | 0 | 204 | 0 | 217 |
|  | РТЭС-4 (Зеленоград) <1>, <3> | - | - | 0 | 238 | 0 | 245 | 0 | 269 |
| 2.2 | РТС, всего | 0 | 6252 | 0 | 5025 | 0 | 3549 | 0 | 1662 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТС "Бабушкино-1" | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 74 | - | - |
|  | РТС "Бабушкино-2" | 0 | 183 | 0 | 182 | 0 | 157 | - | - |
|  | РТС "Ростокино" | 0 | 107 | 0 | 111 | 0 | 116 | - | - |
|  | РТС "Чертаново" | 0 | 311 | 0 | 327 | 0 | 309 | - | - |
|  | РТС "Красный строитель" | 0 | 255 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Бирюлево" | 0 | 274 | 0 | 273 | 0 | 259 | - | - |
|  | РТС "Ленино-Дачное" | 0 | 206 | 0 | 114 | 0 | 117 | - | - |
|  | РТС "Волхонка-ЗИЛ" | 0 | 166 | 0 | 181 | 0 | 199 | - | - |
|  | РТС "Матвеевская" | 0 | 101 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Кунцево" | 0 | 243 | 0 | 258 | 0 | 278 | - | - |
|  | РТС "Рублево" | 0 | 135 | 0 | 150 | 0 | 172 | - | - |
|  | РТС "Нагатино" | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | 165 | 0 | 166 |
|  | РТС "Переяславская" | 0 | 191 | 0 | 206 | 0 | 214 | 0 | 223 |
|  | РТС "Солнцево" | 0 | 87 | 0 | 86 | - | - | - | - |
|  | РТС "Тушино-1" | 0 | 84 | 0 | 82 | - | - | - | - |
|  | РТС "Тушино-2" | 0 | 97 | 0 | 97 | - | - | - | - |
|  | РТС "Тушино-3" | 0 | 225 | 0 | 224 | - | - | - | - |
|  | РТС "Тушино-4" | 0 | 60 | 0 | 65 | - | - | - | - |
|  | РТС "Тушино-5" | 0 | 39 | 0 | 39 | - | - | - | - |
|  | РТС "Митино" | 0 | 145 | 0 | 152 | - | - | - | - |
|  | РТС "Химки-Ховрино" | 0 | 72 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Теплый Стан" | 0 | 250 | 0 | 252 | - | - | - | - |
|  | РТС-2 (Зеленоград) | 0 | 396 | 0 | 393 | 0 | 383 | 0 | 398 |
|  | РТС "Коломенская" | 0 | 261 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Терешково" | 0 | 65 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Красная Пресня" | 0 | 258 | - | - | - | - | - | - |
|  | РТС "Жулебино" | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 202 | 0 | 198 |
|  | РТС "Перово" | 0 | 332 | 0 | 288 | - | - | - | - |
|  | РТС "Крылатское" | 0 | 252 | 0 | 251 | 0 | 243 | 0 | 247 |
|  | РТС "Ново-Московская" | 0 | 158 | 0 | 154 | 0 | 172 | - | - |
|  | РТС "Отрадное" | 0 | 188 | 0 | 185 | 0 | 168 | - | - |
|  | РТС "Фрезер" | 0 | 117 | 0 | 117 | - | - | - | - |
|  | РТС "Южное Бутово" | 0 | 194 | 0 | 196 | - | - | - | - |
|  | РТС-1 (Зеленоград) | 0 | 126 | 0 | 127 | 0 | 132 | 0 | 145 |
|  | РТС-4 (Зеленоград) | 0 | 229 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новая РТС "Некрасовка" | - | - | 0 | 71 | 0 | 188 | 0 | 286 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КТС "Некрасовка" | - | - | 0 | 44 | 0 | 58 | 0 | 63 |
|  | - застройка Люберецких полей аэрации | - | - | - | 27 | 0 | 130 | 0 | 223 |
| 2.3 | Зона действия КТС | 0 | 655 | 0 | 321 | 0 | 92 | 0 | 40 |
| 2.4 | Зона действия "Мини-ТЭС" | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 |
| 2.5 | Зона действия МК, АИТ, ПК | 0 | 216 | 0 | 218 | 0 | 134 | 0 | 155 |
| 2.6 | Зона действия новой ГТЭС "Нижние котлы" | - | - | - | - | 0 | 103 | 0 | 103 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КТС "Нижние котлы" | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | - КТС-18 | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Энергоисточники сторонних инвесторов | 190 | 175 | 190 | 948 | 0 | 1822 | 9 | 2282 |
| 3.1 | Зона действия новой ГТЭС "Щербинка" <5> | - | - | - | - | 0 | 42 | 0 | 64 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГТЭС "Щербинка" | - | - | - | - | 0 | 38 | 0 | 60 |
|  | - 1 МК ОАО "МОЭК" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3.2 | Зона действия новой ГТЭС "Молжаниновка" | - | - | 0 | 7 | 0 | 229 | 0 | 452 |
| 3.3 | Зона действия новой ГТЭС "Северный" | - | - | 0 | 50 | 0 | 98 | 0 | 148 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГТЭС "Северный" | - | - | 0 | 15 | 0 | 63 | 0 | 113 |
|  | - КТС "Северная" (переключение) | - | - | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 3.4 | Зона действия ТЭЦ-ЗИЛ | 190 | 175 | 190 | 175 | 0 | 407 | 0 | 475 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ-ЗИЛ | 190 | 175 | 190 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 |
|  | - ТЭЦ-9 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 232 | 0 | 300 |
| 3.5 | Новая паровая котельная | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| 3.6 | Зона действия ТЭС "Международная" | - | - | 0 | 239 | 0 | 323 | 0 | 366 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТС "Красная Пресня" (совместная работа) | - | - | 0 | 239 | 0 | 323 | 0 | 366 |
| 3.7 | Зона действия новой ПГУ ТЭС "Терешково" <3> | - | - | 0 | 68 | 0 | 153 | 0 | 161 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТС "Терешково" (совместная работа) | - | - | 0 | 68 | 0 | 75 | 0 | 82 |
|  | - РТС "Солнцево" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 78 | 0 | 79 |
| 3.8 | Зона действия новой ПГУ ТЭС "Кожухово" <3> | - | - | 0 | 54 | 0 | 176 | 0 | 211 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПГУ ТЭС "Кожухово" | - | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 |
|  | - РТС "Перово" (переключение) | - | - | 0 | 54 | 0 | 122 | 0 | 121 |
|  | - КТС "Косино" (переключение) | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 3.9 | Зона действия новой ГТЭС "Коломенская" <2> | - | - | 0 | 356 | 0 | 394 | 0 | 404 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РТС "Коломенская" (совместная работа) | - | - | 0 | 261 | 0 | 260 | 0 | 261 |
|  | - РТС "Ленино-Дачное" (переключение) | - | - | 0 | 95 | 0 | 96 | 0 | 105 |
|  | - КТС-16 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 19 |
|  | - КТС-17 (переключение) | - | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 4 | Зона действия ведомственных котельных | 1122 | 1847 | 1122 | 1847 | 981 | 1832 | 981 | 1832 |

--------------------------------

<1> В 2008 году энергоисточник используется как РТС, при строительстве ГТУ (распоряжение Правительства N 949-РП от 05.05.2008) используется как маневренная районная тепловая электростанция (РТЭС).

<2> В 2008 году введена в эксплуатацию новая ТЭС "Международная".

<3> В 2009 году вводятся: новая ГТЭС "Коломенская", РТЭС "Внуково", РТЭС "Лыково", РТЭС-4 (Зеленоград).

<4> В 2010 г. намечается ввод в эксплуатацию энергоблока ПГУ-420 на ТЭЦ-26, ГТЭС "Кожухово", ГТЭС "Терешково", ГТЭС "Серверный".

<5> На новой ГТЭС "Щербинка" в таблице не представлена тепловая нагрузка потребителей ближайших районов Московской области - 133,9 Гкал/ч.

Зоны действия энергоисточников на 2020 год по энергоэффективному варианту представлены на рисунке 6.3 (не приводится).

Ввод нового и демонтаж основного электро- и теплогенерирующего оборудования по энергоэффективному варианту на расчетный 2020 год с выделением периодов 2008-2010 гг., 2011-2015 гг., 2016-2020 гг. представлены соответственно в таблице 6.5 и таблице 6.6.

- Рисунок 6.3. Зоны действия энергоисточников на перспективу

до 2020 года (энергоэффективный вариант)

Рисунок не приводится.

- Таблица 6.5

ВВОД НОВОГО И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНОГО

ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ

ГОРОДА - 2008-2010-2015-2020 ГГ.

| N п/п | Наименование энергоисточ- ников | Установленная электрическая мощность, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состояние на 01.01.2008 | в 2008 г. | состояние на 01.01.2009 | в период 2009-2010 гг. |  | состояние на 01.01.2011 | в период 2011-2015 гг. |  | состояние на 01.01.2016 | в период 2016-2020 гг. |  |  | состояние на 01.01.2021 | всего в период 2008-2020 гг. |  |  |  |
|  |  |  | ввод |  | демонтаж | ввод |  | демонтаж | ввод |  | демонтаж | вывод в холодный резерв | ввод |  | демонтаж | вывод в холодный резерв | ввод | всего прирост мощности |
|  | ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭС-1 без филиала | 85 | - | 85 | - | - | 85 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.1 | Филиал ГЭС-1 (ГЭС-2) | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 1 x Р-10(12) | - | 0 | - | - | - | 0 | 10 | - | 0 | -10 |
| 2 | ТЭЦ-8 | 605 | - | 605 | - | - | 605 | 1 x Т-100, 1 x Р-25 | - | 475 | - | 1 x Т-100 | 1 x ПГУ-180 | 655 | 130 | 110 | 180 | 50 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 220 | - | 220 | - | - | 220 | - | 1 x ГТЭ-65 | 285 | 2 x ПТ-60/75; 1 x ГТЭ-65; 1 x ПТ-80 | - | - | 0 | 285 | - | 65 | -220 |
| 4 | ТЭЦ-11 | 330 | - | 330 | - | - | 330 | - | - | 330 | 1 x Т-60 | - | - | 270 | 60 |  | 0 | -60 |
| 5 | ТЭЦ-12 без филиала ТЭЦ-7 | 390 | ПТ-90 (реконструк- ция ПТ-80) | 400 | - | - | 400 | - | 1 x ПГУ-220 | 620 | - | 2 x ПТ-60 | 1 x ПГУ-220 | 840 | 0 | 120 | 450 | 450 |
| 5.1 | Филиал ТЭЦ-12 (ТЭЦ-7) | 18 | - | 18 | - | - | 18 | 1 x П-6, 2 x Р-6 | - | 0 | - | - | - | 0 | 18 | - | 0 | -18 |
| 6 | ТЭЦ-16 | 360 | - | 360 | - | - | 360 | 4 x Т-25 | 1 x ПГУ-420 | 650 | - | - | - | 650 | 130 | - | 420 | 290 |
| 7 | ТЭЦ-20 | 730 | - | 730 | - | - | 730 | 3 x Т-30; 1 x ПТ-65; 1 x ПТ-35; 1 x Т-100 | 1 x ПГУ-420 | 860 | - | - | - | 860 | 290 | - | 420 | 130 |
| 8 | ТЭЦ-21 | 1350 | 1 x ПГУ-450 | 1800 | - | - | 1800 | - | 1 x Т-110 (рекон- струкция Т-100) | 1810 | - | - | - | 1810 | 0 | - | 460 | 460 |
| 10 | ТЭЦ-23 | 1410 | Т-110 (реконструк- ция Т-100) 2 x ДГА-5000 | 1430 | - | - | 1430 | - | - | 1430 | - | 2 x Т-100 | - | 1430 | 0 | 200 | 20 | 20 |
| 11 | ТЭЦ-25 | 1370 | - | 1370 | - | - | 1370 | - | - | 1370 | - | 1 x ПТ-60; 1 x Т-250 | 1 x ПГУ-420 | 1790 | 0 | 310 | 420 | 420 |
| 12 | ТЭЦ-26 | 1410 | - | 1410 | - | 1 x ПГУ-420 (строится) ПТ-90 (реконструк- ция ПТ-80) | 1840 | - | - | 1840 | - | - | - | 1840 | 0 | - | 430 | 430 |
| 14 | ТЭЦ-28 | 25 | - | 25 | - | 1 x ПГУ-60 (строится) | 85 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | 0 | - | 60 | 60 |
|  | Итого | 8313 | 480 | 8793 | 0 | 490 | 9283 | 578 | 1135 | 9840 | 345 | 740 | 820 | 10315 | 923 | 740 | 2925 | 2002 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 8313 | 480 | 8793 | 0 | 490 | 9283 | 578 | 1135 | 9840 | 345 | 740 | 820 | 10315 | 923 | 740 | 2925 | 2002 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Энергоисточники ОАО "МОЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЭС "Лыково" | 0 | 2 x ПГУ-130к | 260 | - | - | 260 | - | - | 260 | - | - | - | 260 | 0 | - | 260 | 260 |
| 16 | РТЭС "Курьяново" | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 17 | РТЭС "Переделкино" | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 | РТЭС "Люблино" | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 19 | РТЭС-3 (Зеленоград) | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 20 | РТЭС "Пенягино" | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | РТЭС "Внуково" | 0 | - | 0 | - | 2 x ГТУ-45 (строится) | 90 | - | - | 90 | - | - | - | 90 | 0 | - | 90 | 90 |
| 22 | РТЭС-4 (г. Зеленоград) | 0 | - | 0 | - | 6 x ГТУ-12 (строится) | 72 | - | - | 72 | - | - | - | 72 | 0 | - | 72 | 72 |
| 23 | РТЭС "Южное Бутово" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 x ГТУ-12 | 36 | - | - | - | 36 | 0 | - | 36 | 36 |
| 24 | РТЭС "Тушино-4" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 x ГТУ-45 | 225 | 0 | - | 225 | 225 |
|  | РТЭС "Отрадное" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 x ГТУ-24,8 | 49,6 | 0 | - | 49,6 | 49,6 |
| 25 | РТЭС "Ново- Московская" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 x ГТУ-45 | 90 | 0 | - | 90 | 90 |
| 26 | ГТЭС "Нижние котлы" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 x ГТУ-45 | 90 | - | - | - | 90 | 0 | - | 90 | 90 |
| 27 | РТЭС "Теплый Стан" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 x ГТУ-45 | 90 | - | - | - | 90 | 0 | - | 90 | 90 |
| 28 | "Мини-ТЭС" Измайлово | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | Итого по ОАО "МОЭК" | 63,0 | 260,0 | 323,0 | 0 | 162,0 | 485,0 | 0 | 216 | 701,0 | 0 | 0 | 364,6 | 1065,6 | 0 | 0 | 1002,6 | 1002,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 63,0 | 260,0 | 323,0 | 0 | 0,0 | 323,0 | 0 | 0 | 263,0 | 0 | 0 | 0 | 263,0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,0 | 162 | 0 | 216 | 438 | 0 | 0 | 364,6 | 802,6 | 0 | 0 | 742,6 | 742,6 |
|  | Энергоисточники сторонних инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЭС "Международная" | 120 | 1 x ПГУ-120 | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | 0 | - | 120 | 120 |
| 31 | ТЭЦ-ЗИЛ | 125 | - | 125 | 1 x АП-25 | - | 100 | - | - | 100 | - | - |  | 100 | 25 | - | 0 | -25 |
| 32 | ПГУ ТЭС "Кожухово" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 x ПГУ-170 (строится) | 170 | - | - | - | 170 | 0 | - | 170 | 170 |
| 33 | ПГУ ТЭС "Терешково" | 0 | - | 0 | - | 1 x ПГУ-170 (строится) | 170 | - | - | 170 | - | - | - | 170 | 0 | - | 170 | 170 |
| 34 | ГТЭС "Коломенская" | 0 | 3 x ГТУ-45 | 135 | - | - | 135 | - | - | 135 | - | - | - | 135 | 0 | - | 135 | 135 |
| 35 | ГТЭС "Северный" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 x ГТУ-30 (строится) | 60 | - | - | - | 60 | 0 | - | 60 | 60 |
| 36 | ГТЭС "Щербинка" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 x ГТУ-45 | 90 | - | - | - | 90 | 0 | - | 90 | 90 |
| 37 | ГТЭС "Молжаниновка" | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 x ГТУ-45 | 90 | - | - | 2 x ГТУ-45 | 180 | 0 | - | 180 | 180 |
|  | Итого по инвесторам | 245 | 255 | 500 | 25 | 170 | 645 | 0 | 410 | 1055 | 0 | 0 | 90 | 1145 | 25 | 0 | 925 | 900 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 245 | 255 | 500 | 25 | 170 | 645 | 0 | 170 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 25 | 0 | 460 | 435 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 375 | 0 | 0 | 90 | 465 | 0 | 0 | 465 | 465 |
|  | Всего по электро- генерирующим источникам города Москвы | 8621,0 | 995,0 | 9616,0 | 25,0 | 822,0 | 10413,0 | 578,0 | 1761,0 | 11596,0 | 345,0 | 740,0 | 1274,6 | 12525,6 | 948,0 | 740,0 | 4852,6 | 3904,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 8621,0 | 995,0 | 9616,0 | 25,0 | 660,0 | 10251,0 | 578,0 | 1305,0 | 10783,0 | 345,0 | 630,0 | 820,0 | 11258,0 | 948,0 | 740,0 | 3645,0 | 2697,0 |
|  | Маневренная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 456,0 | 813,0 | 0,0 | 0,0 | 454,6 | 1267,6 | 0,0 | 0,0 | 1207,6 | 1207,6 |

Примечание. В период 2010-2015 гг. газотурбинное оборудование РТЭС "Пенягино", РТЭС "Переделкино", РТЭС "Курьяново", РТЭС "Люблино", РТЭС-3 г. Зеленограда, ГТЭС "Коломенская" переводится в маневренный режим работы, установленная электрическая мощность ГТУ в размере 195 МВт учтена на 01.01.2016 в строке маневренной мощности.

- Таблица 6.6

ВВОД НОВОГО И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНОГО

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ - 2008-2010-2015-2020 ГГ.

| N п/п | Наимено- вание энергоисточ- ников | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состояние на 01.01.2008 | в 2008 г. |  | состояние на 01.01.2009 | в период 2009-2010 гг. |  |  | состояние на 01.01.2011 | в период 2011-2015 гг. |  |  | состояние на 01.01.2016 | в период 2016-2020 гг. |  |  | состояние на 01.01.2021 | всего в период 2008-2020 гг. |  |  |  |
|  |  |  | демонтаж | ввод |  | демон- таж | вывод в холодный резерв | ввод |  | демонтаж | вывод в холодный резерв | ввод |  | демонтаж | вывод в холодный резерв | ввод |  | демон- таж | вывод в холод- ный резерв | ввод | всего прирост мощ- ности |
|  | ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭС-1 без филиала | 691 | - | - | 691 | - | - | - | 691 | 1 x ПТВ-100; 2 x ПТВМ-100 | - | 3 x ПТВМ-100 | 691 | 1 x ПТВМ-100 | - | 1 x ПТВМ-100 | 691 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.1 | Филиал ГЭС-1 (ГЭС-2) | 260 | - | - | 260 | - | - | - | 260 | 1 x Р-10(12); 2 x ПТВМ-100 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 260 | 0 | 0 | -260 |
| 2 | ТЭЦ-8 | 2192 | - | - | 2192 | - | - | - | 2192 | 1 x Т-100; 1 x Р-25; 1 x ПТВ-100; 1 x ПТВМ-100 | - | 2 x КВГМ-180 | 2092 | - | 1 x Т-100 | 1 x ПГУ-180 | 2221 | 460 | 175 | 488,5 | 28,5 |
| 3 | ТЭЦ-9 | 571 | - | - | 571 | - | - | - | 571 | - | - | 1 x ГТЭ-65 | 571 | 2 x ПТ-60/75; 1 x ГТЭ-65; 1 x ПТ-80; 1 x ПТВ-100 | - | - | 0 | 571 | 0 | 0 | -571 |
| 4 | ТЭЦ-11 | 1011 | - | - | 1011 | - | - | - | 1011 | - | - | 2 x КВГМ-180 | 1371 | 1 x Т-60 | - | - | 1271 | 100 | 0 | 360 | 260 |
| 5 | ТЭЦ-12 без филиала ТЭЦ-7 | 1769 | - | ПТ-90 (рекон- струкция ПТ-80) | 1769 | - | - | - | 1769 | - | - | 1 x ПГУ-220 | 1919 | - | 2 x ПТ-60 | 1 x ПГУ-220 | 2069 | 0 | 278 | 300 | 300 |
| 5.1 | Филиал ТЭЦ-12 (ТЭЦ-7) | 274 | - | - | 274 | - | - | - | 274 | 1 x П-6, 2 x Р-6; 2 x ПТВМ-100 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 274 | 0 | 0 | -274 |
| 6 | ТЭЦ-16 | 1484 | - | - | 1484 | - | - | - | 1484 | 4 x Т-25; 1 x ПТВМ-100 | - | 1 x ПГУ-420; 1 x ПТВМ-100 | 1453 | - | - | - | 1453 | 371 | 0 | 340 | -31 |
| 7 | ТЭЦ-20 | 2400 | - | - | 2400 | - | - | - | 2400 | 3 x Т-30; 1 x ПТ-65; 1 x ПТ-35; 1 x Т-100; 1 x ПТВМ-100 | - | 1 x ПГУ-420; 1 x КВГМ-180 | 2180 | - | - | 2 x КВГМ-180 | 2540 | 640 | 0 | 780 | 140 |
| 8 | ТЭЦ-21 | 4618 | - | 1 x ПГУ-450 | 4918 | - | - | - | 4918 | - | - | 1 x Т-110 (рекон- струкция Т-100) | 4933 | - | - | - | 4933 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 9 | ТЭЦ-23 | 4515 | - | Т-110 (рекон- струкция Т-100) | 4530 | - | - | - | 4530 | - | - | - | 4530 | - | 2 x Т-100 | - | 4530 | 0 | 320 | 15 | 15 |
| 10 | ТЭЦ-25 | 4088 | - | - | 4088 | - | - |  | 4088 | - | - | 2 x КВГМ-180 | 4448 |  | 1 x ПТ-60; 1 x Т-250 | 1 x ПГУ-420 | 4688 | 0 | 469 | 600 | 600 |
| 11 | ТЭЦ-26 | 4006 | - | - | 4006 | - | - | 1 x ПГУ-420 (строится) ПТ-90 (рекон- струкция ПТ-80) | 4246 | - | - | 2 x КВГМ-180 | 4606 | - | - | - | 4606 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 12 | ТЭЦ-28 | 40 | - | - | 40 | - | - | 1 x ПГУ-60 (строится) | 40 | - | - |  | 40 | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 27919 | 0 | 315 | 28234 | 0 | 0 | 240 | 28474 | 2305 | 0 | 2665 | 28834 | 771 | 1242 | 978,5 | 29042 | 3076 | 1242 | 4198,5 | 1122,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 27919 | 0 | 315 | 28234 | 0 | 0 | 240 | 28474 | 2305 | 0 | 2665 | 28834 | 771 | 1242 | 978,5 | 29042 | 3076 | 1242 | 4198,5 | 1122,5 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Энергоисточники ОАО "МОЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГТЭС, РТЭС, ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭС "Лыково" + РТС "Строгино" | 400 | 4 x ПТВМ-100 | 2 x ПГУ-130к 3 x ПТВМ-120 | 360 | - | - | 2 x ПТВМ-120 | 600 | - | 1 x ПТВМ-120 | - | 600 | - | - | - | 600 | 400 | 120 | 600 | 200 |
| 2 | РТЭС "Курьяново" | 502,4 | - | - | 502,4 | - | - | - | 502,4 | - | 1 x ПТВМ-120 | - | 502,4 | - | - | - | 502,4 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | РТЭС "Передел- кино" | 504 | - | - | 504 | - | - | - | 504 | - | 1 x КВГМ-120 | - | 504 | - | - | - | 504 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | РТЭС "Люблино" | 388 | - | - | 388 | - | - | - | 388 | - | 1 x ПТВМ-120 | - | 388 | - | - | - | 388 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 5 | РТЭС-3 (г. Зеленоград) | 423,4 | - | - | 423,4 | - | - | - | 423,4 | - | - | - | 423,4 | - | - | - | 423,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | РТЭС "Пенягино" | 426 | - | - | 426 | - | - | - | 426 | - | - | - | 426 | - | - | - | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | РТЭС "Внуково" | 161,2 | - | - | 161,2 | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60 (строится); 2 x КВГМ-80-Н | 410,0 | - | 3 x КВГМ-50 | - | 410 | - | - | - | 410 | 0 | 150 | 260 | 260 |
| 8 | РТЭС-4 (г. Зеленоград) | 432,6 | - | - | 432,6 | - | - | 6 x ГТУ-12 с КУВ-20 (строится) | 520 | - | 1 x КВГМ-100 | - | 520 | - | - | - | 520 | 0 | 100 | 120 | 120 |
| 9 | РТЭС "Южное Бутово" | 440 | - | - | 440 | - | - | - | 440 | - | 1 x ПТВМ-120 | 3 x ГТУ-12 с КУВ-20 | 500 | - | - | - | 500 | 0 | 120 | 60 | 60 |
| 10 | РТЭС "Тушино-4" | 180 | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - | - | 5 x ГТУ-45 с КУВ-60 | 480 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 11 | РТЭС "Ново- Московская" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60 | 360 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 12 | РТЭС "Отрадное" | 400 | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | 1 x ПТВМ-100 | - | 400 | - | - | 2 x ГТУ-24,7 с КУВ-34 | 468,0 | 0 | 100 | 68 | 68 |
| 13 | ГТЭС "Нижние котлы" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60; 2 x КВГМ-50; 1 x КВГМ-10 | 230 | - | - | - | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 |
| 14 | РТЭС "Теплый Стан" | 400 | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 3 x ПТВМ-100 | 1 x ПТВМ-100 | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60; 3 x ПТВМ-100 | 520 | - | - | - | 520 | 300 | 100 | 420 | 120 |
| 15 | Мини-ТЭС "Измайлово" | 7,6 | - | - | 7,6 | - | - | - | 7,6 | - | - | - | 7,6 | - | - | - | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ГТЭС, РТЭС, ТЭС | 4905,2 | 400 | 360 | 4865,2 | 0 | 0 | 620 | 5441,4 | 300 | 1050 | 710 | 5851,4 | 0 | 0 | 488 | 6339,4 | 700 | 1050 | 2178 | 1478 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 4905,2 | 400 | 360 | 4865,2 | 0 | 0 | 380 | 5201,4 | 300 | 1050 | 410 | 5187,6 | 0 | 0 | 0 | 5187,6 | 700 | 1050 | 1150 | 450 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 300 | 663,8 | 0 | 0 | 488 | 1151,8 | 0 | 0 | 1028 | 1028 |
|  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РТС "Красная Пресня" | 640 | - | - | 640 | - | - | - | 640 | - | - | - | 640 | - | - | - | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | РТС "Переяс- лавская" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | 1 x ПТВМ-60 | 300 | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 3 | РТС "Химки- Ховрино" | 360 | - | - | 360 | - | 3 x ПТВМ-120Э | - | 360 | - | - | - | 360 | - | - | - | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 4 | РТС "Бабушкино- 1" | 150 | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | 3 x ПТВМ-50 | - | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 5 | РТС "Бабушкино- 2" | 400 | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | 4 x ПТВМ-100 | - | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 6 | РТС "Ростокино" | 150 | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | 3 x ПТВМ-50 | - | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 7 | РТС "Некрасовка" | - | - | - | - | - | - | 2 x ПТВМ-120 | 240 | - | - | - | 240 | - | - | 1 x ПТВМ-120 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 8 | РТС "Бирюлево" | 480 | - | - | 480 | - | - | - | 480 | - | - | - | 480 | - | 4 x ПТВМ-120 | - | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 9 | РТС "Коломен- ская" | 390 | - | - | 390 | - | - | - | 390 | 3 x ПТВМ-50 | - | 2 x ПТВМ-100 | 440 | - | - | - | 440 | 150 | 0 | 200 | 50 |
| 10 | РТС "Красный строитель" | 440 | - | - | 440 | - | 2 x ПТВМ-120Э 2 x ПТВМ-100 | - | 440 | - | - | - | 440 | - | - | - | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| 11 | РТС "Крылатское" | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | 2 x ПТВМ-120Э |  | 600 | - | - | - | 600 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 12 | РТС "Ленино- Дачное" | 300 | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - | 5 x ПТВМ-60 | - | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 13 | РТС "Нагатино" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | 1 x ПТВМ-60 | - | 240 | - | - | - | 240 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14 | РТС "Жулебино" | 420 | - | - | 420 | - | - | - | 420 | - | 1 x КВГМ-100 | - | 420 | - | - | - | 420 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | РТС "Чертаново" | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | 5 x ПТВМ-120 | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 16 | РТС "Волхонка- ЗИЛ" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | 4 x ПТВМ-60 | - | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 17 | РТС "Матвеев- ская" | 180 | - | - | 180 | - | 3 x ПТВМ-60 | - | 180 | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 18 | РТС "Рублево" | 220 | - | - | 220 | - | - | - | 220 | - | - | - | 220 | - | 2 x ПТВМ-50 2 x ПТВМ-60 | - | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 19 | РТС "Кунцево" | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | 5 x ПТВМ -120Э | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 20 | РТС "Перово" | 400 | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | 4 x ПТВМ-100 | - | 400 | - | - | - | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 21 | РТС "Солнцево" | 90 | - | - | 90 | - | - | - | 90 | - | 3 x ПТВМ-30 | - | 90 | - | - | - | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | РТС "Терешково" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | РТС "Тушино-1" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | 2 x ПТВМ-60 | - | 240 | - | - | - | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 24 | РТС "Тушино-2" | 180 | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - | 1 x ПТВМ-60 | - | 180 | - | - | - | 180 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 25 | РТС "Тушино-3" | 480 | - | - | 480 | - | - | - | 480 | - | 1 x ПТВМ-120 | - | 480 | - | - | - | 480 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 26 | РТС "Тушино-5" | 240 | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | РТС "Фрезер" | 300 | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - | 3 x ПТВМ-100 | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 28 | РТС "Митино" | 480 | - | - | 480 | - | - | - | 480 | - | 2 x КВГМ-120 | - | 480 | - | - | - | 480 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 29 | РТС-1 (г. Зеленоград) | 300 | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - | 1 x ПТВМ-100 | - | 300 | - | - | - | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 30 | РТС-2 (г. Зеленоград) | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 | 1 x ПТВМ-100 | 1 x ПТВМ-100 | 1 x ПТВМ-100 | 600 | - | - | - | 600 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | Итого по РТС | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 980 | 240 | 10440 | 250 | 1930 | 360 | 10550 | 0 | 3140 | 120 | 10670 | 250 | 6050 | 720 | 470 |
|  | Итого по КТС | 1175,1 | 0 | 0 | 1175,1 | 61,0 | 0 | 0 | 1114,1 | 938 | 0 | 18,9 | 195,0 | 120 | 0 | 0 | 75,0 | 1119,0 | 0 | 19 | -1100,1 |
|  | Итого по МК, АИТ, ПК | 337,5 | 0 | 0 | 337,5 | 0 | 0 | 0 | 337,5 | 139,7 | 0 | 15,6 | 213,3 | 0 | 0 | 0 | 213,3 | 139,7 | 0 | 16 | -124,1 |
|  | Итого по МОЭК | 16617,8 | 400 | 360 | 16577,8 | 61,0 | 980 | 860 | 17333 | 1627,7 | 2980 | 1104,5 | 16809,7 | 120 | 3140 | 608 | 17297,7 | 2208,7 | 7100 | 2932,5 | 723,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 16617,8 | 400 | 360 | 16577,8 | 61,0 | 980 | 620 | 17093 | 1627,7 | 2980 | 804,5 | 15847,5 | 120 | 3140 | 120 | 15626,5 | 2208,7 | 7100 | 1904,5 | -304,2 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 300 | 962,2 | 0 | 0 | 488 | 1671,2 | 0 | 0 | 1028,0 | 1028,0 |
|  | Энергоисточники сторонних инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭС "Междуна- родная" | 205 | - | 1 x ПГУ-120; 1 x ПТВМ-120 | 410 | - | - | - | 410 | - | - | - | 410 | - | - | - | 410 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| 2 | ТЭЦ-ЗИЛ | 625 | - | - | 625 | 1 x АП-25 | - | - | 475 | 3 x ПТВМ-100 | - | 3 x ПТВМ-120 | 535 | - | - | - | 535 | 450 | 0 | 360 | -90 |
| 3 | ПГУ ТЭС "Кожухово" | - | - | - | - | - | - | 1 x ПТВМ-60 | 60 | - | - | 1 x ПГУ-170 (строится); 1 x ПТВМ-60 | 270 | - | - | - | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 4 | ПГУ ТЭС "Терешково" | - | - | - | - | - | - | 1 x ПГУ-170 (строится) | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 5 | ГТЭС "Коломен- ская" | - | - | 3 x ГТУ-45 с КУВ | 170 | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 6 | ГТЭС "Северный" | - | - | - | - | - | - | 2 x ПТВМ-60 | 120 | - | - | 2 x ГТУ-30 с 1 x КУВ-60 (строится) | 180 | - | - | 1 x ПТВМ-60 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 7 | ГТЭС "Щербинка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60; 2 x КВГМ-60; 2 x КВГМ-50 | 340 | - | - | - | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 8 | ГТЭС "Молжа- ниновка" | - | - | - | - | - | - | 1 x КВГМ-100 | 100 | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60; 3 x КВГМ-100 | 520 | - | - | 2 x ГТУ-45 с КУВ-60; 1 x КВГМ-100 | 740 | 0 | 0 | 740 | 740 |
|  | Итого | 830 | 0 | 375 | 1205 | 150 | 0 | 430 | 1485 | 300 | 0 | 1390 | 2625 | 0 | 0 | 280 | 2855 | 150 | 0 | 2175 | 2025 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая | 830 | 0 | 375 | 1205 | 150 | 0 | 430 | 1485 | 300 | 0 | 1090 | 2155 | 0 | 0 | 160 | 2265 | 150 | 0 | 2055 | 1905 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 470 | 0 | 0 | 120 | 590 | 0 | 0 | 420 | 420 |
|  | Всего по энергоисточ- никам города Москвы | 45366,8 | 400 | 1050 | 46016,8 | 211,0 | 980 | 1530,0 | 47292 | 4232,7 | 2980 | 5159,5 | 48268,7 | 891 | 4382 | 1866,5 | 49195 | 5734,7 | 8342 | 9606,0 | 3871,3 |
|  | Базовая | 45366,8 | 400 | 1050 | 46016,8 | 211,0 | 980 | 1290,0 | 47052 | 4232,7 | 2980 | 4559,5 | 46836,5 | 891 | 4382 | 1258,5 | 46933,5 | 5434,7 | 8342 | 8158,0 | 2723,3 |
|  | Маневренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 600,0 | 1432,2 | 0 | 0 | 608 | 2261,2 | 0 | 0 | 1448,0 | 1448,0 |

Примечание. В период 2010-2015 гг. газотурбинное оборудование РТЭС "Пенягино", РТЭС "Переделкино", РТЭС "Курьяново", РТЭС "Люблино", РТЭС-3 г. Зеленограда, ГТЭС "Коломенская" переводится в маневренный режим работы, установленная тепловая мощность КУВ ГТУ в размере 293 Гкал/ч учтена на 01.01.2016 в строке маневренной мощности.

Работа систем теплоснабжения принимается по температурному графику 150/70 °C (со срезкой на 130 °C) центрального качественного регулирования отпуска теплоты.

Система теплоснабжения закрытая. Предусматривается перевод открытых систем теплоснабжения в Зеленоградском административном округе от РТС-1, РТС-2, РТЭС-3 на закрытую при строительстве ИТП, ЦТП.

Присоединение систем отопления новых потребителей на перспективу намечается в основном по независимой схеме.

Система присоединения нагрузки горячего водоснабжения осуществляется преимущественно по двухступенчатым схемам.

Намечается прокладка новых трубопроводов тепловых сетей диаметром 1400 мм и 1200 мм с подвесной изоляцией из минераловатных изделий, диаметром от 200 мм до 1000 мм - бесканальная в ППУ-изоляции.

Для  организации  нормативного  гидравлического режима в тепловых сетях

ОАО  "МТК"  предусматривается  строительство насосно-перекачивающих станций

(НПС): НПС "Осташковская" (G     = 9,6 тыс. куб. м/ч);  НПС  "Бабушкинская"

воды

(G     = 5,66 тыс. куб. м/ч) и НПС "ТЭЦ-9" (G     = 3,6 тыс. куб. м/ч).

воды                                       воды

В таблице 6.7 представлены основные показатели реконструируемых и новых участков тепловых сетей на расчетный 2020 г.

- Таблица 6.7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И НОВЫХ УЧАСТКОВ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА РАСЧЕТНЫЙ 2020 Г.

┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│N  │Наименование показателя    │Величина                                 │

│п/п│                           ├──────────────┬──────────────┬───────────┤

│   │                           │2008-2015 гг. │2016-2020 гг. │Всего      │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤

│1  │Протяженность новых и      │    214,4     │     41,6     │   256,0   │

│   │реконструируемых участков  │              │              │           │

│   │тепловых сетей в           │              │              │           │

│   │двухтрубном исчислении, км │              │              │           │

│   │В том числе:               │              │              │           │

│   │- реконструкция            │     25,6     │      1,6     │    27,1   │

│   │- новое строительство      │    188,8     │     40,00    │   228,8   │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤

│1.1│ОАО "МТК"                  │     38,7     │     41,6     │    80,3   │

│   │В том числе:               │              │              │           │

│   │- реконструкция            │     19,8     │      1,6     │    21,4   │

│   │- новое строительство      │     18,9     │     40,0     │    58,9   │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤

│1.2│ОАО "МОЭК"                 │     91,4     │      0,0     │    91,4   │

│   │В том числе:               │              │              │           │

│   │- реконструкция            │      1,2     │      0,0     │     1,2   │

│   │- новое строительство      │     90,1     │      0,0     │    90,1   │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤

│1.3│Сторонние инвесторы        │     84,4     │      0,0     │    84,4   │

│   │В том числе:               │              │              │           │

│   │- реконструкция            │      4,5     │      0,0     │     4,5   │

│   │- новое строительство      │     79,8     │      0,0     │    79,8   │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┴──────────────┴───────────┤

│2  │Средний диаметр новых и    │                                         │

│   │реконструируемых участков  │                                         │

│   │тепловых сетей, мм         │                                         │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│2.1│ОАО "МТК":                 │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                  803,0                  │

│   │- в минераловате           │                 1297,0                  │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│2.2│ОАО "МОЭК":                │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                  387,0                  │

│   │- в минераловате           │                    -                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│2.3│Сторонние инвесторы:       │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                  376,0                  │

│   │- в минераловате           │                    -                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│3  │Наибольший диаметр новых и │                                         │

│   │реконструируемых участков  │                                         │

│   │тепловых сетей, мм         │                                         │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│3.1│ОАО "МТК":                 │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                 1000                    │

│   │- в минераловате           │                 1400                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│3.2│ОАО "МОЭК":                │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                 1000                    │

│   │- в минераловате           │                    -                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│3.3│Сторонние инвесторы:       │                                         │

│   │- в ППУ-изоляции           │                  800                    │

│   │- в минераловате           │                    -                    │

└───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Примечание. В таблице учтены участки тепловых сетей для резервирования и повышения надежности потребителей от смежных энергоисточников.

- 6.3. Оценка влияний предлагаемых решений на состояние

окружающей среды

Загрязнение воздуха в Москве характеризуется следующими особенностями:

- повышение уровня загрязненности воздуха в зависимости от неблагоприятных метеорологических условий и интенсивности рассеивания загрязняющих веществ;

- высокая пространственная изменчивость загрязняющих веществ.

За последние годы в Москве уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом стабилизировался (повсеместно отмечается некоторое устойчивое снижение концентраций оксида углерода, включая автотрассы). На селитебных территориях города среднегодовые показатели загрязнения атмосферного воздуха не превышают установленных нормативов, за исключением оксида углерода.

Разработка предложений по модернизации энергоисточников города Москвы для снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения нормативного качества воздуха выполнялась с использованием технологий и технических решений, которые относятся к лучшим мировым достижениям в области энергетики.

Модернизацию энергоисточников города Москвы планируется осуществить следующим образом:

1. Предлагаемые к установке  газовые   турбины   оборудованы   камерами

сгорания,   в которых    будет      реализована     технология     сжигания

с сухим подавлением образования NO . Гарантированный выброс NO   от газовой

x                           x

турбины к 2020 г. будет на уровне 30-50   мг/н куб. м в сухих дымовых газах

(при O  = 15%).

2

2. Вновь     устанавливаемые    водогрейные    и     паровые      котлы

на централизованных энергоисточниках имеют низкие выбросы NO : не более 125

x

мг/н куб. м (при 6% содержании O   сухих   дымовых  газах)   при   сжигании

2

природного  газа,  мазута - до  250 мг/н куб. м,  что  отвечает нормативным

требованиям (ГОСТ Р 50831-95).

3. На     существующих     котлах    централизованных  энергоисточников

предусматривается  установка низкотоксичных горелок, позволяющих экономично

сжигать   топливо  в  широком  диапазоне  нагрузок  на  котлах, обеспечивая

при сжигании природного газа низкие выбросы NO  (до 125 мг/н куб. м при  6%

x

содержании O  в сухих дымовых газах), мазута - до 250 мг/н куб. м.

2

4. Основными направлениями улучшения санитарного состояния воздушного бассейна Москвы являются реконструкция существующих энергоисточников, закрытие филиалов ГЭС-1 (ГЭС-2), ТЭЦ-12 (ТЭЦ-7), ТЭЦ-9, вывод в холодный резерв 15 действующих РТС и ликвидация к 2020 г. 19 КТС, 68 малых неэкономичных котельных.

Для всех новых и реконструируемых энергоисточников должны быть разработаны проекты организации СЗЗ, выполнены мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, выполнена программа натурных наблюдений и измерений уровней загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, на основании результатов натурных наблюдений и измерений утвержден размер санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В проектах вновь вводимых ГТЭС, ПГУ ТЭС, а также реконструируемых ТЭС с установкой газотурбинного оборудования должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по снижению неблагоприятного шумового воздействия на прилегающие территории как заводом-изготовителем, так и комплексом мероприятий на территории промплощадок.

Мероприятия должны обеспечить уровень шума на расстоянии 1 м от корпусов технологического оборудования, не превышающий 85 ДБа от корпусов электрогенератора и 80 ДБа от всего остального оборудования в целях обеспечения уровня шума на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки, соответствующего нормативным уровням для дневного и ночного времени суток.

При соблюдении нормативных требований, предъявляемых к энергоисточникам с целью снижения их воздействия на атмосферный воздух на перспективу до 2020 г., предлагаемые технические решения по рекомендуемому варианту теплоснабжения обеспечат допустимое воздействие на окружающую среду города.

- 6.4. Надежность теплоснабжения

В системах теплоснабжения города были рассмотрены следующие, в том числе экстраординарные, виды аварий:

1. Длительный выход из строя наиболее крупного агрегата на источниках тепла.

2. Прекращение подачи природного газа на энергоисточник.

3. Прекращение подачи природного газа и потеря электрических собственных нужд энергоисточника.

4. Повреждение магистрального сетевого теплопровода.

5. Разрыв на тепловых сетях от ЦТП до потребителя (здания).

Выход из строя наиболее крупного агрегата на крупных теплоисточниках не приведет к сверхнормативному (менее 70%) снижению отпуска тепла потребителям.

Аварийное прекращение подачи газа на ТЭЦ (при наличии двух газопроводов от разных ГРС) обусловит предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное (мазут для паросиловых установок и водогрейных котлов) или аварийное (дизельное топливо для парогазовой установки) топливо.

В практике ОАО "Газпром" продолжительность восстановления даже магистрального газопровода, как правило, не превышает трех суток. Аварийный и резервный запас обеспечивает возможность работы ТЭЦ в течение 5 и 10 суток соответственно.

Для предотвращения остальных случаев аварийных ситуаций в качестве первоочередных мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения Москвы в период 2009-2015 гг. предполагается:

1. Ввод газотурбинных энергоустановок единичной мощностью от 10 до 40 МВт на 9 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" для выделения и питания собственных нужд схем выдачи тепловой мощности при системных авариях.

Суммарная установленная электрическая мощность ГТУ составит 420 МВт. Установленные мощности оборудования ГТУ, размещаемые на ТЭЦ, представлены в таблице 6.8.

- Таблица 6.8

РАЗМЕЩЕНИЕ ГТУ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ НА ТЭЦ

| N п/п | Наименование ТЭЦ | Установленная мощность ГТУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |
| 1 | ТЭЦ-8 | 30 | 39 |
| 2 | ТЭЦ-11 | 20 | 28 |
| 3 | ТЭЦ-12 | 40 | 47 |
| 4 | ТЭЦ-16 | 30 | 40 |
| 5 | ТЭЦ-20 | 60 | 77 |
| 6 | ТЭЦ-21 | 80 | 100 |
| 7 | ТЭЦ-23 | 60 | 84 |
| 8 | ТЭЦ-25 | 50 | 70 |
| 9 | ТЭЦ-26 | 50 | 63 |
|  | Итого | 420 | 548 |

Работа водогрейных котлов обеспечивается, как в первом случае, на резервном топливе - мазуте, работа ГТУ - на газотурбинном топливе. Для поддержания заданной температуры мазута необходима установка двух паровых котлов-утилизаторов. При этом излишки пара котлов-утилизаторов используются в пиковых подогревателях сетевой воды.

Следует отметить, что установленная мощность водогрейных котлов при их работе на мазуте снижается до 75% и часть концевых тепловых потребителей должна быть обеспечена от ближайших энергоисточников за счет сетевого резервирования.

На тепловых станциях (РТС, КТС) ОАО "МОЭК" в качестве независимого источника предусматриваются газотурбинные установки.

2. Выполнить мероприятия по резервированию тепловых сетей РТС ОАО "МОЭК" и ТЭЦ ОАО "Мосэнерго". Для этого провести перекладку и новое строительство участков тепловых сетей (таблица 6.9).

- Таблица 6.9

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

| Наименование участка (улицы) | Вид работ | Диаметр перекладки и нового строительства (2 x Ду), мм | Длина, м | Период ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "МТК" |  |  |  |  |
| Волгоградский пр-т | Реконструкция | 800 | 1395 | До 2013 г. |
| 1-й Волоколамский пр-д | Новое строительство | 600 | 316 | До 2013 г. |
| Шелепихинское ш. | Новое строительство | 500 | 432 | До 2013 г. |
| Волоколамское ш. | Реконструкция | 400 | 465 | До 2013 г. |
| Вывод ТЭЦ-11 | Новое строительство | 700 | 2000 | До 2013 г. |
| Энтузиастов ш. | Новое строительство | 600 | 217 | До 2013 г. |
| Пролетарский коллектор | Реконструкция | 800/700 | 2460 | До 2013 г. |
| Байкальская ул. - Амурская ул. - Щелковское ш. | Реконструкция | 600 | 860 | До 2013 г. |
| Череповецкая ул. | Реконструкция | 1000 | 737 | До 2013 г. |
| Корнейчука ул. | Реконструкция | 1000 | 1248 | До 2013 г. |
| Дмитровское ш. | Реконструкция | 700 | 250 | До 2013 г. |
| Айвазовского ул. - Миклухо-Маклая ул. | Реконструкция | 1200 | 2535 | До 2013 г. |
| Космонавта Волкова ул. | Реконструкция | 1000 | 454 | До 2013 г. |
| Открытое ш. | Новое строительство | 1400 | 1459 | До 2013 г. |
| Волгоградский пр-т | Новое строительство | 1000 | 1000 | До 2013 г. |
| РТС "Строгино" - ТЭЦ-16 | Новое строительство | 600 | 1600 | До 2013 г. |
| Итого |  |  | 17428 |  |
| ОАО "МОЭК" |  |  |  |  |
| Теплосеть-перемычка Ду 500 мм (вместо сущ. пер. 2Ду 400 мм) от кам. в т. 68 - РТС Бирюлево до кам. в т. 68-б на тепл. 2Ду 1400 мм ТЭЦ-26 ОАО "Мосэнерго" | Реконструкция | 500 | 300 | До 2013 г. |
| Ул. Островитянова - ул. Академика Варги | Новое строительство | 600 | 4000 | До 2013 г. |
| Район 11 ОАО МТК до КТС "Мелитопольская" | Новое строительство | 400 | 200 | До 2013 г. |
| Второй вывод РТС "Перово" | Новое строительство | 800 | 7600 | До 2013 г. |
| Теплосеть-перемычка РТС "Кунцево" - РТС "Рублево" | Новое строительство | 500 | 1400 | До 2013 г. |
| Теплосеть-перемычка КТС-11 - котельные "Западный порт" - КТС-24 | Новое строительство | 300 | 1400 | До 2013 г. |
| Теплосеть-связка РТС "Химки-Ховрино" и т/с 12 район ОАО МТК ТЭЦ-21 | Новое строительство | 500 | 650 | До 2013 г. |
| Увеличение диаметра от РТС-4 (Зеленоград) до ТК-1б | Реконструкция | 1000 | 110 | До 2013 г. |
| Закольцовка от РТС-4 до ТК-200 | Новое строительство | 800 | 3500 | До 2013 г. |
| Перемычка РТС "Тушино-3" и РТС "Тушино-4" | Новое строительство | 400 | 3640 | До 2013 г. |
| Перемычка РТС "Тушино-2" и РТС "Тушино-3", РТС "Тушино-5" | Новое строительство | 600 | 2220 | До 2013 г. |
| Перемычка РТС "Тушино-1", РТС "Тушино-4", РТС "Тушино-5" | Новое строительство | 400 | 1360 | До 2013 г. |
| Перемычка РТС "Тушино-2", "Тушино-3" | Новое строительство | 600 | 3260 | До 2013 г. |
| Итого |  |  | 29640 |  |

При этом для сокращения времени устранения аварии на тепловых сетях намечается разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала и персонала аварийно-восстановительных служб.

В случае аварии внутриквартальных тепловых сетей возможно использование временных гибких теплопроводов либо передвижных котельных на жидком топливе. Подключение мобильных котельных и временных гибких трубопроводов должно предусматриваться через специально подготовленные штуцера и быстроразъемные соединения.

3. Обеспечить дополнительные питающие кабельные линии (КЛ) на РДП 1 (районный диспетчерский пункт), РДП 5 и насосно-перекачивающих станциях (НПС) "Ховринская", "Дмитровская 2", "Рощинская".

4. В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 04.09.2008 N 66 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных" организовать необходимые объемы неснижаемого нормативного запаса топлива при строительстве хозяйства аварийного жидкого топлива на новых РТЭС "Ново-Московская", РТЭС "Отрадное", РТЭС "Южное Бутово", РТЭС "Теплый стан", ГТЭС "Нижние котлы", ГТЭС "Молжаниновка", ГТЭС "Щербинка", ГТЭС "Северный" и действующих РТЭС "Курьяново", РТЭС "Пенягино", ПГУ ТЭС "Кожухово", ПГУ ТЭС "Терешково" и РТЭС-3.

На действующих РТС-2 (Зеленоград), РТС "Терешково", РТС "Тушино-3" и новой РТС "Некрасовка" для водогрейных котлов намечается организовать хозяйство аварийного топлива - мазута с дополнительными паровыми котлами низкого давления.

На действующих РТЭС "Внуково", РТС "Жулебино" и ТЭЦ-ЗИЛ необходимо проведение мероприятий по восстановлению работоспособности существующего мазутного хозяйства.

5. На 6 РТС ОАО "МОЭК" осуществить подвод второго газопровода от независимого источника (ГРС). На 3 РТС ОАО "МОЭК" осуществить подвод второго электрического ввода. Первоочередные мероприятия по повышению надежности РТС ОАО "МОЭК" представлены в таблице 6.10.

- Таблица 6.10

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

РТС ОАО "МОЭК"

| Наименование мероприятия | Наименование РТС |
| --- | --- |
| Строительство второго газового ввода | Переяславская, Красная Пресня, Люблино, Нагатино, Тушино-2, Тушино-1, Митино |
| Строительство второго электрического ввода | Отрадное, Жулебино, Волхонка-ЗИЛ |

Результаты расчетов обеспечения тепловых нагрузок на уровень нагрузок 01.01.2008 и на расчетный 2020 год представлены соответственно в таблицах 6.11 и 6.12.

- Таблица 6.11

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

В АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ НА УРОВЕНЬ НАГРУЗОК 01.01.2008

| Наименование зоны действия ТЭЦ | Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде при температуре наружного воздуха минус 28 °C с учетом возможного снижения (70%), Гкал/ч | Возможное обеспечение тепловых нагрузок при авариях (отказах) на источниках тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водогрейные котлы при работе на мазуте |  | За счет перетоков теплоты от ближайших источников тепла |  | Всего, % |
|  |  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |  |
| ГЭС-1 | 501,7 | 300 | 59,8 | 1965 | 39,4 | 99,2 |
| Филиал ГЭС-1 (ГЭС-2) | 145,7 | 150 | 100 | 265 | 100 | 100 |
| ТЭЦ-8 | 568,2 | 825 | 100,0 | 372 | 65,4 | 100,0 |
| ТЭЦ-9 | 483,7 | 75 | 15,5 | 577 | 100,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-11 | 607,2 | 270 | 44,5 | 705 | 100,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-12 с филиалом (ТЭЦ-7) | 993,0 | 855 | 86,1 | 572 | 57,6 | 100,0 |
| ТЭЦ-16 | 977,9 | 570 | 58,3 | 396 | 40,5 | 98,8 |
| ТЭЦ-20 | 1375,9 | 870 | 63,2 | 582,8 | 42,4 | 100 |
| ТЭЦ-21 с ТЭЦ-28 | 2989,7 | 1920 | 64,2 | 685 | 22,9 | 87,1 |
| ТЭЦ-22 | 2303,5 | 1080 | 46,9 | 536 | 23,3 | 70,1 |
| ТЭЦ-23 | 2212,5 | 1905 | 86,1 | 664 | 30,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-25 | 1998,3 | 1620 | 81,1 | 1222 | 61,1 | 100,0 |
| ТЭЦ-26 | 2246,7 | 1485 | 66,1 | 841 | 37,4 | 100,0 |
| ТЭЦ-27 | 678,0 | 675 | 99,6 | 450 | 66,4 | 100,0 |
| Итого | 18082,0 | 12600 | 69,7 | 8062,4 | 44,6 | 100,0 |

Примечание. Характеристика аварии - прекращение подачи природного газа и потеря электрических собственных нужд.

- Таблица 6.12

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

В АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ НА УРОВЕНЬ НАГРУЗОК 01.01.2021

| Наименование зоны действия ТЭЦ | Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде при температуре наружного воздуха минус 28 °C с учетом возможного снижения (70%), Гкал/ч | Возможное обеспечение тепловых нагрузок при авариях (отказах) на источниках тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водогрейные котлы при работе на мазуте |  | За счет перетоков теплоты от ближайших источников тепла |  | Всего, % |
|  |  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |  |
| ГЭС-1 | 452,6 | 300 | 66,3 | 145 | 32,0 | 98,3 |
| ТЭЦ-8 | 1203,9 | 825 | 68,5 | 224,3 | 18,6 | 87,1 |
| ТЭЦ-11 | 782,4 | 540 | 69,0 | 174,4 | 22,0 | 91,0 |
| ТЭЦ-12 | 1063,5 | 705 | 66,3 | 266,3 | 25 | 91,3 |
| ТЭЦ-16 | 983,1 | 570 | 58,0 | 464,9 | 47,3 | 100 |
| ТЭЦ-20 | 1707,6 | 1275 | 75,0 | 371 | 21,7 | 96,7 |
| ТЭЦ-21 с ТЭЦ-28 | 3225,5 | 1920 | 60,0 | 895,9 | 28,0 | 88,0 |
| ТЭЦ-22 | 2195,6 | 1080 | 49,0 | 841,8 | 38,0 | 87,0 |
| ТЭЦ-23 | 2225,1 | 1770 | 80,0 | 498 | 22,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-25 | 2822,8 | 1890 | 67,0 | 1378,5 | 49,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-26 | 3097,3 | 1755 | 56,6 | 1857 | 60,0 | 100,0 |
| ТЭЦ-27 | 1308,5 | 810 | 62,0 | 1414 | 100 | 100,0 |
| Итого | 21067,9 | 13440 | 64 | 8530,6 | 40 | 100 |

Примечание. Характеристика аварии - прекращение подачи природного газа и потеря электрических собственных нужд.

Из вышеприведенных данных видно, что по зонам действия ТЭЦ (а это 70% потребителей) тепловая нагрузка согласно СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" от 01.01.1988 обеспечивается на 100% от необходимого количества тепла (с учетом возможного снижения до 70%) при температуре наружного воздуха минус 28 °C. Это не позволит допустить снижение температуры в помещениях ниже 12 °C в течение 34 часов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 307.

За указанный период времени будут восстановлены нормальное электроснабжение и работа ТЭЦ в целом.

- 6.5. Капитальные вложения в реконструкцию и новое

строительство объектов теплоэнергетики с учетом

мероприятий по повышению надежности теплоснабжения

Оценка стоимости реконструкции, нового строительства энергоисточников и теплосетевых объектов города выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Затраты на реконструкцию оборудования приняты в размере 20-25% от стоимости нового оборудования. В состав стоимости реконструкции энергоисточников и котельных включены также прочие затраты, необходимые для осуществления строительства объекта, в том числе проектно-изыскательские работы, шефмонтаж, пусконаладочные работы и прочее.

Расчеты выполнены в текущих ценах 2009 г.

Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников, теплосетевых объектов с учетом мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей города по энергоэффективному варианту составят 233,4 млрд. руб.

В капитальных вложениях на реконструкцию тепловых сетей учтены затраты на перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа на закрытую схему в размере 2,32 млрд. руб.

Капитальные вложения в мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения учитывают:

- 21,5 млрд. руб. в строительство новых ГТУ средней мощности предлагаемых в качестве независимых источников питания электрических собственных нужд ТЭЦ;

- 2,7 млрд. руб. в резервирование тепловых сетей от ТЭЦ и 3,0 млрд. руб. в мероприятия по диспетчеризации тепловых объектов;

- 3,0 млрд. руб. в резервирование тепловых сетей от РТЭС, РТС и КТС;

- 0,6 млрд. руб. в строительство хозяйств жидкого топлива (аварийного, резервного) на ряде энергоисточников.

Затраты на реконструкцию оборудования водоподготовительных установок ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в размере 3,3 млрд. руб. учтены в капитальных затратах на реконструкцию станций.

Необходимые капитальные вложения в строительство вторых газовых, электрических вводов на РТЭС, РТС и дополнительных питающих кабельных линий на насосно-перекачивающих станциях и районных диспетчерских пунктах тепловых сетей будут учтены при выполнении схем внутреннего газо-, электроснабжения города Москвы.

- 6.6. Технико-экономические показатели

энергоэффективного варианта

Технико-экономическое показатели энергоэффективного варианта развития системы теплоснабжения города представлены в таблице 6.13.

- Таблица 6.13

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

┌─────┬───────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┐

│N п/п│Наименование           │Ед. изм.   │До             │После          │

│     │показателей            │           │реконструкции  │реконструкции  │

│     │                       │           │(на 01.01.2008)│(на 01.01.2021)│

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│1    │Потребность            │           │               │               │

│     │Максимально - часовые  │           │               │               │

│     │тепловые нагрузки      │           │               │               │

│     │Всего г. Москва:       │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │     1566,5    │     1226,1    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │    35525,0    │    38502,2    │

│     │Всего г. Москва и      │           │               │               │

│     │ближайшие районы       │           │               │               │

│     │Московской области:    │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │     1593,1    │     1252,7    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │    36428,8    │    39539,8    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│2    │Годовая                │           │               │               │

│     │теплопотребность       │           │               │               │

│     │Всего г. Москва:       │           │               │               │

│     │в паре                 │тыс. т     │     8308,4    │     4377,9    │

│     │в горячей воде         │тыс. Гкал  │    92514,0    │   105156,4    │

│     │Всего г. Москва и      │           │               │               │

│     │прилегающие районы     │           │               │               │

│     │Московской области:    │           │               │               │

│     │в паре                 │тыс. т     │     8488,5    │     4472,8    │

│     │в горячей воде         │тыс. Гкал  │    96214,6    │   108828,4    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│3    │Покрытие               │           │               │               │

│     │(с учетом подключенных │           │               │               │

│     │нагрузок ближайших     │           │               │               │

│     │районов Московской     │           │               │               │

│     │области)               │           │               │               │

│     │Максимально - часовые  │           │               │               │

│     │тепловые нагрузки:     │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │     1593,1    │     1252,6    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │    36428,8    │    39539,8    │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│3.1  │ОАО "Мосэнерго":       │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │      281,4    │      263,2    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │    25831,5    │    30096,7    │

│     │                       │           │               │               │

│3.2  │ОАО "МОЭК":            │           │               │               │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │     8575,4    │     5194,1    │

│     │                       │           │               │               │

│3.3  │Энергоисточники        │           │               │               │

│     │сторонних инвесторов:  │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │      190,0    │        8,5    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │      175,3    │     2416,2    │

│     │                       │           │               │               │

│3.4  │Ведомственные          │           │               │               │

│     │котельные:             │           │               │               │

│     │пар                    │т/ч        │     1121,7    │      980,9    │

│     │горячая вода           │Гкал/ч     │     1846,7    │     1832,8    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│4    │Годовой отпуск тепла с │тыс. Гкал  │    97396,0    │   120512,2    │

│     │коллекторов, всего <1> │           │   --------    │               │

│     │                       │           │   118208,0    │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │пар                    │тыс. т     │     8488,5    │     4473,0    │

│     │горячая вода <1>       │тыс. Гкал  │    92302,9    │   117828,4    │

│     │                       │           │   --------    │               │

│     │                       │           │   109719,5    │               │

│     │                       │           │               │               │

│4.1  │ОАО "Мосэнерго":       │           │               │               │

│     │пар                    │тыс. т     │     1007,5    │      947,7    │

│     │горячая вода <1>       │тыс. Гкал  │    63812,5    │    91949,7    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    79530,5    │               │

│     │                       │           │               │               │

│4.2  │ОАО "МОЭК":            │           │               │               │

│     │горячая вода <1>       │тыс. Гкал  │    23135,2    │    16292,2    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    28833,7    │               │

│     │                       │           │               │               │

│4.3  │Энергоисточники        │           │               │               │

│     │сторонних инвесторов:  │           │               │               │

│     │пар                    │тыс. т     │      738,2    │       30,7    │

│     │горячая вода           │тыс. Гкал  │      550,0    │     5837,7    │

│     │                       │           │               │               │

│4.4  │Ведомственные          │           │               │               │

│     │котельные:             │           │               │               │

│     │пар                    │тыс. т     │     6742,8    │     3494,6    │

│     │горячая вода           │тыс. Гкал  │     4805,2    │     3748,8    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│5    │Установленная мощность │           │               │               │

│     │энергоисточников,      │           │               │               │

│     │всего:                 │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │     8621      │    12526      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │    50542      │    54669      │

│     │                       │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │- холодный резерв:     │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │        0      │      740      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │        0      │     8342      │

│     │                       │           │               │               │

│5.1  │ОАО "Мосэнерго":       │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │     8313      │    10315      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │    33105      │    34486      │

│     │В том числе областных  │Гкал/ч     │     5186      │     5444      │

│     │ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27        │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │- холодный резерв:     │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │        0      │      740      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │        0      │     1242      │

│     │                       │           │               │               │

│5.2  │ОАО "МОЭК":            │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │       63,0    │     1066      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │    16617      │    17298      │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │- холодный резерв:     │           │               │               │

│     │тепловая, Гкал/ч       │Гкал/ч     │        0      │     7100      │

│     │                       │           │               │               │

│5.3  │Энергоисточники        │           │               │               │

│     │сторонних инвесторов   │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │электрическая          │МВт        │      245      │     1145      │

│     │тепловая               │Гкал/ч     │      820      │     2885      │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│6    │Потребность:           │           │               │               │

│     │годовое                │млн. кВтч  │    49293,6    │    61000,0    │

│     │электропотребление     │           │               │               │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│7    │Покрытие:              │           │               │               │

│     │годовой отпуск         │млн. кВтч  │    49235,9    │    60883,0    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│7.1  │ОАО "Мосэнерго"        │млн. кВтч  │    48487      │    51623,9    │

│     │                       │           │               │               │

│7.2  │ОАО "МОЭК"             │млн. кВтч  │      282,3    │     4041,2    │

│     │                       │           │               │               │

│7.3  │Энергоисточники        │млн. кВтч  │      466,6    │     5217,9    │

│     │сторонних инвесторов   │           │               │               │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│8    │Годовой расход топлива,│тыс. т у.т.│    28678,1    │    32695,6    │

│     │всего <1>              │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    32104,7    │               │

│     │на отпуск тепла <1>    │тыс. т у.т.│    16176,2    │    19526,5    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    19602,8    │               │

│     │на отпуск              │тыс. т у.т.│    12501,9    │    13169,1    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│8.1  │ОАО "Мосэнерго" <1>    │тыс. т у.т.│    22998,8    │    26401,8    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    25513,7    │               │

│     │на отпуск тепла <1>    │тыс. т у.т.│    10703,4    │    15100,5    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    13218,3    │               │

│     │В том числе на         │тыс. т у.т.│     1874,6    │     2760,9    │

│     │областных ТЭЦ-22 и     │           │               │               │

│     │ТЭЦ-27                 │           │               │               │

│     │на отпуск              │тыс. т у.т.│    12295,4    │    11301,3    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│8.2  │ОАО "МОЭК" <1>         │тыс. т у.т.│    3696,0     │     3398,4    │

│     │                       │           │    ------     │               │

│     │                       │           │    4674,1     │               │

│     │на отпуск тепла <1>    │тыс. т у.т.│    3629,7     │     2556,2    │

│     │                       │           │    ------     │               │

│     │                       │           │    4607,8     │               │

│     │на отпуск              │тыс. т у.т.│       66,3    │      842,2    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│8.3  │Энергоисточники        │тыс. т у.т.│      321,4    │     1960,4    │

│     │сторонних инвесторов   │           │               │               │

│     │на отпуск тепла        │тыс. т у.т.│      181,2    │      934,8    │

│     │на отпуск              │тыс. т у.т.│      140,2    │     1025,6    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│8.4  │Ведомственные котельные│тыс. т у.т.│     1661,9    │      935,0    │

│     │на отпуск тепла        │тыс. т у.т.│     1661,9    │      935,0    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│9    │Годовой расход топлива │           │               │               │

│     │по видам               │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │природный газ <1>      │млн. куб. м│    24946,4    │    28404,4    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    27699,8    │               │

│     │мазут <1>, <2>         │тыс. т     │     61,6      │      172,1    │

│     │                       │           │     -----     │               │

│     │                       │           │     105,1     │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │                       │           │               │               │

│9.1  │ОАО "Мосэнерго":       │           │               │               │

│     │природный газ <1>      │млн. куб. м│    19966,7    │    22897,3    │

│     │                       │           │    -------    │               │

│     │                       │           │    21922,0    │               │

│     │В том числе областные  │млн. куб. м│     1588,5    │     2415,8    │

│     │ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 <3>    │           │               │               │

│     │мазут <1>, <2>         │тыс. т     │     61,6      │      172,1    │

│     │                       │           │     -----     │               │

│     │                       │           │     105,1     │               │

│     │                       │           │               │               │

│9.2  │ОАО "МОЭК":            │           │               │               │

│     │природный газ          │млн. куб. м│    3247,6     │     2973,6    │

│     │                       │           │    ------     │               │

│     │                       │           │    4045,4     │               │

│     │                       │           │               │               │

│9.3  │Энергоисточники        │           │               │               │

│     │сторонних инвесторов:  │           │               │               │

│     │природный газ          │млн. куб. м│      280,6    │     1715,3    │

│     │                       │           │               │               │

│9.4  │Ведомственные          │           │               │               │

│     │котельные:             │           │               │               │

│     │природный газ          │млн. куб. м│     1451,8    │      818,1    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│10   │Удельный расход        │           │               │               │

│     │условного топлива:     │           │               │               │

│     │на отпуск              │г/кВтч     │      253,9    │      216,3    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │на отпуск теплоэнергии │кг/Гкал    │      166,1    │      162,0    │

│     │                       │           │               │               │

│10.1 │ОАО "Мосэнерго":       │           │               │               │

│     │на отпуск              │г/кВтч     │      253,6    │      218,9    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │на отпуск теплоэнергии │кг/Гкал    │      166,2    │      163,2    │

│     │                       │           │               │               │

│10.2 │ОАО "МОЭК":            │           │               │               │

│     │на отпуск              │г/кВтч     │      234,9    │      208,4    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │на отпуск теплоэнергии │кг/Гкал    │      156,9    │      156,9    │

│     │                       │           │               │               │

│10.3 │Энергоисточники        │           │               │               │

│     │сторонних инвесторов:  │           │               │               │

│     │на отпуск              │г/кВтч     │      300,5    │      203,4    │

│     │электроэнергии         │           │               │               │

│     │на отпуск теплоэнергии │кг/Гкал    │      182,5    │      159,6    │

│     │                       │           │               │               │

│10.4 │Ведомственные          │           │               │               │

│     │котельные:             │           │               │               │

│     │на отпуск теплоэнергии │кг/Гкал    │      187,8    │      160,0    │

├─────┼───────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│11   │Капитальные вложения,  │млрд. руб. │        -      │      233,4    │

│     │всего                  │           │               │               │

│     │В том числе:           │           │               │               │

│     │в источники, всего     │млрд. руб. │        -      │      199,4    │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │       20,5    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │      178,9    │

│     │в тепловые сети, всего │млрд. руб. │        -      │       34,0    │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │        9,8    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │       24,2    │

│     │                       │           │               │               │

│11.1 │ОАО "Мосэнерго", всего │млрд. руб. │        -      │      141,6    │

│     │В том числе в          │           │               │               │

│     │источники:             │           │               │               │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │       18,9    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │      122,7    │

│     │                       │           │               │               │

│11.2 │ОАО "МОЭК"             │млрд. руб. │        -      │       47,9    │

│     │В том числе источники, │млрд. руб. │        -      │       39,5    │

│     │всего                  │           │               │               │

│     │- реконструкция        │млрд. руб. │        -      │        1,6    │

│     │- новое строительство  │млрд. руб. │        -      │       37,9    │

│     │В том числе тепловые   │млрд. руб. │        -      │        8,4    │

│     │сети, всего            │           │               │               │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │        0,2    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │        8,3    │

│     │                       │           │               │               │

│11.3 │ОАО "МТК"              │млрд. руб. │        -      │       21,8    │

│     │В том числе в тепловые │млрд. руб. │               │               │

│     │сети:                  │           │               │               │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │        9,6    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │       12,2    │

│     │                       │           │               │               │

│11.4 │Энергоисточники        │млрд. руб. │        -      │       22,1    │

│     │сторонних инвесторов   │           │               │               │

│     │В том числе в источник,│млрд. руб. │        -      │       18,3    │

│     │всего                  │           │               │               │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │        0,0    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │       18,3    │

│     │В том числе в тепловые │млрд. руб. │        -      │        3,8    │

│     │сети, всего            │           │               │               │

│     │- в реконструкцию      │млрд. руб. │        -      │        0,0    │

│     │- в новое строительство│млрд. руб. │        -      │        3,8    │

└─────┴───────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┘

--------------------------------

<1> Значение под чертой указано при пересчете фактического показателя 2008 года на нормативный климатический год при средней температуре наружного воздуха за отопительный период минус 3,1 °C.

<2> В соответствии с утвержденными проектами нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу максимальный годовой расход мазута составляет 1,6 млн. т. В Схеме определен технологический минимум годового расхода мазута в размере 172,1 тыс. т при его доле в суммарном топливном балансе ТЭЦ менее 1%.

<3> Расход топлива на отпуск тепла от областных ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 потребителям Москвы учтен в годовом расходе природного газа в размере 2,4 млрд. куб. м. При переходе ТЭЦ-22 на расчетный твердотопливный режим годовой расход газа сократится на 1,34 млрд. куб. м.

- 7. Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы

Необходимость актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы в период 2011-2012 гг. обосновывается изменением запланированных прогнозных показателей развития ЖКС и промышленности города и степенью реализации энергосбережения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

При выполнении работ по актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы в период до 2020 года необходимо:

1. Уточнить данные по развитию города в соответствии с ежегодным мониторингом Генерального плана развития Москвы и утвержденными проектными проработками локальных территорий города.

2. Оценить существующие и скорректировать перспективные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и промышленности города.

3. Провести мониторинг реализации и корректировку принятых ранее основных технических решений по развитию энергоисточников и тепловых сетей.

- Выводы

В Схеме определены и сопоставлены технико-экономические показатели трех основных вариантов развития систем теплоснабжения города Москвы, отличающихся масштабами электро- и теплосбережения у потребителей, а также структурами покрытия перспективных электрических и тепловых нагрузок.

В Схеме рекомендуется энергоэффективный вариант с повышенным уровнем энергосбережения у потребителей. В этом варианте прирост необходимого отпуска тепла от всех теплоисточников города сокращен до 0,4% в год (в 6 раз меньше годового прироста общей площади зданий) за счет экономии энергии в существующих и вновь строящихся зданиях, сокращения потерь тепла при транспорте и распределении тепловой энергии. Прирост электропотребления города оценен в период 2008-2020 гг. 13-14 млрд. кВтч при фактической величине в 2008 г. - 51,7 млрд. кВтч (2,2% в год).

Дальнейшее развитие систем теплоснабжения города предусматривает:

- повышение тепловой экономичности действующих ТЭЦ за счет присоединения дополнительных тепловых нагрузок, их реконструкции и технического перевооружения с использованием ПГУ общей электрической мощностью 2,8 млн. кВт;

- исключение возможностей образования дефицитов тепловой и электрической мощности в городе Москве и производства избыточной для города электроэнергии;

- строительство новых источников когенерации с нормативными запасами топлива при образовании локальных дефицитов тепловой и электрической мощности;

- оптимизацию режимов работы топливно-энергетического комплекса и повышение надежности теплоснабжения потребителей за счет перевода 15 РТС в холодный резерв с передачей их нагрузок на ТЭЦ, использование 8 РТС в пиковом режиме работы совместно с ТЭЦ и РТЭС, переключение тепловой нагрузки 7 РТС в неотопительный период на ТЭЦ;

- создание теплосетевой инфраструктуры, обеспечивающей необходимые перетоки тепловых мощностей между теплоисточниками в нормальных и аварийных режимах;

- обеспечение подачи тепла от водогрейных котлов каждой из ТЭЦ за время не более 3 часов после возникновения любой аварии в системах газо- и электроснабжения;

- преимущественное применение бесканальных теплопроводов заводского изготовления с ППУ;

- дальнейшую разработку технических решений и устройств для:

- повышения тепловой экономичности энергоисточников;

- повышения пропускной способности существующих тепловых сетей;

- снижения   скорости   коррозионного  износа  действующих  подземных

теплопроводов;

- обеспечения   нормативного  уровня  теплового  комфорта  в  зданиях

и   при   пониженных   уровнях   подачи    тепловой    энергии,   а   также

при сверхрасчетных похолоданиях.

Суммарные капиталовложения в тепло- и электрогенерирующие мощности, а также тепловые сети оцениваются в 233,4 млрд. руб.

За счет перераспределения зон действия теплоисточников, а также присоединения новых потребителей к ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в отопительный период будет передана тепловая нагрузка в размере не менее 4,2 тыс. Гкал/ч, что обеспечит прирост годового отпуска тепла около 13 млн. Гкал и вместе с вводом новых ПГУ снижение удельного расхода топлива на 37,6 г у.т./кВтч (2,3 млн. т у.т.).

Общий расход природного газа в городе на производство тепла и электроэнергии на 2020 год составит порядка 28,4 млрд. куб. м (факт 2008 г. при пересчете на нормативный климатический год ~ 27,7 млрд. куб. м) и позволит стабилизировать ежегодный расход топлива при динамичном развитии города и снижении энергоемкости ВРП на 43%.

По сравнению с вариантом без энергосбережения в сферах потребления и производства тепловой и электрической энергии будет обеспечена экономия топлива в размере 9,1 млрд. куб. м (30%) природного газа.