Лучистое vs Воздушное отопление для объёмных помещений ( сектор промышленных и коммерческих помещений).

Нет идеального инженерного решения по системе отопления для любого типа зданий. На самом деле важно, чтобы в каждом конкретном случае работали настоящие специалисты своего дела. Важно чтобы тендер при выборе того или иного решения проводился объективно, с учётом реальных условий и потребностей, сравнивая всю систему отопления и вентиляции целиком, а не какие-то элементы её (стоимость водяных воздухонагревателей или водяных приточных установок без котельной, стоимость системы инфракрасного отопления без стоимости системы вентиляции и т.п.). В различных сравнениях приводятся диаметрально противоположные выводы, в зависимости от заинтересованности проводивших лиц. Если сравнение производится представителями лучистого отопления, то они приводят данные температурного расслоения, которое возникает при воздушном отоплении с помощью водяных воздухонагревателей с теплоносителем – паром, за счёт чего получается самая большая ΔТ нагрева воздуха, и конечно в системе воздушного отопления нет потолочных вентиляторов (дестратификаторов) или вертикальных струй самих воздушно-отопительных агрегатов. Когда сравнение делается продавцами водяных воздухонагревателей, они конечно работают только с низкотемпературным теплоносителем (от конденсатного котла например), при этом если о необходимости строительства котельной и/или теплотрассы упоминается, то приводятся затраты по котельной на дровах, а работа в автономном режиме указывается как при современной автоматизированной газовой котельной.

В данном «труде» хотелось бы постараться объективно (т.е. с разных точек зрения) осветить (т.е. привести сильные и слабые стороны) того или иного инженерного решения. В конце концов, как говорится, наши недостатки это продолжение наших достоинств. :)

1. Лучистое отопление

| Тезисы | Комментарии, мысли |
| --- | --- |
| Лучистое отопление может быть реализовано на основе: А) Газовых обогревателей, которые делятся в свою очередь: - светлые ( высокоинтенсивные ) излучатели (температура на излучающей поверхности 900 – 1300 оС). - темные ( низкоинтенсивные ) излучатели (температура на излучающей поверхности 400 – 600 оС) - супертемные (ленточные) излучатели (температура на излучающей поверхности 200 – 400 оС) Б) водяные излучающие потолочные панели (температура теплоносители до 180 оС) В) Электрические инфракрасные обогреватели (температура на излучающей поверхности 60 – 280 оС) |  |
| Основные сильные стороны характерные для всех вариантов исполнения: - за счёт лучистой составляющей не обогревается промежуточный воздух, а обогреваются непосредственно предметы в рабочей зоне. - человек вместе с температурой воздуха чувствует излучение (теплое или холодное) от окружающих предметов. При лучистом отоплении можно поддерживать температуру воздуха в рабочей зоне на 2-3 градуса ниже (выше при охлаждении) от аналогичной при воздушном отоплении. - малое движения воздуха в рабочей зоне, т.е. минимальный перенос пыли, запахов и т.п. - высокая эффективность при зональном обогреве. |  |
| Общие основные «проблемы»: Ограничение температуры поверхности обогревателя и плотности лучистого теплового потока на рабочем месте (предметах) - это требует детального расчета распределения лучистого тепла по поверхностям обслуживаемых помещений. Негатив при наличии зон тени (между стеллажами, под агрегатами и т.п.). Если выполнить нормы по вентиляции за счёт инфильтрации невозможно, дополнительно необходимо предусматривать установку приточной установки (воздухонагревателя) с газовым, водяным или электрическим нагревом воздуха. |  |
| Сильные стороны каждого варианта А) Газовых обогревателей, которые делятся в свою очередь: - светлые ( высокоинтенсивные ) излучатели Тепловой КПД почти 100%. Монтаж на высотах до 17 метров за счёт высокоинтенсивного лучистого излучения. Стандартное, типовое оборудование. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. - темные ( низкоинтенсивные ) излучатели. Стандартное, типовое оборудование. Есть последние разработки с конденсатными темными излучателями с высоким общим тепловым КПД. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. - супертемные (ленточные) излучатели. Высокий лучистый КПД до 80 % (при рециркуляции продуктов сгорания). Возможность обогревать сверхвысокие помещения. Возможно размещение блока горелки и вытяжки вне отапливаемого помещения. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. Б) водяные излучающие потолочные панели. Абсолютная пожаробезопасность. Если не брать вопрос с установкой котельной - проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора. В) Электрические инфракрасные обогреватели. Проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора. Низкие капитальные затраты. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. |  |
| Трудности/особенности при использовании: А) Газовых обогревателей, которые делятся в свою очередь: - светлые ( высокоинтенсивные ) излучатели. Лучистый КПД – 50 %, т.е. половина тепловой мощности идёт на конвективный нагрев воздуха вокруг обогревателя (под потолком). Самое неравномерное и «жёсткое» излучение среди инфракрасных обогревателей. При использовании светлых излучателей выжигается кислород, образуются окислы углерода и других вредных веществ за счёт пригорания пыли к излучателям. Срок эффективной службы «светлых» обогревателей существенно сокращается при наличии в воздухе масляных паров или взвесей – например продуктов сварки. Требуется дополнительная вентиляция для разбавления продуктов сгорания поступающих в помещение от излучателей. Обслуживание на больших высотах. Разводка газа внутри отапливаемого помещения. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. - темные ( низкоинтенсивные ) излучатели. Лучистый КПД до 50-60 %, т.е. половина тепловой мощности идёт на конвективный нагрев воздуха вокруг обогревателя (под потолком). Опасность прогорания излучающей трубы и/или выхода из строя дымососного вентилятора при неверной эксплуатации. Обслуживание на больших высотах. Разводка газа внутри отапливаемого помещения. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. - супертемные (ленточные) излучатели. Стандартный лучистый КПД 25-45 %. Заказные изделия изготавливаемые под каждый конкретный объект. Опасность прогорания излучающей трубы (особенно в местах поворота труб) при неверной эксплуатации.. Обслуживание на больших высотах. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. Б) водяные излучающие потолочные панели. Обслуживание на больших высотах. При строительстве котельной или протяжённой теплоцентрали – более высокие капитальные затраты так. В) Электрические инфракрасные обогреватели. Обслуживание на больших высотах. Самые высокие затраты при эксплуатации за счёт высокой стоимости электричества. |  |
| Рекомендуемая и максимальная высота монтажа А) Газовых обогревателей, которые делятся в свою очередь: - светлые ( высокоинтенсивные ) излучатели От 7 метров, максимальная 15-17 метров, рекомендуется на каждый метр при монтаже обогревателей выше 7 метров, добавлять 5% к тепловой мощности системы лучистого отопления от расчётной, но не более 25 %. - темные ( низкоинтенсивные ) излучатели. От 7 метров, максимальная 10-12 метров (упоминались объекты с высотой до 20 метров). Некоторые производители рекомендуют на каждый метр при монтаже обогревателей выше 7 метров, добавлять 5% к тепловой мощности системы лучистого отопления от расчётной, но не более 25 %. - супертемные (ленточные) излучатели. От 7 метров, максимальная 25-30 метров Б) водяные излучающие потолочные панели (температура теплоносители до 180 оС). От 4 метров. Максимальная высота размещения до 40 метров. В) Электрические инфракрасные обогреватели (температура на излучающей поверхности 60 – 280 оС) От 4 метров. Максимальная высота размещения до 10 метров. |  |
| Рекомендации по применению: А) Газовых обогревателей, которые делятся в свою очередь: - светлые ( высокоинтенсивные ) излучатели. Не герметичные площади. Помещения с низкой теплоизоляцией. Технологические задачи. Вентиляция незначительная или за счёт инфильтрации. - темные ( низкоинтенсивные ) излучатели. Помещения с низкой теплоизоляцией. Высокие помещения (от 10 метров) при возможности размещения обогревателей по высоте до 12 метров. Вентиляция незначительная или за счёт инфильтрации. - супертемные (ленточные) излучатели. Помещения с низкой теплоизоляцией или сверхвысокие помещения в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации. Б) водяные излучающие потолочные панели. Приоритет на пожароопасных объектах, объектах где нет альтернативы котельной/теплоцентрали. Помещения с низкой теплоизоляцией или сверхвысокие помещения в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации. В) Электрические инфракрасные обогреватели. Помещения с низкой теплоизоляцией или сверхвысокие помещения в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации. Регионы или объекты где нет альтернативы или переизбыток электричества. |  |

2. Воздушное отопление

| Тезисы | Комментарии, мысли |
| --- | --- |
| Воздушное отопление может быть реализовано на основе: А) Газовых воздухонагревателей (теплогенераторов, приточных установок и т.д.). Основное принципиальное деление: - смесительные газовые воздухонагреватели (прямой нагрев воздуха); - рекуперативные газовые воздухонагреватели (непрямой нагрев воздуха). В свою очередь есть множество вариантов исполнения рекуперативных воздухонагревателей. Условно разделим их: - газовые воздухонагреватели для работы только с рециркулируемым воздухом; - газовые воздухонагреватели с возможностью присоединить воздуховода или смесительной камеры. Б) Водяных воздухонагревателей (воздушно-отопительных агрегатов, приточных установок и т.д.). В) Электрические воздухонагреватели |  |
| Основные сильные стороны Возможность построения единой системы отопления, вентиляции и кондиционирования. |  |
| Общие основные «проблемы». Нужно учитывать возможность ускоренного перетекания запахов, пыли и т.д. Дополнительные затраты электроэнергии на работу вентиляторов. Это конвективная система, т.е. нужно обогревать весь объём здания. |  |
| Сильные стороны каждого варианта исполнения А) Газовых воздухонагревателей (теплогенераторов, приточных установок и т.д.). - смесительные газовые воздухонагреватели (прямой нагрев воздуха); Наиболее привлекательно решение по капитальным затратам среди газовых воздухонагревателей. КПД 100 %. Высокий коэффициент модуляции тепловой мощность. Легкость решения вопроса с высокой степенью нагрева воздуха. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. Малая инерционность. - рекуперативные газовые воздухонагреватели для работы только с рециркулируемым воздухом; Стандартное, типовое оборудование. Возможность использования в качестве дестратификатора при вертикальном монтаже. Наличие конденсирующих воздухонагревателей с повышенным тепловым КПД, которые обеспечивают широкий диапазон модуляции и маленькую степенью нагрева воздуха. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. Малая инерционность. - рекуперативные газовые воздухонагреватели с возможностью присоединения воздуховода или смесительной камеры. Возможность работы с приточным и/или рециркулируемым воздухом. Возможно размещение вне отапливаемого помещения. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. Малая инерционность. Б) Водяных воздухонагревателей (воздушно-отопительных агрегатов, приточных установок и т.д.). Пожаробезопасность. Так же есть стандартный типоряд для работы только с рециркулируемым воздухом. Широкий выбор вариантов исполнения заказных приточных и приточно-вытяжных установок с водяным воздухонагревателем. Если не брать вопрос с установкой котельной - проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора. В) Электрические воздухонагреватели. Простота регулировки и исполнения – низкие капитальные затраты. Отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит протечек и разморозки. |  |
| Трудности/особенности при использовании: |  |
| А) Газовых воздухонагревателей (теплогенераторов, приточных установок и т.д.). - смесительные газовые воздухонагреватели (прямой нагрев воздуха). Необходимость рассчёта разбавлениея вредностей продуктов сгорания. Постоянный контроль образования СО, СО2 и NOx. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. - рекуперативные газовые воздухонагреватели для работы только с рециркулируемым воздухом. Для обеспечения приемлемого температурного расслоения по высоте здания необходимо обеспечить двукратную циркуляцию воздуха через воздухонагреватели и потолочные вентиляторы (дестратификаторы) или необходимо использовать более дорогие конденсирующие воздухонагреватели. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. - рекуперативные газовые воздухонагреватели с возможностью присоединения воздуховода или смесительной камеры. Необходимость надзора со стороны Ростехнадзора. Б) Водяных воздухонагревателей (воздушно-отопительных агрегатов, приточных установок и т.д.). Возможность протечек. Разморозка при работе с низкими температурами воздуха. При строительстве котельной или протяжённой теплоцентрали – более высокие капитальные затраты. В) Электрические воздухонагреватели. Самые высокие затраты при эксплуатации за счёт высокой стоимости электричества. |  |
| Рекомендации по применению: А) Газовых воздухонагревателей (теплогенераторов, приточных установок и т.д.). - смесительные газовые воздухонагреватели (прямой нагрев воздуха); Помещения с высокими кратностями воздухообмена, т.е. необходимость нагреть большое количество воздуха для задач вентиляции (литейные цеха, цеха сварки, кухни и т.д.). Системы вентиляции в регионах со сверх низкими температурами (от – 40 С). - рекуперативные газовые воздухонагреватели для работы только с рециркулируемым воздухом; Помещения с хорошей теплоизоляций, в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации, высотой до 8-10 метров. - рекуперативные газовые воздухонагреватели газовые воздухонагреватели с возможностью присоединить воздуховод или смесительную камеру. Помещения с хорошей теплоизоляций. Особенно эффективны когда есть возможность построения совмещенной системы отопления и вентиляции (а так же кондиционирования) или когда есть сложности с размещением воздухонагревателей внутри отапливаемого помещения. Б) Водяных воздухонагревателей (воздушно-отопительных агрегатов, приточных установок и т.д.). Помещения с хорошей теплоизоляций. Когда котельная или теплоцентраль уже в наличии или когда по технологии нужно много горячей воды. При пожароопасном производстве, если использование водяных излучающих панелей не целесообразно. В) Электрические воздухонагреватели. Помещения с хорошей теплоизоляций. Регионы или объекты где нет альтернативы или переизбыток электричества. |  |

P.S. 

| Тезисы | Комментарии, мысли |
| --- | --- |
| Иногда эффективно построение системы лучистого отопления + значительная механическая вентиляция на основе газовых/водяных воздухонагревателей |  |

Буду признателен за комментарии, замечания, мысли.

Пожалуйста, вышлите их в наш адрес 7167508@7167508.ru С уважением, Дмитрий Лосев