Состав проекта.

|  | Содержание книги 1 тома 3 | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав ТЭО ………………………………………………………….. | 2 |
|  | Содержание книги 1 тома 3 ………………………………………… | 3 |
|  | Лист подписей .…………..................…............................................... | 5 |
|  | Запись ГИПа .......................................….........................................… | 6 |
|  | Пояснительная записка ...................................................................…. | 7 |
| 1. | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха холодоснабжение и противодымная защита …………….............…. | 8 |
| 1.1 | Общая часть. |  |
| 1.2 | Отопление. |  |
| 1.3 | Вентиляция и кондиционирование. |  |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 1.6 | Мероприятия по снижению шума. |  |
| 1.7 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. |  |
| 1.8 | Основные показатели по разделу «Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная защита». |  |
| Таблица 1.1 | Воздушные нагрузки по помещениям. |  |
| Таблица 1.2 | Характеристика отопительно-вентиляционных систем. |  |

| Приложения 1 |  | Расчет воздухообмена в автостоянке. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложения 2 |  | Расчет теплопоступлений . |  |
| Приложения 3 |  | Расчет дымоудаления из помещения автостоянки |  |
|  | Приложение 4. Чертежи 01-03-005 ОВ (П)лист1 01-03-005 ОВ (П)лист2 01-03-005 ОВ (П)лист3 01-03-005 ОВ (П)лист4 | План подвала на отм. –3.300……………………………… План 1 этажа на отм. 0.000…………………………………… План 2 этажа на отм. 3.300…………………. План 3 этажа на отм. 6.600…………………………………… |  |

В разработке ТЭО, книги 1, тома 3 принимали участие:

| Отдел | Наименование раздела | Должность | Фамилия | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВиК | Отопление, вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и противодымная защита | Главный инженер проекта | Федосов |  |  |
|  |  | Вед. инж. | Рыбаков |  |  |

Запись ГИПа:

| Технические решения, принятые в ТЭО, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в ТЭО мероприятий. |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.В. Федосов |

| 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и противодымная защита. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общая часть. |  |
| 1.1.1. | Технические решения систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты здания разработаны на основании архитектурно-строительных решений с учетом требований действующих на территории Российской Федерации и г. Москвы: нормативных документов: |  |
|  | СНиП 2.04.05-91* | «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; |
|  | СНиП 2.01.01-82 | «Строительная климатология и геофизика»; |
|  | СНиП II-3-79* | «Строительная теплотехника» изд. 1998г»; |
|  | СНиП 2.08.02-89* | «Общественные здания и сооружения»; |
|  | МГСН 4.04-94 | «Многофункциональные здания и комплексы». |
| 1.1.2. | Расчетные условия. |  |
|  | Расчетная температура (tн) и энтальпия (Jн) наружного воздуха. |  |
|  | Для системы отопления tн =-260С. |  |
|  | Для систем вентиляции: |  |
|  | - в холодный период года tн =-260С, Jн=-25,3 кДж/кг; |  |
|  | - в теплый период года tн=22,30С, Jн=49,4 кДж/кг. |  |
|  | Для систем кондиционирования: |  |
|  | - в теплый период года tн=26,50С, Jн=52 кДж/кг. |  |
|  | Расчетная температура (tв) и относительная влажность (ϕ) в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений: |  |
|  | Офисы и рабочие помещения сотрудников; торговые залы: |  |
|  | - в холодный период года tв=20-220С, ϕ=45-30%; - в теплый период года tв=23-250С, ϕ=60-30%. |  |

|  | Технические и вспомогательные помещения: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - в холодный период года tв=17-270С, ϕ не более 75%; - в теплый период года tв не более 290С, ϕ не более 75%. |  |
|  | В качестве теплоносителя принята горячая вода с температурным графиком: - для систем вентиляции, кондиционирования воздуха 130-700С; - для системы отопления 95-700С. |  |
|  | Минимальная норма подачи наружного воздуха: - для офисных помещений здания 60 м3/ч на 1 чел.; - для торговых залов 20 м3/ч на 1 чел. |  |
| 1.2. | Отопление. |  |
|  | В здании принята двухтрубная система водяного отопления с нижней разводкой с автоматическими терморегуляторами теплоотдачи отопительных приборов. В качестве отопительных приборов используются стальные секционные радиаторы. Магистральные трубопроводы систем отопления, трубопроводы теплоснабжения воздухонагревателей систем вентиляции выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб более 57 мм. Магистральные трубопроводы и главные стояки систем отопления, трубопроводы отопления, прокладываемые в подпольных каналах, у наружных дверей, изолируются трубчатым изоляционным материалом «ARMAFLEX» толщиной 13 мм. Выпуск воздуха из системы осуществляется с помощью автоматических воздушных кранов, установленных у нагревательных приборах. Отдельные ветви систем отопления и систем теплоснабжения воздухонагревателей, а также стояки систем отопления снабжаются запорно-регулирующими (балансировочными) клапанами со штуцером для измерительных устройств. В нижних точках сетей предусматриваются сливные краны со шланговыми присоединениями для опорожнения систем. В обвязке воздухонагревателей систем вентиляции предусматриваются трехходовые автоматические регулирующие клапаны, запорно-регулирующие клапаны и циркуляционные насосы для защиты воздухонагревателей от замораживания и регулирования теплопроизводительности. |  |
|  | У входов в здание предусмотрена установка воздушно-тепловых завес (электрических).Арматуру принять импортного производства.(заводы-изготовители – Германия, Швеция, Финляндия). |  |
| 1.3. | Вентиляция и кондиционирование. |  |
|  | Расчетный воздухообмен определен: - в офисах и рабочих помещениях сотрудников, а также в торговых залах - по минимальной норме подачи наружного воздуха; - в помещении автостоянки – по расчету ассимиляции вредных выделений (СО, NOx); - в остальных помещениях - по нормативным кратностям. |  |
|  | Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в офисах и торговых залах по желанию заказчика предусмотрены системы кондиционирования воздуха. Кондиционирование воздуха осуществляется мульти сплит-системами. Наружные блоки располагаются на заднем фасаде здания (ряд В). |  |
|  | Раздельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для следующих групп помещений: - автостоянки (В1); - торговые залы, офисы, вспомогательные помещения (В2). Раздельные системы приточной вентиляции предусмотрены для следующих групп помещений: - автостоянки (П1); - торговые залы, офисы, вспомогательные помещения (П2). Приточные установки располагаются в отдельном помещении в подвале (отм. -3.300). Вытяжные установки располагаются на чердаке (отм. 9.900). |  |
|  | В приточных установках предусмотрена очистка приточного воздуха в сухих фильтрах. Раздача и удаление воздуха осуществляется через вентиляционные решетки и потолочные воздухораспределители, оборудованные регуляторами расхода воздуха. |  |
|  | Воздушно-тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблице 1. Характеристика отопительно-вентиляционных систем приведена в таблице 2. |  |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 1.5.1. | Системы отопления, вентиляции, кондиционирования. |  |
|  | В соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* предусмотрены следующие мероприятия: - выполнение шахт, коллекторов и транзитных участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости, при этом огнестойкость транзитных участков воздуховодов за пределами этажа – 0,5 ч, дымоудаления –1,0ч. - установка при пересечении воздуховодами противопожарных преград и на поэтажных ответвлениях воздуховодов огнезадерживающих клапанов с автоматическим, ручным и дистанционным управлением. - централизованное и автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования при возникновении пожара. |  |
| 1.5.2. | Системы противодымной защиты. |  |
|  | Для обеспечения эвакуации людей из помещения автостоянки предусмотрена системы дымоудаления ВД1. Расчет системы дымоудаления приведен ниже. Вентилятор дымоудаления выбран крышного исполнения. Устанавливается на стакан на кровле здания. |  |
| 1.6. | Мероприятия по снижению шума. |  |
|  | Для достижения в помещениях и на прилегающей территории нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем отопления, вентиляции и кондиционирования предусмотрены следующие мероприятия: - размещение оборудования в отдельных помещениях; - применение оборудования с пониженным уровнем шума; - применение виброизолированных вентиляторов, соединенных с воздуховодами гибкими вставками; - установка в необходимых случаях глушителей шума как до, так после вентиляционных установок; - установка в необходимых случаях акустических экранов. |  |
| 1.7. | Автоматизация систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. |  |
|  | Системой автоматизации предусматривается: - местный и дистанционный контроль за параметрами воздушной среды и холодоносителя; - местное и дистанционное управление системами вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты; - автоматическое и ручное отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты при возникновении пожара. |  |
| 1.8. | Основные показатели по разделу «Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная защита». |  |
|  | Расход тепла на отопление, Вт ……………….. | 28 000 |
|  | Расход тепла на вентиляцию, Вт ……………….. | 75 000 |
|  | Расход холода, Вт ………………………………………. | 23 000 |
|  | Установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт: |  |
|  | - оборудование систем вентиляции ………….. | 8 |
|  | - оборудование систем холодоснабжения (сплит-систем) | 10,8 |
|  | Общая установленная мощность по зданию (без систем противодымной защиты) .…………………. | 18,8 |
|  | Установленная мощность систем противодымной защиты, кВт …………………………… | 5,5 |