| Температура ( °C) | Срок службы (лет) | Тип трубы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РN 10 | РN 16 | РN 20 | РN 25 |
|  |  | Допустимое превышение давления, кгс/см2 |  |  |  |
| 20 | 10 | 13,5 | 21,7 | 27,1 | 33,9 |
|  | 25 | 13,2 | 21,1 | 26,4 | 33,0 |
|  | 50 | 12,9 | 20,7 | 25,9 | 32,3 |
| 30 | 10 | 11,7 | 18,8 | 23,5 | 9,3 |
|  | 25 | 11,3 | 18,1 | 22,7 | 28,3 |
|  | 50 | 11,1 | 17,7 | 22,1 | 27,7 |
| 40 | 10 | 10,1 | 16,2 | 20,3 | 25,3 |
|  | 25 | 9,7 | 15,6 | 19,5 | 24,3 |
|  | 50 | 9,2 | 14,7 | 18,4 | 23,0 |
| 50 | 10 | 8,7 | 13,9 | 17,3 | 21,7 |
|  | 25 | 8,0 | 12,8 | 16,0 | 20,0 |
|  | 50 | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 18,3 |
| 60 | 10 | 7,2 | 11,5 | 14,4 | 18,0 |
|  | 25 | 6,1 | 9,8 | 12,3 | 15,3 |
|  | 50 | 5,5 | 8,7 | 10,9 | 13,7 |
| 70 | 10 | 5,3 | 8,5 | 10,7 | 13,3 |
|  | 25 | 4,5 | 7,3 | 9,1 | 11,3 |
|  | 30 | 4,4 | 7,0 | 8,8 | 11,0 |
|  | 50 | 4,3 | 6,8 | 8,5 | 10,7 |
| 80 | 5 | 4,3 | 6,9 | 8,7 | 10,8 |
|  | 10 | 3,9 | 6,3 | 7,9 | 9,8 |
|  | 25 | 3,7 | 5,9 | 7,5 | 9,2 |
| 95 | 1 | 3,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 |
|  | 5 | 2,8 | 4,4 | 5,4 | 6,1 |