- Примеры расчета расхода энергоресурсов

- по отдельным видам продукции

- Электроэнергия

Расчет расхода электроэнергии на перекачку жидкости насосом

Мощность электродвигателя насоса определяется по формуле:

Р = , кВт,  где

Кз- коэффициент запаса мощности электродвигателя (при Q100 м3/ч, Кз=1,21,3; при Q100 м3/ч, Кз=1,11,15);

Q – производительность насоса, м3/ч;

Н – полный напор с учетом высоты всасывания, м.вод.ст.;

 - плотность жидкости, кг/м3 (плотность воды =1000 кг/м3);

 н- КПД насоса;

пер- КПД передачи определяется из нижеприведенной таблицы

Таблица

| Тип передачи | Значение КПД |
| --- | --- |
| Насадка на вал эл/двигателя | 1,0 |
| Ременная | 0,94-0,98 |
| Муфтовая | 0,97-0,99 |
| Редукторная | 0,88-0,96 |

Удельный расход электроэнергии для любого режима работы насоса равен:

Эн = 0,00272*, кВт.ч/м3,

где

H – действительный напор, развиваемый насосом при данном режиме работы, м.вод.ст.;

- КПД электродвигателя;

- КПД насоса.

Расчет расхода электроэнергии на выработку сжатого воздуха

Удельный расход электроэнергии на выработку 1000 м3 сжатого воздуха по компрессорной установке составит:

Эх.у.= Эпр+Эохл, кВт.ч/тыс.м3

Удельный расход электроэнергии на привод компрессора определяется:

Эпр = 0,00272*, кВт.ч/тыс.м3,

где

Lиз- работа изотермического сжатия, кгм;

ап- поправочный коэффициент на средние значения температуры и барометрического давления воздуха во всасывающем патрубке;

- изотермический КПД компрессора, определяемый по данным испытаний компрессора;

- КПД электродвигателя;

- КПД передачи.

Работа изотермического сжатия компрессора определяется по формуле:

Lиз = 23000*P1*1*lg, кгм,

где

Р1 - абсолютное давление всасывания (определяется по манометру, атм);

1- начальный всасываемый объем воздуха, равный 1 м3;

Р2 - абсолютное давление сжатия, атм;

Поправочный коэффициент ап определяется по формуле:

ап = ,

где

- удельный вес всасываемого воздуха в действительных условиях, кг/м3.

= , кг/м3.

где

Вср- среднее барометрическое давление во всасывающем патрубке, мм рт.ст.;

tср- средняя температура всасываемого воздуха для периода нормирования, °С.

В практических условиях на найденную исходную величину удельного расхода электроэнергии необходимо вносить ряд поправок. Эти поправки должны учитываться следующими коэффициентами:

а) коэффициентом, учитывающим износ компрессора. Для новых компрессоров он равен 1,0; для старых машин поршневого и ротационного типов не ниже 1,1; для турбокомпрессоров не ниже 1,05.

б) коэффициентом, учитывающим конечное давление сжатия;

в) поправочным коэффициентом, учитывающим степень загрузки компрессора, принимаемым по таблице:

Таблица

| Типы компрессоров | Поправочный коэффициент при загрузке, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Поршневые с регулированием путем подключения дополнительных вредных пространств | 1,0 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,22 | 1,31 |
| Поршневые с регулированием на холостой ход и ротационные компрессоры | 1,0 | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,23 | 1,32 | --- |
| Турбокомпрессоры с дроссельным регулированием | 1,0 | 1,05 | 1,09 | 1,15 | 1,15 | --- | --- | --- |

Степенью загрузки компрессора называется отношение количества воздуха подаваемого компрессором в единицу времени к его паспортной производительности за это время. Степень загрузки компрессора должна быть не ниже 90%.

Удельный расход электроэнергии на охлаждение компрессора определяется по формуле:

Эохл = 0,00272*, кВт.ч/тыс.м3,

где

Н – напор воды, включая и высоту всасывания, м.вод.ст.;

Qв- часовой расход воды, л/ч (количество воды, идущей на охлаждение, замеряется счетчиком). Для компрессоров производительностью до 10 м3/мин расход воды равен 4,5-5 л на 1м3 всасываемого воздуха; для компрессоров производительностью свыше 10 м3/мин - 3,5-4,5 л на 1м3 всасываемого воздуха;

- КПД насоса (принимается по паспортным данным);

- КПД электродвигателя насоса;

- КПД передачи от электродвигателя к насосу (см. таблицу выше).

Расчет расхода электроэнергии электросварочными установками

Расход электроэнергии на сварку в общем виде определяются по формулам:

Эсв= + Рх.х(τ-T), кВт.ч

где

U – напряжение сварочной дуги, принимаемое по технологическому режиму, В;

J – сила тока (определяется замером или по технологическому режиму), А;

T – время горения дуги,ч;

- КПД источника питания дуги (определяется по паспортным данным);

Рх.х - мощность холостого хода источника питания дуги (определяется опытным путем. При сварке на переменном токе расход электроэнергии на холостой ход незначителен и им можно пренебречь), кВт;

τ – полное время работы источника дуги (определяется расчетом), ч

Время горения дуги для наплавки 1 кг металла определяется по формуле:

T = , ч

где

kн - коэффициент наплавки, представляющий собой количество металла в граммах, наплавляемого за 1 час горения дуги при J=1А (при электросварке на переменном токе электродами с толстым покрытием kн= 6 – 18 г/(А.ч), при автоматической электросварке под флюсом kн= 11 – 24 г/(А.ч)).

Расход электроэнергии при ручной дуговой электросварке определяется на 1 кг наплавляемого металла по формуле:

Эр= , кВт.ч

где

Сх - коэффициент, учитывающий потери холостого хода источника питания (при переменном токе и при питании аппарата через сварочный трансформатор и отключении его на холостом ходу коэффициент Сх может быть принят равным 1; на постоянном ходе Сх=1,17).

Вес наплавленного металла подсчитывается по формуле:

Pн= F*L* , кг

где

F – площадь поперечного сечения шва, см2;

L – длина шва, см;

 - удельный вес наплавленного металла (для малоуглеродистых сталей = 7,8 г/см3).

Таблица

Удельный расход электроэнергии при ручной дуговой электросварке, автоматической и полуавтоматической, электрошлаковой сварке

| Род тока и способ сварки | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг |
| --- | --- |
| Переменный ток |  |
| Ручная дуговая сварка: |  |
| однофазная схема | 3,5 - 3,8 |
| трехфазная схема | 2,65 – 3,0 |
| Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом | 2,8 – 3,5 |
| Электрошлаковая сварка | 1,8 – 2,4 |
| Постоянный ток |  |
| Ручная дуговая сварка: |  |
| однопостовая | 5,0 – 6,5 |
| многопостовая | 8,0 – 9,0 |
| Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом | 4,2 – 6,0 |
| Автоматическая и полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа | 2,2 – 3,2 |

Расход электроэнергии на точечную сварку определяется на сварку для одной точки по формуле:

Эт = , кВт.ч

где

Uт – напряжение холостого хода по ступеням во вторичном контуре сварочной машины, В (для укрупненных расчетов можно принять: при сварке черных металлов Uт=3В; при сварке цветных металлов Uт=10В);

Jт - сварочный ток, А (определяется из карт технологического процесса);

cos  - коэффициент мощности машины (может быть принят 0,6 для стационарных машин и 0,3 для переносных);

- КПД сварочного трансформатора (принимается по паспортным данным);

Tсв - время сварки одной точки, сек (находится из карт технологического процесса).

Ниже приведены удельные расходы электроэнергии при различных видах сварки

Таблица

Удельный расход электроэнергии при стыковой сварке оплавлением

| Площадь поперечного сечения в месте сварки, мм2 | Расход электроэнергии на сварку одного стыка, кВт.ч |
| --- | --- |
| 100 | 0,024 |
| 200 | 0,06 |
| 300 | 0,06 |
| 500 | 0,125 |
| 1000 | 0,4 |
| 1500 | 0,825 |
| 2000 | 1,275 |
| 2500 | 1,725 |

Таблица

Удельный расход электроэнергии при точечной сварке на автоматических машина

| Суммарная толщина свариваемых листов, мм | Расход электроэнергии на 100 точек, кВт.ч |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 4 | 0,08 |
| 6 | 0,13 |
| 8 | 0,23 |
| 10 | 0,38 |
| 12 | 0,62 |

Таблица

Удельный расход электроэнергии при роликовой электросварке

деканированной стали

| Суммарная толщина свариваемых листов, мм | Расход электроэнергии на 1 м шва, кВт.ч |
| --- | --- |
| 0,5 | 0,04-0,08 |
| 1 | 0,08-0,14 |
| 1,5 | 0,1-0,2 |
| 2 | 0,12-0,24 |
| 3 | 0,25-0,5 |
| 4 | 0,5-1,0 |

Расчет расхода электроэнергии на работу металлообрабатывающего оборудования

Удельный расход электроэнергии на работу металообрабатывающего оборудования определяется по формуле:

Эм = , квт.ч/ед.прод.

где

1,1 – коэффициент, учитывающий потери в сетях;

kи.о - коэффициент использования оборудования;

kс - коэффициент спроса;

- суммарная установленная мощность металлообрабатывающего оборудования, кВт;

Т – время работы металлообрабатывающего оборудования за нормируемый период, час;

cos  - коэффициент мощности;

П – выпуск продукции за нормируемый период.

Таблица

| Электроприемники | Коэффициент использования мощности, ku | Коэффициент мощности, cos  | Коэффициент спроса kc |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлорежущие станки: мелкосерийного производства с нормальным режимом работы (мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные и др.) | 0,12 | 0,4 | 0,14 |
| крупносерийного производства при тяжелом режиме работы (штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные строгальные, фрезерные, карусельные и расточные станки) | 0,16 | 0,5 | 0,2 |
| Переносной электрический инструмент | 0,06 | 0,5 | 0,1 |
| Сварочные трансформаторы для ручной сварки | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| Мелкие нагревательные приборы | 0,6 | 1,0 | 0,7 |

Расчет расхода электроэнергии на работу деревообрабатывающего оборудования

Удельный расход электроэнергии рамными пилами определяется по формуле:

Эр.п = , кВт.ч/продукция

где

kр.п - удельное сопротивление резанию рамными пилами, в зависимости от скорости подачи на зуб, кг/мм2(для хвойных пород в соответствии с приведенной ниже таблице).

Таблица

| Скорость резания , мм/сек | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное сопротивление резанию, kр.п, кг/мм2 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 8,0 | 9,1 |

b – ширина пропила, мм

- суммарная высота пропила всего постава, мм;

n – скорость вращения вала лесопильной рамы, об/мин;

Т – время работы пилорамы за нормируемый период, час;

- КПД передачи;

П – выпуск продукции за нормируемый период.

Удельный расход электроэнергии электрорубанком определяется по формуле:

Ээ.р = , кВт.ч/продукция

где

kэ.р - удельное сопротивление резанию при строгании, кг/мм2 (для электрорубанка рекомендуется kэ.р=3 кг/мм2);

b – ширина строгания электрорубанка, мм

Н – глубина строгания, мм;

– скорость подачи, м/мин;

Т – время работы электрорубанка за нормируемый период, час;

- КПД передачи;

П – выпуск продукции за нормируемый период.

Удельный расход электроэнергии фрезерным станком определяется по формуле:

Эф = , кВт.ч/продукция

где

kр.ф - удельное сопротивление резанию при фрезеровании, кг/мм2 (для электрорубанка рекомендуется kр.ф= 1,5-2 кг/мм2);

b – ширина фрезерования, мм

l1– толщина срезаемого слоя коры и древесины, мм;

– скорость подачи, мм/сек;

Т – время работы фрезерного станка за нормируемый период, час;

П – выпуск продукции за нормируемый период.

Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах и электрических сетях

Потери электроэнергии в трансформаторах определяются как сумма потерь в магнитопроводе и потерь в обмотках трансформатора:

Этр = Рс+ Рх.з*()2*τ, кВт.ч

где

Рс- потери в стали (магнитопроводе) трансформатора, приведены в паспорте трансформатора, кВт;

Рх.з - потери в обмотках, приведены в паспорте трансформатора, кВт;

Sн - номинальная (паспортная) мощность трансформатора, кВА;

Sсм - среднесменная загрузка трансформатора, кВА;

τ – время потерь, представляет собой расчетное время, в течение которого трансформатор, загруженный постоянной максимальной нагрузкой имеет те же потери электроэнергии, что и при работе с действительной (изменяющейся) нагрузкой, час.

Время потерь выбирается в зависимости от времени использования максимума нагрузки Тмах:

Таблица

| Тмах, час | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ, час | 100 | 1400 | 2000 | 3000 | 4400 | 6000 | 7500 |

Потери электроэнергии в трехфазных сетях определяются:

Эс= 3**R* τ, кВт.ч

где

R – сопротивление линии (активное одной фазы), Ом;

Imax - максимальный ток линии, А.

Входящие в формулу величины R и Imax  в свою очередь определяются:

R = R0* l, Ом

Imax  = , А

где

l – длина линии, км;

R0 - сопротивление 1 км линии, Ом;

Uном - номинальное напряжение линии, кВ;

cos  - коэффициент мощности токоприемника, на который работает линия;

Эоп - переданная линией мощность в расчетный период времени, кВт.ч.

Переданная линией мощность определяется по счетчикам коммерческого или технического учета, установленными в конце линии. Длина линии принимается по акту приемки в эксплуатацию.

Величина сопротивления одного километра линии определяется по нижеприведенной таблице:

Таблица

Активное сопротивление 1 км линии

| трехжильные кабели 0,4 кВ; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение жилы, мм2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Алюминий, Ом/км | 3,12 | 1,95 | 1,25 | 0,894 | 0,625 | 0,447 | 0,329 | 0,261 | 0,208 |
| Медь, Ом/км | 1,84 | 1,16 | 0,74 | 0,53 | 0,37 | 0,265 | 0,206 | 0,154 | 0,124 |

| воздушные линии 0,4 кВ; 10 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение провода, мм2 | А35 | А50 | А70 | А95 | А120 |
| Алюминий, Ом/км | 3,12 | 1,95 | 1,25 | 0,894 | 0,625 |

| воздушные линии 0,4 кВ; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение провода, мм2 | АС-16 | АС-25 | АС-35 | АС-50 | АС-70 | АС-95 |
| Сталь-алюминий, Ом/км | 2,06 | 1,38 | 0,85 | 0,65 | 0,46 | 0,23 |

Расчет калорийности сжигаемого в котельных торфа

в зависимости от влажности и зольности торфа

Элементарный состав горючей массы фрезерного торфа, как правило, незначительно меняется в зависимости от месторождения. Для Беларуси его можно принимать следующим: Сг=58,0%, Нг= 5,5%, Sг= 0,4%, Nг+Oг = 36,1%.

Теплотворная способность на горючую массу можно принимать в расчетах Q= 5240-5700 ккал/кг.

Пересчет на рабочую массу производится по общепринятым формулам с учетом влажности и зольности:

Q = Q* , ккал/кг,

где

- влажность сжигаемого в котлах торфа, %;

Ас - зольность сжигаемого в котлах торфа, %;

- Тепловая энергия

Расчет расхода тепловой энергии на отопление

Максимальный часовой расход тепла на отопление определяется по формуле:

Qбыт = qо* kс*Vн*(tв-tн.о.), ккал/ч

где    q0 - средние удельные отопительные характеристики зданий, ккал/м3*ч*°с;

Таблица

Теплопотери через ограждающие конструкции отдельных зданий

| Здания | Объем зданий, тыс. м3 | Удельные тепловые характеристики, ккал/м3*ч*°с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отопления | для вентиляции |
| Пожарные депо | до 2 | 0,48 | 0,14 |
|  | 2-5 | 0,46 | 0,09 |
|  | более 5 | 0,45 | 0,09 |
| Гаражи | 2 | 1,1 | 1,15 |
|  | 3 | 0,96 | 1,06 |
|  | 5 | 0,9 | 1,0 |
|  | 10 | 0,83 | 0,9 |
|  | 15 | 0,8 | 0,86 |
|  | 20 | 0,78 | 0,82 |
|  | 30 | 0,72 | 0,74 |
|  | 40 | 0,68 | 0,65 |
|  | 50 | 0,62 | 0,55 |
| Деревообработка | до 5 | 0,6 – 0,55 | 0,6 – 0,5 |
|  | 5-10 | 0,55 – 0,45 | 0,6 – 0,45 |
|  | 10-50 | 0,45 – 0,4 | 0,45 – 0,4 |
| Ремонтные | 5-10 | 0,6 – 0,5 | 0,2 – 0,15 |
|  | 10-20 | 0,5 – 0,45 | 0,15 – 0,1 |
| Паровозные депо | до 5 | 0,7 – 0,65 | 0,4 – 0,3 |
|  | 5 - 10 | 0,65 – 0,6 | 0,3 – 0,25 |
| Компрессорные станции | 1 | 0,6 | --- |
|  | 3 | 0,55 | --- |
|  | 5 | 0,50 | --- |
|  | 10 | 0,35 | --- |
| Кислородные станции | 1 | 1 | --- |
| Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6 – 0,45 | --- |
|  | 1-2 | 0,45 – 0,4 | --- |
|  | 2-5 | 0,4 – 0,33 | 0,14 – 0,12 |
|  | 5-10 | 0,33 – 0,3 | 0,12 – 0,11 |
|  | 10-20 | 0,3 – 0,25 | 0,11 – 0,1 |
| Цеха металлоконструкций | 50-100 | 0,38 – 0,35 | 0,53 – 0,45 |
|  | 100-150 | 0,35 – 0,3 | 0,45 – 0,35 |
| Механосборочные, механические и слесарные отделения инструм. цехов | 5-10 | 0,55 – 0,45 | 0,4 – 0,25 |
|  | 10-50 | 0,45 – 0,4 | 0,25 – 0,15 |
|  | 50-100 | 0,4 – 0,38 | 0,15 – 0,12 |
|  | 100-200 | 0,38 – 0,35 | 0,12 – 0,08 |

kс - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость расхода тепла от рода и вида системы отопления (для паровоздушного или воздушного отопления kс=1,07; для водяного с местными нагревательными приборами kс= 1,15; для парового низкого давления по закрытой системе kс= 1,33);

Vн - объем здания по наружному обмеру, м3;

tв - средняя температура воздуха в здании, °С;

Таблица

Средние расчетные температуры воздуха внутри

отапливаемых помещений (СНиП “Тепловые сети”)

| Назначение здания | Температура внутреннего воздуха, tв, С° |
| --- | --- |
| Жилые здания, гостиницы, общежития, административные здания | 18 |
| Учебные заведения, школы, лаборатория, общепиты, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, прачечные, пожарные депо | 15 |
| Гаражи | 10 |
| Детские ясли, сады, поликлиники, амбулатории, больницы | 20 |
| Бани | 25 |

tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Средний часовой расход тепла определяется:

Q= Qбыт* = qо*kо*Vн*(tв- tн.ср), ккал/ч

где    tн.ср - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

Расчет потерь тепловой энергии в трубопроводах пара

и горячей воды (отраслевая методика концерна “Белтопгаз”)

Суммарные тепловые потери теплопровода в зависимости от способа прокладки определяются по формуле:

- для участков подземной прокладки:

Q= S q*l*b *T,

- для участков надземной прокладки:

Q= S q*l*b *T,

Q= S q*l*b *T,

где:

qн– нормативные значения удельных тепловых потерь подающего и обратного трубопроводов при подземной прокладке для каждого диаметра труб, ккал/м*ч.

q, q – нормативные значения удельных тепловых потерь соответственно подающего и обратного трубопроводов для каждого диаметра труб при надземной прокладке.

Таблица

Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных

тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах

| Условный диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах, ккал/м*ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для обратной линии с.г. t=50 ºС | Для подающей линии с.г. t=65 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки | Для подающей линии с.г. t=90 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки | Для подающей линии с.г. t=110 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки |
| 32 | 20 | 25 | 45 | 32 | 52 | 38 | 58 |
| 57 | 25 | 31 | 56 | 40 | 65 | 47 | 72 |
| 76 | 29 | 35 | 64 | 45 | 74 | 53 | 82 |
| 89 | 31 | 38 | 69 | 49 | 80 | 57 | 88 |
| 108 | 34 | 42 | 76 | 54 | 88 | 62 | 96 |
| 159 | 42 | 52 | 94 | 65 | 107 | 75 | 117 |
| 219 | 51 | 62 | 113 | 79 | 130 | 91 | 142 |
| 273 | 60 | 72 | 132 | 90 | 150 | 103 | 163 |
| 377 | 76 | -- | -- | 107 | 183 | 126 | 202 |
| 426 | 82 | -- | -- | 121 | 203 | 137 | 219 |
| 478 | 91 | -- | -- | 132 | 223 | 150 | 241 |

Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65, 90, 110 ºС соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70, 180-70 ºС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока определяются интерполяцией.

Таблица

Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых

сетей при подземной бесканальной прокладке

| Условный диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при подземной бесканальной прокладке, ккал/мч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подающей линии с.г. t=65 ºС | Для обратной линии с.г. t=50 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки | Для подающей линии с.г. t=90 ºС | Для обратной линии с.г. t=50 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки | Для подающей линии с.г. t=110 ºС | Для обратной линии с.г. t=50 ºС | Суммарная для 2-х трубной прокладки |
| 32 | 19 | 16 | 35 | 27 | 16 | 43 | 31 | 16 | 47 |
| 57 | 24 | 20 | 44 | 33 | 20 | 53 | 38 | 19 | 57 |
| 76 | 26 | 22 | 48 | 35 | 22 | 57 | 42 | 21 | 63 |
| 89 | 28 | 23 | 51 | 37 | 23 | 60 | 44 | 22 | 66 |
| 108 | 30 | 25 | 54 | 40 | 25 | 65 | 47 | 24 | 71 |
| 133 | 33 | 28 | 61 | 44 | 28 | 72 | 52 | 27 | 79 |
| 159 | 35 | 31 | 66 | 47 | 29 | 76 | 56 | 29 | 85 |
| 219 | 41 | 40 | 81 | 61 | 40 | 101 | 71 | 39 | 110 |
| 273 | 54 | 46 | 100 | 68 | 44 | 112 | 79 | 44 | 123 |
| 325 | 60 | 51 | 111 | 75 | 50 | 125 | 88 | 49 | 137 |
| 377 | -- | -- | -- | 83 | 54 | 137 | 95 | 53 | 148 |
| 426 | -- | -- | -- | 88 | 58 | 146 | 101 | 57 | 158 |
| 478 | -- | -- | -- | 93 | 62 | 155 | 108 | 61 | 169 |

Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65, 90, 110 ºС соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70, 180-70 ºС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока определяются интерполяцией.

Таблица

Нормы плотности теплового потока для теплопроводов,

расположенных на открытом воздухе

| Условный диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе, ккал/м*ч, при средней температуре теплоносителя, ºС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 48 | 17 | 20 | 23 | 28 | 36 | 44 |
| 57 | 19 | 24 | 26 | 33 | 41 | 49 |
| 76 | 21 | 26 | 29 | 37 | 47 | 56 |
| 89 | 24 | 29 | 33 | 41 | 51 | 61 |
| 108 | 26 | 32 | 36 | 46 | 57 | 67 |
| 133 | 30 | 36 | 41 | 51 | 63 | 74 |
| 159 | 33 | 40 | 45 | 57 | 70 | 82 |
| 219 | 40 | 49 | 55 | 70 | 85 | 99 |
| 273 | 46 | 56 | 63 | 79 | 95 | 110 |
| 325 | 53 | 64 | 71 | 88 | 105 | 122 |
| 377 | 59 | 71 | 79 | 98 | 117 | 135 |
| 426 | 65 | 77 | 86 | 106 | 127 | 147 |
| 476 | 70 | 84 | 93 | 115 | 136 | 156 |

Примечания: 1. Нормы плотности теплового потока определены при средней расчетной температуре окружающей среды за период работы +5ºС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока определяются интерполяцией.

Таблица

Нормы плотности теплового потока для теплопроводов,

расположенных внутри помещений

| Условный диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных внутри помещений, ккал/м*ч, при средней температуре теплоносителя, ºС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 32 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 |
| 48 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 |
| 57 | 14 | 23 | 32 | 43 | 53 |
| 76 | 15 | 26 | 37 | 49 | 58 |
| 89 | 16 | 27 | 39 | 52 | 62 |
| 108 | 22 | 34 | 45 | 57 | 68 |
| 133 | 27 | 40 | 53 | 65 | 76 |
| 159 | 31 | 45 | 60 | 72 | 84 |
| 194 | 35 | 50 | 66 | 80 | 93 |
| 219 | 38 | 52 | 70 | 85 | 100 |
| 273 | 42 | 59 | 78 | 95 | 111 |
| 325 | 45 | 61 | 85 | 104 | 122 |

Примечания: 1. Нормы плотности теплового потока определены при средней расчетной температуре окружающей среды +25ºС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока определяются интерполяцией.

T - часы работы системы отопления в году, час;

l - длина теплопровода одинакового диаметра и одного типа прокладки , м;

- коэффициент местных потерь тепла (потери арматуры, опор и компенсаторов). Значение коэффициента принимается в соответствии со СНиП “Тепловые сети. Нормы проектирования” принимают: для бесканальной прокладки =1,15; для канальной =1,2; для подземной прокладки =1,25.

Потери тепловой энергии в неизолированных трубопроводах определяют по формуле:

Q= lн.из*dн*α(tг-tос)*T

где

lн.из- длина неизолированного трубопровода, м;

dн- наружный диаметр трубопровода, м;

tг, - температура поверхности трубопровода, можно принять равной температуре теплоносителя, ºС;

tос- температура окружающей среды, ºС;

T - часы работы системы отопления в году, час;

α – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплопровода, ккал/м³*ºС, определяется по формуле:

α = 8*0,04*t +6,

где:

w – вынужденная конвекция воздуха принята 4,3 м/сек;

t – температура излучающей поверхности (температура теплоносителя), °С;

Расчет расхода тепла на производство железобетона

Удельный расход тепла на подогрев инертных и воды в зимнее время определяется по формуле:

qп = , Мкал/м3

где

Gб - вес сухой массы бетона, кг;

Сб - теплоемкость сухой массы бетона равная 0,3 ккал/кг*°С;

W – объемная влажность инертных с учетом примеси льда и снега (принимается равной 0,1 объема изделия);

900 – удельный вес льда, кг/м3;

t1 - температура нагрева инертных, °С;

tн.ср - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

Gв - вес воды, кг;

Св - теплоемкость воды равная 1,0 ккал/кг*°С;

80 – скрытая теплота плавления льда, ккал/кг;

640 – теплосодержание пара, ккал/кг;

iх - теплосодержание конденсата, ккал/кг;

Vизд - объем изделий в плотном бетоне, загружаемых в камеру за один цикл, м3.

В зависимости от типа установки, режима тепловой обработки, коэффициента заполнения установки, металлоемкости бетона, температуры окружающей среды, системы регулирования параметров теплоносителя при термовлажностной обработке железобетонных изделий и качества цементных вяжущих расход пара на тепловую обработку 1 м3 бетона колеблется в широких пределах от 65 до 450 Мкал/3.

Количество тепла, расходуемое ямной пропарочной камерой за один цикл пропаривания, определяется по формуле:

Qя.к= , Мкал/цикл

где

Gб - вес сухой массы бетона, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания, кг;

Gв - количество воды, загружаемое в камеру за один цикл, кг;

Gм - вес металла, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания, кг;

См - теплоемкость металла, ккал/кг*°С (принимается равной 0,115 ккал/кг*°С);

Gд - вес дерева, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания, кг;

Cд - теплоемкость дерева, ккал/кг*°С (принимается равной 0,6 ккал/кг*°С);

40 – потери тепла с 1 м2 стен и пола, ккал/м2;

F – поверхность стен и пола камеры, м2;

tт - температура изотермической выдержки, рекомендуемая для данного изделия, °С;

t1 - температура загружаемых в камеру изделий, °С;

А – коэффициент теплопотерь через крышку камеры (принимается равным 1,1 – 1,3).

Вес сухой массы бетона, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания определяется по формуле:

Gб = Vизд * (б-Gв.з), кг

где

Vизд - объем изделий в плотном бетоне, загружаемых в камеру за один цикл пропаривания, м3;

б - удельный вес бетона, кг/ м3; (б = 2400 кг/ м3);

Gв.з - вес воды затворения, кг/м3.

Объем изделий в плотном бетоне, загружаемых в камеру за один цикл пропаривания определяется по формуле:

Vизд = V*n, м3

где

V - объем одного изделия, м3

n – количество изделий, шт.

Количество воды, загружаемой в камеру за один цикл, определяется по формуле:

Gв= Vизд* Gв.з, кг

Вес металла, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания определяется по формуле:

Gм = (Gарм+Gзакл+Gо.м.)*n, кг

где

Gарм - вес арматуры одного изделия, кг;

Gзакл - вес закладных деталей изделия, кг;

Gо.м.- вес металлической опалубки одного изделия, кг;

n – количество изделий, шт.

Вес дерева, загружаемого в камеру за один цикл пропаривания определяется по формуле:

Gд = G*n, кг

где

G - вес деревянной опалубки одного изделия, кг.

Удельный расход тепла на 1 м3 плотного железобетона за один цикл пропаривания в ямных пропарочных камерах определяется по формуле:

qя.к= , Мкал/ м3

где

П – количество плотного железобетона на один цикл пропаривания, м3

Потери тепла в ямных установках определяются по формуле:

= k1* qя.к., Мкал/ м3

где

k1 - коэффициент, равный 0,05 – 0,1.

Удельный расход тепла на термовлажностную обработку в ямной камере составит:

qт.я.к= qя.к.+ , Мкал/ м3

Количество тепла, расходуемое в кассетной установке за 1 цикл пропаривания, определяется по формуле:

Qн= , Мкал/цикл

где

Gв - вес сухой массы бетона, загружаемого в кассетную установку, кг;

Gв - количество воды, загружаемое в кассетную установку с бетоном, кг;

Gм - вес арматуры закладных деталей изделий, разделительных листов и металла паровых отсеков кассетной установки, кг;

K – коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду и неучтенные потери в зависимости от местных условий (принимается равным 1,2 – 1,4).

Удельный расход тепла на 1 м3 плотного железобетона за один цикл пропаривания в кассетной установке определяется по формуле:

qк= , Мкал/ м3

Потери тепла в установке определяются по формуле:

= k1* qк, Мкал/ м3

Удельный расход тепла на термовлажностную обработку железобетона в кассетной установке определяется по формуле:

qт.к= qк+ , Мкал/ м3

- Топливо

Расчет расхода топлива и электроэнергии на производство

тепловой энергии котельной

1) Определение расходов теплоты на собственные нужды

- Расходы теплоты на собственные нужды котлоагрегатов

  - Потери теплоты с продувочной водой при использовании тепла продувочной воды, Гкал

Q = 0,01*P*D[iнв-64Dy-(1-y)(100-i¢ пр)]*t пр

где

Р - величина продувки, согласно режимных карт, %;

D - производительность котлоагрегата, т/ч;

i¢ пр - энтальпия продувочной воды, ккал/кг;

t пр - продолжительность продувки, ч;

y - доля выпара от количества продувочной воды, определяется

по выражению:

y = (i¢ нв-100)/540

где

i¢ нв – энтальпия котловой воды при давлении в котле, ккал/кг.

  - Расход теплоты на очистку поверхностей нагрева

При обдувке котлов, производительностью менее 10 т/ч пара:

Q = (0,0020,025)Qном*t обд, Гкал

При обдувке котлов, производительностью более 10 т/ч пара:

Q = 0,003*Qном*t обд, Гкал

t обд - расчетное время продолжительности обдувки, час.

- 2. Расход теплоты на общекотельные собственные нужды

  - Расход теплоты на подготовку химочищенной воды, Гкал

Qкв = Gкв * qхв

где

Gхв - количество исходной воды, поступающей в ХВП, т;

qхв - норма расхода теплоты на ХВО, Гкал/т, определяется по

выражению:

qкв = 0,12 * (tхв – tисх)*10-3

где

tхв,tисх – температуры химочищенной и исходной воды,

tхв= 25° С при осуществлении коагуляции в осветлителе;

tхв= 40° С при известковании с коагуляцией.

  - Расход теплоты на питательные паровые насосы

Определяется по выражению:

Q = 2,576*G*H*t *10-9 / h н , Гкал

где

G – расход воды, кг/ч;

H – напор, создаваемый насосом, м.вод.ст;

h н – кпд насоса (для поршневых насосов h н= 0,3-0,5; для турбонасосов h н= 0,4-0,6).

  - Расход теплоты на мазутное хозяйство

Рассчитывается для резервного вида топлива – мазута.

Q= qпод*Gм+ qсл*Gсл + qтр*Gм*L + Gхр*qхр*Tхр, Гкал

где

Gм,Gсл,Gкр- соответственно потребление мазута за рассчитывае-

мый период, сливаемого и хранящегося мазута, т;

Tкр- продолжительность хранения мазута, ч;

L - длина мазутопровода, м;

qпод,qсл,qтр,qкр- нормы расхода теплоты на подогрев, слив, транспортировку и хранение мазута, Гкал/т.

qподи qсл включают подогрев мазута в цистернах и слив его с учетом подогрева лотков, желобов и нулевых емкостей.

Для ориентировочных расчетов:

для мазута М-100 qпод= 0,000466*tпод-0,0088,

где tпод- температура подогрева мазута = 600С;

qсл - изменяется в пределах от 0,05 до 0,11 в зависимости от температуры окружающего воздуха.

qтр=(0,95-0,21tв)*10-6,

- при хранении в металлических емкостях

qхр= 0,2675(tхр-tв)*10-6, Гкал/т.ч

< железобетонных в хранении>

qкр= 0,38(tхр-tв)*10-6, Гкал/т.ч

  - Расход теплоты на деаэрирование питательной и подпиточной воды

Расход теплоты на деаэратор атмосферного типа

Qд = Dд*(iп – 104)*t д *10-6, Гкал

где

Dд – расход пара на деаэратор, кг/ч;

iп - энтальпия пара , ккал/кг;

t д - число часов работы деаэратора.

Расход пара на деаэратор

Dд=

где

Dх - количество конденсата, возвращаемого в котельную, кг/ч;

tкон, tхов - температура конденсата и химочищенной воды, С;

Dпр – расход продувочной воды, кг/ч;

y - доля выпара продувочной воды, поступающей в деаэратор;

t д - кпд деаэратора (t д = 0,98-0,99).

  - Расход теплоты при пусках и остановах котлоагрегатов, Гкал Q = *nр*7*10-3

где

Враст - количество условного топлива на одну растопку для котло-

агрегата каждого типа, кг.у.т (принимается по нижеприведенной таблице);

nр - число растопок каждого типа котлоагрегата.

Таблица

| Поверхность нагрева котлоагрегата, м 2 | Кол-во топлива, кг у.т при длительности останова перед растопкой, час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 | Свыше 48 |
| До 50 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 51-100 | 17 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 |
| 101-200 | 34 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 |
| 201-300 | 52 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1200 | 1800 |
| 301-400 | 68 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1600 | 2400 |
| 401-500 | 85 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 501-600 | 102 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 2400 | 3600 |

  - Расход теплоты на бытовые нужды котельной включает расход теплоты на отопление производственных и служебных помещений котельной и топливоподачи

Q = a *Vн*(tв-tн)*t от*10-6 + 0,1*N*t г.в, Гкал

где

  - - удельная отопительная характеристика здания котельной,

ккал/м3*ч*С;

Vн - объем здания котельной по наружному обмеру, м3;

tв - температура воздуха в котельной, С;

tн - средняя за отопительный сезон температура наружного воздуха, С;

tот  - продолжительность отопительного сезона, ч;

N - штат котельной, чел;

t г.в – продолжительность работы горячего водоснабжения, сутки;

0,1 - норма потребления теплоты на горячее водоснабжение,

Гкал/чел.сут.

  - Расход теплоты на прочие нужды котельной

Этот расход Q теплоты включает: содержание паровых питательных насосов в горячем резерве и ежесменную проверку их готовности , излучением теплоты поверхностями трубопроводов, насосов, баков, и др., расход теплоты на опробование клапанов, потери с утечками и т.п.

Q = (0,008¸ 0,01)*Qвыр

2.8. Снижение расхода тепловой энергии, вырабатываемой котельной за счет реализации организационно-технических мероприятий

D Q= D Q+ D Q, Гкал

где

D Q- изменение расхода тепловой энергии, вырабатываемой каждым котлом от реализации организационно-технических мероприятий.

Таблица

Коэффициенты изменения расходов тепловой энергии

от реализации организационно-технических мероприятий

| Мероприятия | Значение коэффициента, Гкал/Гкал (+экономия, -перерасход) |
| --- | --- |
| Установка водяного поверхностного экономайзера на котлах производительностью до 10 Гкал/ч | 0,03 |
| Установка водяного поверхностного экономайзера на котлах производительностью более 10 Гкал/ч | 0,06 |
| Автоматизация процесса горения на газе | 0,01 |
| Поддержание оптимального содержания СО2 | 0,06 |
| Отклонение коэффициента избытка воздуха в топке на 0,1 | - 0,07 |
| Снижение температуры уходящих газов на 10 °С | 0,06 |
| Установка воздухоподогревателя на котлах до 10 Гкал/ч | 0,07 |
| Установка воздухоподогревателя на котлах более 10 Гкал/ч | 0,15 |
| Уменьшение продувки на 1% | 0,003 |
| Использование теплоты непрерывной продувки | 0,015 |
| Увеличение возврата конденсата на 1 т | 0,07 |
| Автоматизация деаэраторов | 0,02 |
| Устранение потерь с выпаром деаэраторов | 0,05 |
| Устранение потерь с общекотельными утечками | 0,015 |
| Устранение потерь с продувкой | 0,02 |

2) Определение расхода электроэнергии на отпуск

тепловой энергии котельной

Расход электроэнергии на плановую выработку и реализацию тепловой энергии:

Э нот = Эпр+ Эбыш, кВт.ч

где

Эпр,Эбыт - расходы электроэнергии соответственно на производственные и бытовые нужды котельной.

Расход электроэнергии на производственные нужды учитывает только расходы на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортом тепловой энергии – расходы на привод тяго-дутьевых устройств, насосов питательных, циркуляционных, химводоочистки и др., механизмов транспорта топлива, топливоподачи, электрозадвижек, на питание КИП и автоматики и др.

Суммарный плановый расход электроэнергии на технологические нужды:

Этн = Ni*ni*ki, кВт.ч

где

Ni - установленная мощность технологического оборудования;

ni - продолжительность работы оборудования, ч;

ki - коэффициент использования установленной мощности

оборудования.

3.3. Расход электроэнергии на бытовые нужды включает в основном расход на освещение и вентиляцию помещений котельных и определяется по формуле:

Эбыт= Nосв*nосв, кВт.ч

где

Nосв - суммарная мощность установленных светильников, кВт;

nосв - продолжительность работы светильников, ч;

3.4. Удельная норма расхода электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии с учетом экономии электроэнергии от внедрения запланированных энергосберегающих мероприятий:

Э= , кВт.ч/Гкал

3) Разработка нормы расхода топлива в котельной

4.1. Рассматривается задание на выпуск продукции (работ, услуг) и определяется величина годовой выработки тепловой энергии, отпускаемой котельной на рассматриваемый период - Q,Гкал.

4.2. По результатам работы котельной за прошедший период с учетом ожидаемых потерь теплоты на собственные нужды определяется количество вырабатываемой тепловой энергии Q= Q + Q.

4.3. При данной часовой производительности по режимным картам проведенных режимно-наладочных испытаний котлов подобраны нормативные характеристики: b - удельный расход условного топлива на выработку тепла и h - к.п.д. брутто катлоагрегатов.

4.4. Из нормативных характеристик при планируемых среднечасовых нагрузках с учетом наличия экономайзера определяется к.п.д. брутто каждого котлоагрегата h и нормативные удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии (индивидуальные нормы) b. С учетом допуска на эксплуатационные условия и срока эксплуатации (старения) оборудования:

- к.п.д. брутто котлоагрегата

h = h - D h -h , %

b - нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой

энергии котлоагрегатом

b = (h *b) / h , кг у.т./Гкал

где

  - допуск на эксплуатационные условия, %

  - изменение к.п.д. котлоагрегата в зависимости от срока экс-

плуатации (старения). Определяется по выражению:

  = с * t р*1-3, %

где

с – коэффициент износа, принимается равным 0,0015 для котлов, работающих на газе, сернистом, малосернистом мазуте; 0,0035 для котлов, работающих на высокосернистом мазуте; 0,0055 для котлов, работающих на твердом топливе;

t Р - продолжительность работы, ч.

Рассчитывается только для котлов, отработавших с начала эксплуатации лее 35000 часов.

При продолжительности работы котла с начала эксплуатации до момента проведения последних испытаний t более 35000 часов: t р= t - t , менее t р= t - 35000, ч.

4.5. Определяется средневзвешенный нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельной:

b= , кг у.т/Гкал

Определяется средневзвешенный к.п.д. брутто котельной

h = (142,86 /b) * 100, %

Определяется норма расхода теплоты на собственные нужды котельной

Q = Q + Q – D Q, Гкал

где

Q - расход тепла на растопку, продувку, очитка поверхностей

нагрева и т.д

Q - химводоочистка, деаэрация, питательные паровые насосы,

бытовые нужды котельной и т.д.

D Qн.о - снижение расхода теплоты от реализации запланированных

организационно - технических мероприятий.

4.8. Норматив расхода теплоты на собственные нужды:

a сн=

Определяется средний к.п.д. нетто котельной

h = h (1-a сн), %

Определяется нормативный удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии котельной

b= (142,86 /h ) * 100, кг у.т/Гкал