ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ENERGY CONSERVATION THERMAL PERFORMANCE

OF RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

ТСН 23-324-2005

Республики Коми

Дата введения с 20.04.2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ: НИИ строительной физики (НИИСФ), г.Москва (Матросовым Ю.А. - научный рук., Бутовским И.Н., Климовой Г.К.); Главным управлением строительства и инвестиций Минархстройэнерго Республики Коми, г.Сыктывкар (Меркуль И.Е.), Республиканским фондом развития жилищного строительства при Минархстройэнерго Республики Коми, г.Сыктывкар (Градиль И.Г.); Центром энергетической эффективности (ЦЭНЭФ), г.Москва (Матросовым Ю.А.); Обществом по защите природных ресурсов (Гольдштейном Д.Б.).

В основу нормативного документа положены московские городские нормы ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99), территориальные строительные нормы Саратовской области ТСН 23-305-99-СО, территориальные строительные нормы Московской области ТСН-308-2000 МО (ТСН НТП-99), работы НИИСФ, ЦЭНЭФ и Общества по защите природных ресурсов.

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные строительные нормы (ТСН) по энергосберегающей теплозащите жилых и общественных зданий с изменениями и дополнениями разработаны по заданию Минархстроя Республики Коми в соответствии с законом "Об энергосбережении", принятым Государственным Советом Республики Коми 25 июня 1997 года, и с требованиями нового СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и нового СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий".

При разработке ТСН учтены положения Закона Российской Федерации "Об энергосбережении" № 28-ФЗ от 3.04.96 г., постановления Правительства РФ № 1087 от 2.11.95 г. "О неотложных мерах по энергосбережению", Указа Президента РФ № 472 от 7.05.95 г. "Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года" и Федеральной целевой программы "Энергосбережение России", принятой постановлением Правительства РФ № 80 от 24.01.98 г., и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 23-01*, СНиП 31-01, СНиП 2.08.02, СНиП 41-01, СНиП 41-02 и ГОСТ 30494, и обеспечивают снижение уровня энергопотребления на отопление зданий не менее чем на 20%.

Требования настоящего нормативного документа преследует цель проектирования жилых зданий и зданий общественного назначения с эффективным использованием энергии путем выявления суммарного эффекта энергосбережения от использования архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов.

Нормативы в настоящем документе установлены из условий энергосбережения СНиП 23-02, учитывают особенности базы стройиндустрии Республики Коми, местной промышленности стройматериалов, систем теплоснабжения и типологии проектных решений для массового жилищно-гражданского строительства. В нормах заложена принципиальная возможность поэтапного повышения уровня тепловой защиты зданий в будущем, в том числе, с учетом возможностей республиканской строительной индустрии и рационального (эффективного) использования выпускаемой продукции.

При разработке настоящих норм использованы московские городские нормы ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99), территориальные строительные нормы Саратовской области ТСН 23-305-99-СО, территориальные строительные нормы Московской области ТСН-308-2000 МО (ТСН НТП-99) и типовые строительные нормы по теплозащите зданий для регионов РФ "Энергетическая эффективность в зданиях", разработанные ЦЭНЭФ, НИИСФ и Обществом по защите природных ресурсов, а также СП 23-101-2004 и СНиП 31-02-2001.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Нормы должны соблюдаться на территории Республики Коми при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), а также других зданий общественного назначения с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

1.2 Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 1.1, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.3 Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, соблюдения санитарно-гигиенических и требуемых комфортных условий.

При проектировании зданий рекомендуется применять более высокие требования в соответствии с классификацией зданий согласно разделу 6 по классу энергетической эффективности, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта. В этом случае в соответствии с классом энергетической эффективности здания следует уменьшить нормативные значения, установленные в таблицах 4.5а и 4.5б.

1.4 Нормы не распространяются на:

- мобильные (передвижные) здания, временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;

- надувные оболочки, палатки и шатры;

- здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более четырех месяцев в году;

- на малоэтажные традиционные рубленые деревянные дома со стенами из бревен или бруса при площади отапливаемых помещений не более 60 м2;

- объекты, по которым проектная документация разработана, утверждена и строительство начато до момента ввода в действие настоящих норм.

На объекты, по которым на момент ввода в действие настоящих норм утверждена проектно-сметная документация, решение о выполнении требований данных норм следует принимать в Минархстрое Республики Коми.

Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с органами государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры Республики Коми в каждом конкретном случае.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Правовая основа разработки настоящих норм для Республики Коми как субъекта Российской Федерации предусмотрена статьей 7 "Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2.2 Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящем нормативном документе, приведены в приложении Б.

4 ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

4.1 Общие положения

4.1.1 Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования - рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем обеспечения микроклиматом (отопления и вентиляции) и теплоснабжения, и рассматривая здание и указанные системы как единое целое.

4.1.2 Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

- когда теплозащитные свойства определяются по нормируемому значению удельного энергопотребления здания в целом;

- когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации.

4.1.3 При выборе первого подхода, поименованного в 4.1.2, теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.3 настоящих норм.

4.1.4 При выборе второго подхода, поименованного в 4.1.2, теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.4 настоящих норм.

4.1.5 Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в 4.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельной потребности тепловой энергии на отопление здания, определяемой согласно подразделу 4.5 настоящих норм.

4.1.6 При разработке проекта здания следует составлять согласно СНиП 23-02 и разделу 7 данного ТСН энергетический паспорт здания, характеризующий уровень его теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания настоящим нормам.

4.2 Исходные данные для проектирования теплозащиты

4.2.1 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период , °С, и расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года text, °С, принимаемую равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, следует принимать согласно СНиП 23-01 и в соответствии с таблицей 4.1 настоящих норм.

Таблица 4.1 - Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней за отопительный период

| Климатическая зона | Районы, населенные пункты | Расчетные температуры наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиболее холодной пятидневки | средней за отопительный период для зданий |  |  |
|  |  |  | Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных в графе 5 |  | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I зона | Койгородский |  |  |  |  |
|  | Кажым | -34 | -5,8 |  | -4,8 |
|  | Койгородок | -34 | -5,8 |  | -4,8 |
|  | Прилузский |  |  |  |  |
|  | Объячево | -34 | -5,3 |  | -4,2 |
|  | Сысольский |  |  |  |  |
|  | Визинга | -35 | -5,7 |  | -4,7 |
|  | Пустошь | -35 | -5,7 |  | -4,7 |
| II зона | Княжпогостский (южнее д.Весляна) |  |  |  |  |
|  | Весляна | -39 | -6,6 |  | -5,4 |
|  | Емва | -38 | -6,3 |  | -5,2 |
|  | Корткеросский |  |  |  |  |
|  | Корткерос | -36 | -5,8 |  | -4,7 |
|  | Лопыдино | -35 | -6,2 |  | -5,0 |
|  | Лунь | -37 | -6,5 |  | -5,4 |
|  | Сыктывдинский |  |  |  |  |
|  | Выльгорт | -36 | -5,8 |  | -4,9 |
|  | Город Сыктывкар с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Сыктывкар | -36 | -5,8 |  | -4,9 |
|  | Удорский (южнее д.Вендинга, с.Кослан) |  |  |  |  |
|  | Вендинга | -39 | -5,9 |  | -4,8 |
|  | Кослан | -39 | -6,2 |  | -5,1 |
|  | Усть-Вымский |  |  |  |  |
|  | Айкино | -37 |  |  |  |
|  | Усть-Вымь | -37 | -6,1 |  | -5,0 |
|  | Усть-Куломский |  |  |  |  |
|  | Усть-Кулом | -38 | -6,7 |  | -5,6 |
| III зона | Город Вуктыл с подчиненной ему территорией (южнее г.Вуктыл) |  |  |  |  |
|  | Вуктыл | -43 | -7,8 |  | -6,8 |
|  | Дутово | -42 | -7,8 |  | -6,8 |
|  | Княжпогостский (севернее д.Весляна) |  |  |  |  |
|  | Мещура | -39 | -6,9 |  | -5,8 |
|  | Город Сосногорск с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Ираель | -40 | -7,6 |  | -6,5 |
|  | Сосногорск | -39 | -6,4 |  | -5,4 |
|  | Троицко-Печорский |  |  |  |  |
|  | Троицко-Печорск | -41 |  | -6,9 | -5,9 |
|  | Усть-Унья | -40 |  | -7,1 | -6,0 |
|  | Якша | -40 |  | -7,3 | -6,2 |
|  | Удорский (севернее д.Вендинга, с.Кослан) |  |  |  |  |
|  | Мелентьево | -39 |  | -6,5 | -5,4 |
|  | Город Ухта с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Месью | -39 |  | -7,0 | -5,9 |
|  | Ухта | -39 |  | -6,4 | -5,4 |
| IV зона | Город Вуктыл с подчиненной ему территорией (севернее г.Вуктыл) |  |  |  |  |
|  | Верхний Щугор | -45 |  | -8,5 | -7,1 |
|  | Усть-Щугор | -45 |  | -7,9 | -6,8 |
|  | Ижемский |  |  |  |  |
|  | Ижма | -42 |  | -7,4 | -6,4 |
|  | Город Печора с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Печора | -43 |  | -7,9 | -6,8 |
|  | Усть-Цилемский |  |  |  |  |
|  | Левкинская | -40 |  | -6,8 | -5,7 |
|  | Окунев Нос | -40 |  | -7,3 | -6,1 |
|  | Усть-Цильма | -39 |  | -6,6 | -5,6 |
| V зона | Город Инта с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Адзьвавом | -42 |  | -8,7 | -7,5 |
|  | Инта | -43 |  | -7,1 | -8,3 |
|  | Кожым | -43 |  | -8,3 | -7,1 |
|  | Петрунь | -43 |  | -8,6 | -7,4 |
|  | Город Усинск с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Усинск | -41 |  | -7,6 | -6,5 |
|  | Усть-Уса | -41 |  | -7,6 | -6,5 |
| VI зона | Город Воркута с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Воркута | -41 |  | -9,1 | -7,8 |
|  | Елецкая | -41 |  | -9,8 | -8,5 |
|  | Сивая Маска | -41 |  | -9,5 | -8,2 |

Примечание. Для районов строительства, не указанных в таблице 4.1, расчетные температуры наружного воздуха следует принимать по наиболее близко расположенному пункту.

4.2.2 Расчетные оптимальные параметры внутреннего воздуха tint, °С, помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249 и СП 23-101 для соответствующих типов зданий по таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

| Здания и помещения | Температура воздуха внутри помещений здания tint, °С | Относительная влажность воздуха внутри помещений здания int, % | Температура точки росы td, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые здания, общеобразовательные учреждения и другие общественные здания, поименованные в 1.1, кроме перечисленных в пп.2 и 3 этой таблицы | 21 | 55 | 11,6 |
| 2. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Дошкольные учреждения | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Для помещений кухонь | 20 | 60 | 12 |
| 5. Для помещений ванных комнат и плавательных бассейнов: |  |  |  |
| для взрослых | 26 | 60 | 17,6 |
| для детей | 30 | 60 | 21,4 |
| Примечание: Для зданий, не указанных в таблице 4.2, температуру воздуха tint, относительную влажность воздуха int внутри зданий и соответствующую им температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий. |  |  |  |

4.2.3 Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, в соответствии 4.2.2 и СП 23-101 следует принимать по таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода

| Климатическая зона | Районы, населенные пункты | Градусо-сутки Dd, сут/продолжительность отопительного периода, z, сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания: |  |  |  |
|  |  | Жилые, школьные и другие общественные, кроме перечисленных в графах 4 и 5 |  | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | Дошкольных учреждений |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I зона | Койгородский |  |  |  |  |
|  | Кажым | 6486/242 |  | 6734/261 | 6995/261 |
|  | Койгородок | 6486/242 |  | 6734/261 | 6995/261 |
|  | Прилузский |  |  |  |  |
|  | Объячево | 6286/239 |  | 6527/259 | 6786/259 |
|  | Сысольский |  |  |  |  |
|  | Визинга | 6488/243 |  | 6733/762 | 6995/762 |
|  | Пустошь | 6488/243 |  | 6733/262 | 6995/262 |
| II зона | Княжпогостский (южнее д.Весляна) |  |  |  |  |
|  | Весляна | 6983/253 |  | 7181/272 | 7453/272 |
|  | Емва | 6852/251 |  | 7074/270 | 7344/270 |
|  | Корткеросский |  |  |  |  |
|  | Корткерос | 6566/245 |  | 6811/265 | 7076/265 |
|  | Лопыдино | 6637/244 |  | 6864/264 | 7128/264 |
|  | Лунь | 6903/251 |  | 7128/270 | 7398/270 |
|  | Сыктывдинский |  |  |  |  |
|  | Выльгорт | 6566/245 |  | 6811/265 | 7076/265 |
|  | Город Сыктывкар с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Сыктывкар | 6566/245 |  | 6811/265 | 7076/265 |
|  | Удорский (южнее д.Вендинга, с.Кослан) |  |  |  |  |
|  | Вендинга | 6913/257 |  | 7147/277 | 7427/277 |
|  | Кослан | 6990/257 |  | 7256/278 | 7534/278 |
|  | Усть-Вымский |  |  |  |  |
|  | Айкино | 6748/249 |  | 6994/269 | 7263/269 |
|  | Усть-Вымь | 6748/249 |  | 6994/269 | 7263/269 |
|  | Усть-Куломский |  |  |  |  |
|  | Усть-Кулом | 6814/246 |  | 7022/264 | 7286/264 |
| III зона | Город Вуктыл с подчиненной ему территорией (южнее г.Вуктыл) |  |  |  |  |
|  | Вуктыл |  | 7488/260 | 7701/277 | 7978/277 |
|  | Дутово |  | 7488/260 | 7701/277 | 7978/277 |
|  | Княжпогостский (севернее д.Весляна) |  |  |  |  |
|  | Мещура |  | 7198/258 | 7450/278 | 7728/278 |
|  | Город Сосногорск с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Ираель |  | 7579/265 | 7810/284 | 8094/284 |
|  | Сосногорск |  | 7151/261 | 7392/280 | 7672/280 |
|  | Троицко-Печорский |  |  |  |  |
|  | Троицко-Печорск |  | 7198/258 | 7424/276 | 7700/276 |
|  | Усть-Унья |  | 7109/253 | 7344/272 | 7616/272 |
|  | Якша |  | 7103/251 | 7317/269 | 7586/269 |
|  | Удорский (севернее д.Вендинга, с.Кослан) |  |  |  |  |
|  | Мелентьево |  | 7150/260 | 7392/280 | 7672/280 |
|  | Город Ухта с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Месью |  | 7252/259 | 7478/278 | 7756/278 |
|  | Ухта |  | 7151/261 | 7392/280 | 7672/280 |
| IV зона | Город Вуктыл с подчиненной ему территорией (севернее г.Вуктыл) |  |  |  |  |
|  | Верхний Щугор |  | 8260/280 | 8402/299 | 8701/299 |
|  | Усть-Щугор |  | 7745/268 | 7951/286 | 8237/286 |
|  | Ижемский |  |  |  |  |
|  | Ижма |  | 7498/264 | 7727/282 | 8009/282 |
|  | Город Печора с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Печора |  | 7803/270 | 8006/288 | 8294/288 |
|  | Усть-Цилемский |  |  |  |  |
|  | Левкинская |  | 7617/274 | 7903/296 | 8199/296 |
|  | Окунев Нос |  | 7754/274 | 8320/294 | 8614/294 |
|  | Усть-Цильма |  | 7507/272 | 7714/290 | 8004/290 |
| V зона | Город Инта с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Адзьвавом |  | 8465/285 | 8721/306 | 9027/306 |
|  | Инта |  | 8058/275 | 8318/296 | 8614/296 |
|  | Кожым |  | 8058/275 | 8318/296 | 8614/296 |
|  | Петрунь |  | 8466/286 | 8719/307 | 9026/307 |
|  | Город Усинск с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Усинск |  | 7979/279 | 8195/298 | 8493/298 |
|  | Усть-Уса |  | 7979/279 | 8195/298 | 8493/298 |
| VI зона | Город Воркута с подчиненной ему территорией |  |  |  |  |
|  | Воркута |  | 9211/306 | 9446/328 | 9774/328 |
|  | Елецкая |  | 9209/299 | 9499/322 | 9821/322 |
|  | Сивая Маска |  | 8784/288 | 9052/310 | 9362/310 |

Примечание. Для районов строительства, не указанных в таблице 4.3, градусо-сутки и продолжительность отопительного периода следует принимать по наиболее близко расположенному пункту.

4.2.4 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности I, МДж/м2, следует принимать по таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Средняя величина солнечной суммарной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период

| Населенные пункты | Гор. пов. | Вертикальные поверхности с ориентацией на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ/СЗ | В/З | ЮВ/ЮЗ | Ю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пункты - Адзьвавом, Воркута, Елецкая, Петрунь, Сивая Маска следует принимать по данным пункта Елецкая | 1992 | 1254 | 1380 | 1666 | 1988 | 2114 |
| Пункты - Вендинга, Вуктыл, Дутово, Инта, Ираель, Ижма, Кожым, Кослан, Левкинская, Мелентьево, Месью, Печора, Сосногорск, Усинск, Усть-Уса, Усть-Цильма, Усть-Щугор, Ухта следует принимать по данным пункта Ираель | 1442 | 865 | 972 | 1206 | 1470 | 1578 |
| Пункты - Айкино, Весляна, Визинга, Выльгорт, Емва, Кажым, Койгородок, Корткерос, Лопыдино, Лунь, Мещура, Объячево, Пустошь, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Усть-Вымь, Усть-Кулом, Усть-Унья, Якша следует принимать по данным пункта Усть-Вымь | 1330 | 772 | 868 | 1090 | 1386 | 1495 |
| Пункт Окунев Нос следует принимать по данным пункта Коткино | 1691 | 1078 | 1194 | 1454 | 1766 | 2000 |

Примечание. Для районов строительства, не указанных в таблице 4.4, величину солнечной радиации следует принимать по наиболее близко расположенному пункту.

4.2.5 При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций рассматривают следующие периоды их эксплуатации:

- годовой период, включающий все 12 месяцев;

- период месяцев с отрицательными (меньше нуля °C) средними месячными температурами наружного воздуха;

- зимний период со средними месячными температурами наружного воздуха меньшими минус 5 °C;

- весенне-осенний со средними месячными температурами наружного воздуха в интервале от минус 5 °C до плюс 5 °C;

- летний период со средними месячными температурами наружного воздуха больше плюс 5 °C.

Среднюю температуру наружного воздуха ti для соответствующего периода эксплуатации ограждающих конструкций следует вычислять как среднеарифметическое значение среднемесячных температур периода, определяемых по СНиП 23-01*, по формуле

,                                                             (4.1)

где  - средняя месячная температура воздуха j-го месяца, °C;

n - число месяцев периода эксплуатации.

Температуру в плоскости возможной конденсации c следует определять по формуле

c = tint - (tint - ti) · (1 / int + Rc) / Ro,                                       (4.2)

где tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °C;

ti - средняя температура наружного воздуха i-го периода, °C;

int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C);

Rc - термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, м2·°С/Вт;

Ro - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт.

Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, в плоскости возможной конденсации (E1, E2, E3, E0) при температуре c определяется согласно СП 23-101. Среднее парциальное давление водяного пара e, Па, годового периода  и периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами  определяется как среднеарифметическое значение парциального давления водяного пара соответствующих месяцев, принимаемых согласно СНиП 23-01* по формуле

,                                                            (4.3)

где  - среднее месячное парциальное давление водяного пара j-го месяца, гПа;

n - число месяцев с отрицательными средними месячными температурами.

4.2.6 При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций для условий эксплуатации Б согласно СП 23-101 и приложению Д настоящего документа:

- коэффициент теплопроводности , Вт/(м·°С);

- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2·°С);

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) co, кДж/(кг·°С);

- коэффициент паропроницаемости , мг/(м·ч·Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, м2·ч·Па/мг;

- воздухопроницаемость G, кг/(м2·ч) или сопротивление воздухопроницанию Ra, м2·ч·Па/кг или м2·ч/кг (для окон и балконных дверей при p = 10 Па);

- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения o.

Примечание:

Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СП 23-101 и приложении Д, следует принимать для условий эксплуатации Б согласно теплотехническим испытаниям по методике СП 23-101, полученных аккредитованными испытательными лабораториями с учетом расчетного массового отношения влаги в материале, приведенного для соответствующего материала в СП 23-101.

4.2.7 При расчетах теплоэнергетических показателей зданий согласно разделу 4.5 следует руководствоваться следующими правилами:

а) Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа.

В отапливаемую площадь здания не включаются площади объемов здания неотапливаемого подвала (подполья), холодного чердака или его части, не занятой под мансарду, теплого чердака, остекленных лоджий, балконов, веранд, холодных кладовых, веранд и т.п., выходящих за пределы наружных ограждающих конструкций, неотапливаемых лестничных клеток, а также площади технических этажей.

б) При определении площади мансардного помещения жилого здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту, 0,8 м - при 45° - 60°, при 60° и более - площадь измеряется до плинтуса. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

При определении площади мансардного помещения общественного здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка не менее 1,6 м.

в) Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

г) Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа (отапливаемого цокольного этажа и подвала) до поверхности потолка последнего этажа (мансардного этажа, отапливаемого чердака).

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

д) Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных проемов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.

е) Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.

4.3 Требования по теплозащите здания в целом

4.3.1 Проект здания следует разрабатывать на основе нормируемой величины удельного расхода тепловой энергии на отопление проектируемого здания , кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)] согласно 4.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с нормируемых значений, приведенных в СНиП 23-02 и градусо-суток по таблице 4.3, и в соответствии с 4.3.5. Процедура выбора теплозащиты до удовлетворения требования 4.3.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6. Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то разрешается снижение сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты по сравнению с нормируемым (но не ниже минимально допустимых значений согласно 4.3.3 настоящих норм, и с учетом соблюдения требования невыпадения конденсата в соответствии с 4.3.7) до значений, когда расчетная удельная потребность энергии достигнет требуемого значения.

4.3.2 Расчетный удельный (на 1 м2 отапливаемой площади здания [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания , кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению , кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия

 ,                                                              (4.4)

где  - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания, кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий: а) при подключении их к системам централизованного теплоснабжения согласно таблице 4.5а или 4.5б, б) при подключении здания к системам децентрализованного теплоснабжения - умножением величины, определяемой согласно таблице 4.5а или 4.5б, на коэффициент , рассчитываемый по формуле

,                                                            (4.5)

где dec - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения, определяемый согласно разделу 5;

- расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения, определяемый согласно разделу 5;

- расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания, кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый согласно подразделу 4.5.

Таблица 4.5а - Нормируемый удельный расход тепловой энергии  на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут), не более

| Отапливаемая площадь домов, м2 | с числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 60 | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях площади отапливаемых помещений дома в интервале 60-1000 м2 значения должны определяться по интерполяции |  |  |  |  |

4.3.3 Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rmin, м2·°С/Вт, должно быть не ниже значений, определяемых по формуле (8) СНиП 23-02 для стен типов зданий, указанных в поз.1 таблицы 4.5б, либо по формуле (9) СНиП 23-02 - для остальных ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) с учетом ограничения по температурному перепаду между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности согласно 5.8 СНиП 23-02.

Таблица 4.5б - Нормируемый удельный расход тепловой энергии  на отопление жилых многоквартирных и общественных зданий, кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], не более

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | По табл.4.5а | 85 [31] По табл.4.5а для 4-этажных домов одноквартирных и блокированных | 80 [29] | 76 [27,5] | 72 [26] | 70 [25] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в позициях 3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |

4.3.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше следует принимать согласно СНиП 23-02; для техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых многоэтажных зданий с применением поквартирных систем теплоснабжения температуру воздуха внутри этих помещений следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее плюс 2 °С для техподполий и плюс 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток при расчетных условиях.

4.3.5 Нормируемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:

- для окон, балконных дверей и витражей по таблице 4 СНиП 23-02 согласно градусо-суток по таблице 4.3; не менее 0,81 м2·°С/Вт для глухой части балконных дверей;

- 0,55 м2·°С/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа зданий с отапливаемыми лестничными клетками;

- 1,5 м2·°С/Вт для входных дверей в одноквартирные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий с неотапливаемыми лестничными клетками, ворот зданий для размещения в них малых производств бытового назначения, а также ворот для хранения автомобилей в жилых зданиях.

Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций общественных зданий следует принимать по табл.4 СНиП 23-02 согласно градусо-суток по табл.4.3.

4.3.6 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных и светопрозрачных ограждающих конструкций  должно быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче , определяемого согласно 4.3.1 или 4.3.5 соответственно. При этом следует выполнять проверку ограждающих конструкций на допустимую величину температурного перепада tn между температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхностью согласно СНиП 23-02.

Приведенное сопротивление теплопередаче  для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания или для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.7 на участках в зонах теплопроводных включений. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять согласно СП 23-101. Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей), а также дверей определяется на основании данных сертификационных испытаний, проведенных лабораториями, аккредитованными в установленном порядке; при отсутствии результатов сертификационных испытаний допускается принимать значения согласно приложения Е.

4.3.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 4.2.

Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3 °С при расчетных условиях.

4.3.8 Расчетную температуру воздуха в чердаке, неотапливаемом подвале и остекленной лоджии или балконе следует определять на основе расчета теплового баланса в соответствии с СП 23-101.

4.3.9 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий  должна быть не более нормируемых значений , указанных в СНиП 23-02.

4.3.10 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций , м2·ч·Па/кг, следует определять согласно СНиП 23-02 и указаний 4.6.3.

4.3.11 Оконные блоки и балконные двери в жилых зданиях следует выбирать по классам воздухопроницаемости согласно указаний СНиП 23-02.

4.3.12 Нормируемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП 23-02 с учетом 4.2.5.

4.3.13 Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Yf, Вт/(м2·°С) не более нормируемых величин, указанных в СНиП 23-02.

4.3.14 Суммарная площадь светопроемов окон жилых зданий должна быть не более 18% и общественных зданий - не более 25% от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций  меньше 0,65 м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 6400 до 7000 и 0,81 м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 7000. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены. Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10%.

4.4 Поэлементные требования к ограждающим конструкциям

4.4.1 Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять следующим требованиям по:

- приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с 4.4.2;

- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с 4.3.7;

- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с 4.3.9.

Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6.

4.4.2 Приведенное сопротивление теплопередаче , м2·°С/Вт для ограждающих конструкций должно быть не менее:

- значений, приведенных в СНиП 23-02 для градусо-суток по таблице 4.3 для наружных непрозрачных ограждающих конструкций в зависимости от вида здания и помещения; для перекрытий над техподпольями с температурой воздуха в них tc большей text, но меньшей tint эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый по формуле

n = (tint - tc) / (tint - text),                                                       (4.6)

где text, tint - то же, что и 4.2.1 и 4.2.2;

- значений, приведенных в 4.3.5 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.

Приведенное сопротивление теплопередаче  ограждающих конструкций следует определять согласно указаниям 4.3.6 с проверкой условия 4.3.7 на участках в зонах теплопроводных включений.

Примечание - Допускается применение конструкций наружных стен с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более чем на 5% ниже указанного в таблице 4 СНиП 23-02, при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных ограждений, определяемый по формуле (4.12), был не выше значения , определяемого по той же формуле на основании требований к ограждающим конструкциям согласно СНиП 23-02.

4.4.3 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно 4.3.104.3.12 соответственно.

4.4.4 Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с 4.2.7.

4.4.5 Ограждающие конструкции должны обеспечивать выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

4.5 Теплоэнергетические параметры здания

4.5.1 Показатель компактности здания , 1/м, следует определять по формуле

,                                                           (4.7)

где  - общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м2;

Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.

Расчетный показатель компактности здания , 1/м, для жилых зданий (домов), как правило, не должен превышать следующих значений:

- 0,25 для зданий 16 этажей и выше;

- 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

- 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

- 0,36 для 5-этажных зданий;

- 0,43 для 4-этажных зданий;

- 0,54 для 3-этажных зданий;

- 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных домов соответственно;

- 0,9 для одноквартирных отдельно стоящих двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой;

- 1,1 для одноквартирных одноэтажных домов без мансарды.

4.5.2 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период , кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], следует определять по формулам

или ,                       (4.8)

где  - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж, определяемый согласно 4.5.3;

Ah - отапливаемая площадь здания, м2;

Vh - то же, что в формуле (4.7), м3.

Dd - количество градусо-суток отопительного периода, определяемое согласно 4.2.3, °С·сут.

4.5.3 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода , МДж, следует определять:

а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

,                                              (4.9a)

б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

,                                                           (4.9б)

где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по формуле

,                                               (4.10)

Km - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                                                        (4.11)

- приведенный коэффициент теплопередачи здания через наружные ограждающие конструкции, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                (4.12)

где  - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий  = 1,13, для прочих зданий  = 1,1;

Aw, AF, Aed, Ac, Af - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, ограждений по грунту, м2;

, , , ,  - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2·°С/Вт; ограждений по грунту, определяемое исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно СП 23-101;

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП 23-02 и 4.4.2;

- то же, что и в формуле (4.7);

- условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                                      (4.13)

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

na - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16-20 м3/ч на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч-1, в больницах - 2 ч-1; для других зданий - согласно СНиП 23-02.

В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле

,                                         (4.14)

где zw - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

- кратность воздухообмена в рабочее время, ч-1, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч-1 в нерабочее время;

v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать v = 0,85;

Vh - то же, что в формуле (4.7), м3;

- средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3,

,                                           (4.15)

где tint - то же, что в 4.2.2;

text - то же, что в 4.2.1;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в ограждающих конструкциях здания, равный 0,7 - для стыков панелей стен, окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплетами, 0,9 - то же, со спаренными переплетами, 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

- то же, что в формуле (4.7);

Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле

Qint = 0,0864 qint · zht · Al,                                                 (4.16)

где qint - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений и кухонь или расчетной площади общественного и административного здания, Вт/м2, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м2 для жилых зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел), освещения по установочной мощности и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в сутках;

zht - средняя продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая по таблице 4.3;

Al - для жилых зданий - площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и административных зданий - расчетная площадь здания, м2, определяемая согласно СНиП 31-05 как сумма площадей всех помещений, за исключением лестничных клеток, коридоров, тамбуров, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей;

Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям сторон света - север (С), восток (В), юг (Ю) и запад (З), либо промежуточным направлениям (север-запад (СЗ), северо-восток (СВ), юго-восток (ЮВ) и юго-запад (ЮЗ), а также зенитных фонарей, определяемые по формуле

Qs = tF kF (AF1 I1 + AF2 I2 + AF3 I3 + AF4 I4) + tscy kscy Ascy Ihor,                     (4.17)

где F, scy - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных - следует принимать по таблице 4.6;

kF, kscy - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных - следует принимать по таблице 4.6; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;

AF1, AF2, AF3, AF4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

Ascy - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;

I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м2, принимается по таблице 4.4;

Примечание - Для промежуточных ориентаций фасадов зданий, отличающихся от направлений на С, В, Ю, З, СЗ, СВ, ЮВ и ЮЗ, величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

Ihor - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2, принимается по таблице 4.4;

 - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло; рекомендуемое значение  = 0,8;

 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в системах отопления; рекомендуемые значения:  = 1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;  = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;  = 0,9 - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;  = 0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;  = 0,7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;  = 0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для: многосекционных и других протяженных зданий h = 1,13; зданий башенного типа h = 1,11.

Таблица 4.6 - Значения коэффициентов затенения светового проема tF и tscy и относительного проникания солнечной радиации kF и kscy соответственно окон и зенитных фонарей

| № п.п. | Заполнение светового проема | Коэффициенты tF и tscy; kF и kscy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных или ПВХ переплетах |  | в металлических переплетах |  |
|  |  | tF и tscy | kF и kscy | tF и tscy | kF и kscy |
| 1 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,5 | 0,70 | 0,7 | 0,70 |
| 2 | Тройное остекление (двухкамерный стеклопакет) в одинарном переплете, стеклопакет из: |  |  |  |  |
| 2а | - стекла обычного | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 0,74 |
| 2б | - стекла с твердым селективным покрытием (то же с заполнением аргоном) | 0,80 | 0,68 | 0,80 | 0,68 |
| 2в | - стекла с мягким селективным покрытием (то же с заполнением аргоном) | 0,80 | 0,48 | 0,80 | 0,48 |
| 3 | Тройное остекление (однокамерный стеклопакет и одно стекло) в раздельных переплетах, стеклопакет из: |  |  |  |  |
| 3а | - обычного стекла | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,63 |
| 3б | - стекла с твердым селективным покрытием | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 |
| 3в | - с мягким селективным покрытием | 0,60 | 0,51 | 0,60 | 0,38 |
| 3г | - стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 |
| 4 | Четырехслойное остекление (двухкамерный стеклопакет и одно стекло) в раздельных переплетах, стеклопакет из: |  |  |  |  |
| 4а | - обычного стекла | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4б | - с твердым селективным покрытием | 0,60 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| 4в | - с мягким селективным покрытием | 0,60 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| 4г | - с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,60 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| 5 | Четырехслойное остекление из обычного стекла в двух спаренных переплетах | 0,50 | 0,59 | 0,50 | 0,59 |

4.5.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет:

а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий; предварительный выбор объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий рекомендуется осуществлять c учетом приложения В;

б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности;

в) использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;

г) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения отопительных приборов с высокой энергетической эффективностью и более рационального их расположения;

д) выбора систем теплоснабжения с высокой энергетической эффективностью;

е) утилизации тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации.

4.6 Процедура выбора уровня теплозащиты

4.6.1 Выбор уровня теплозащиты здания в целом (по потребительскому подходу) выполняют в ниже приведенной последовательности:

а) выбирают климатические параметры согласно подразделу 4.2;

б) выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности в соответствии с ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002, согласно подразделу 4.2 и назначению здания;

в) разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения здания, рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности , добиваясь выполнения условия 4.5.1;

г) определяют согласно подразделу 4.3 нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания  в зависимости от типа здания, его класса по энергетической эффективности, этажности и системы его теплоснабжения; при этом в случае подключения здания к децентрализованной системе теплоснабжения определяют коэффициент  согласно проектным данным и указаниям раздела 5 и корректируют требуемое значение удельного расхода тепловой энергии;

д) подбирают требуемые сопротивления теплопередаче  ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 4.3 и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче  этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия   ;

е) назначают нормируемый воздухообмен согласно СНиП 31-01, СНиП 31-02, СНиП 31-05 и другим нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, и проверяют обеспечение этого воздухообмена по помещениям;

ж) определяют бытовые тепловыделения;

з) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;

и) рассчитывают согласно подразделу 4.5 удельный расход тепловой энергии на отопление здания  и сравнивают его с нормируемым значением . Расчет заканчивают в случае, если полученное расчетное значение меньше требуемого на 5% или равно ему;

к) при расчетном значении  меньше (или больше) чем на 5% нормируемого значения , осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:

1) изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы);

2) понижение (или повышение) уровня теплозащиты отдельных ограждений здания;

3) выбор альтернативных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования;

4) комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости.

4.6.2 Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований (по предписывающему подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности:

а) начинают проектирование согласно позициям (а-в) 4.6.1;

б) определяют согласно подразделу 4.4 нормируемое сопротивление теплопередаче  ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот);

в) разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных ограждений, при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче , добиваясь выполнения условия   ;

г) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;

д) рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление здания  согласно подразделу 4.5;

е) проверку условия согласно формуле (4.4) в этом случае выполнять не следует.

4.6.3 Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:

а) нормируемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных конструкций определяют согласно 4.3.5. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче , полученному в результате сертификационных испытаний, выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный Госстроем России. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции  больше или равно , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм;

б) при отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения , приведенные в СП 23-101. Значения  в этом СП 23-101 даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема F равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями F следует корректировать значение  следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении F  на величину 0,1 следует уменьшать значение  на 5% и наоборот - при каждом уменьшении F на величину 0,1 следует увеличивать значение  на 5%;

в) при проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности int светопрозрачных ограждений и их несветопрозрачных элементов температуру int следует определять согласно 4.3.7. Если в результате расчета окажется, что условия 4.3.7 нарушены при расчетных условиях, то необходимо выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований;

г) требуемое сопротивление воздухопроницанию , м2·ч/кг, светопрозрачных конструкций определяется по формуле

,                                                (4.18)

где Gn - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), принимаемая по СНиП 23-02 при p = 10 Па;

p - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно СНиП 23-02, po = 10 Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой определялась воздухопроницаемость сертифицируемого образца.

д) cопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ra, м2·ч/кг, определяют по формуле

Ra = (1 / Gs) (p / po)n,                                              (4.19)

где Gs - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), при p = 10 Па, полученная в результате сертификационных испытаний;

n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний.

е) при Ra   выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию.

В случае Ra <  необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (4.19) до удовлетворения требований СНиП 23-02.

4.6.4 Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП 23-02 по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.

4.6.5 Определяют класс энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6.

4.7 Повышение энергетической эффективности существующих зданий

4.7.1 Повышение энергетической эффективности следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации), расширении и функциональному переназначению помещений (далее по тексту реконструкции) существующих зданий в соответствии с требованиями 4.7.2 и учетом требований ВСН 58 и ВСН 61, за исключением случаев, предусмотренных 1.4. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых отапливаемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания.

4.7.2 Требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно 4.7.3, не превышает допустимых величин отклонений от нормируемых, установленных в таблице 6.2, либо фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90% от значений, установленных в СНиП 23-02 и 4.4.2.

4.7.3 Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно подразделу 4.3 либо подразделу 4.4 настоящих норм. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетную удельную потребность тепловой энергии на отопление, следуя подразделу 4.5 настоящих норм, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя элементы теплозащиты, где происходят наибольшие потери тепловой энергии. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие требуемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно подразделу 4.5. При выборе технических решений рекомендуется следовать указаниям приложения В.

4.7.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 4.5.4.

4.7.5 Выбор мероприятий по повышению теплозащиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий, торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть требуемого значения удельного расхода тепловой энергии согласно 4.7.2, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования.

4.7.6 При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемого воздухообмена помещений зданий и температурно-влажностного режима ограждающих конструкций.

4.7.7 При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций следует руководствоваться указаниями приложения В настоящих норм и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП 23-02.

4.7.8 При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, расходующие на 30-40% меньше энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.

5 УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания  определяется по формуле

= (1 1) · (2 2) · (3 3) · (4 4),                                        (5.1)

где 1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;

1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления зданий;

2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;

4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной системы) теплоснабжения здания dec определяется по формуле

dec = (1 1) · (4 4),                                                       (5.2)

где 1, 1, 4, 4 - то же, что в формуле (5.1).

Значения коэффициентов, входящих в формулы (5.1 и 5.2), следует принимать с учетом требований СНиП 41-01 и СНиП 41-02 и по осредненным за отопительный период данным проекта.

Рекомендации по определению указанных выше коэффициентов приведены в СП 23-101.

При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают:

= 0,5 - при подключении здания к существующей системе централизованного теплоснабжения;

dec = 0,85 - при подключении здания к автономной крышной или модульной котельной на газе;

dec = 0,35 - при стационарном электроотоплении; dec = 1 - при подключении к тепловым насосам с электроприводом;

dec = 0,65 - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.

6 КОНТРОЛЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Контроль теплотехнических и энергетических показателей энергопотребления и теплозащиты зданий при проектировании, экспертизе проектов и эксплуатации на их соответствие настоящим нормам следует выполнять с помощью энергетического паспорта согласно разделу 7.

6.2 При приемке здания в эксплуатацию следует проводить согласно СНиП 23-02 контроль качества тепловой защиты согласно ГОСТ 26629 и выборочный контроль воздухопроницаемости помещений зданий с завершенной внутренней отделкой согласно ГОСТ 31167 и указаний, приведенных в 6.8. Указанный контроль должен проводиться организациями, акредитованными в установленном порядке Федеральным органом по строительству и ЖКХ.

6.3 Выборочный контроль фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания следует осуществлять при наличии в здании теплосчетчика по его показаниям путем периодических замеров не реже одного раза в месяц в течение отопительного периода с занесением этих данных в специальный журнал. В этот же журнал следует заносить осредненные данные температур наружного воздуха за тот же период измерений. Полученные в результате замеров данные следует нормализовать в соответствии с расчетными условиями. Контроль теплотехнических и теплофизических показателей, указанных в 6.4-6.7, следует выполнять в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности D "пониженный" и ниже согласно 6.9.

6.4 Контроль теплотехнических показателей при эксплуатации зданий и оценку соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем определения основных показателей, поименованных в 6.5, на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.

6.5 Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609, ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290.

6.6 Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах согласно требованиям следующих стандартов: ГОСТ 25380, ГОСТ 25891, ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, ГОСТ 26629.

6.7 Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденной Госстроем России постановлением от 02.08.2002 № 76, "Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве", постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации", приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", а также в соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 "О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции".

6.8 Средняя воздухопроницаемость согласно ГОСТ 31167 помещений, группы помещений (квартиры) жилых многоквартирных, общественных, административных, бытовых зданий, а также одноквартирных зданий в целом должна обеспечивать в период испытаний воздухообмен согласно СНиП 23-02 кратностью n50, ч-1, при разности давлений воздуха 50 Па снаружи и внутри при вентиляции с естественным побуждением n50  4 ч-1, но не ниже значений, установленных в таблице 6.1 для класса "нормальный" и при вентиляции с механическим побуждением n50  2 ч-1. При установлении классов воздухопроницаемости "умеренный", "высокий", "очень высокий", следует принимать меры по снижению воздухопроницаемости помещений. При установлении классов "низкий" и "очень низкий" в помещениях, имеющих вентиляцию с естественным побуждением, следует принимать меры, обеспечивающие дополнительный приток свежего воздуха.

Таблица 6.1 - Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта

| Кратность воздухообмена при p = 50 Па (n50, ч-1) |  |  | Наименование класса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n50 < | 1 | очень низкий |
| 1 |  n50 < | 2 | низкий |
| 2 |  n50 < | 4 | нормальный |
| 4 |  n50 < | 6 | умеренный |
| 6 |  n50 < | 10 | высокий |
| 10 |  n50 |  | очень высокий |

6.9 Классы энергетической эффективности зданий согласно таблице 6.2 следует присваивать при проектировании и по данным фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания после гарантийного периода, установленного ВСН 58. Присвоение класса энергетической эффективности D "Пониженный" и ниже на стадии проектирования не допускается. Присвоение класса энергетической эффективности на стадии эксплуатации производится по степени снижения или повышения нормализованного удельного расхода энергии на отопление здания  (полученного в результате замеров согласно 6.3 и нормализованного в соответствии с расчетными условиями согласно ГОСТ 31168) в сравнении с нормируемыми значениями по данным нормам. Класс энергетической эффективности здания следует занести в энергетический паспорт здания.

Таблица 6.2 - Классы энергетической эффективности зданий

| Обозначение класса энергетической эффективности и его графическое обозначение | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (или измеренного нормализованного) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного , % | Экономическое стимулирование или штрафные санкции |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A | Очень высокий | менее минус 51 | Экономическое стимулирование |
| B | Высокий | от минус 10 и до минус 50 | То же |
| C | Нормальный | от плюс 5 до минус 9 | - |
| При эксплуатации новых и реконструированных зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | от плюс 6 до плюс 25 | Устранение дефектов / Штрафные санкции |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| E | Низкий | от плюс 26 до плюс 75 | Желательна реконструкция здания |
| F | Очень низкий | Более 76 | Необходима реконструкция здания в ближайшее время |

6.10 При установлении класса энергетической эффективности для вновь возведенных или реконструированных согласно данным нормам зданий:

- A "очень высокий" и B "высокий", подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия - изготовители продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически стимулировать;

- D "пониженный" и ниже, следует предусматривать штрафные санкции при отказе устранения дефектов, приведших к этим классам.

Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции устанавливаются законодательством Республики Коми и решениями правительства Республики.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ЗДАНИЯ

7.1 Общая часть

7.1.1 Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 23-02 и в настоящем документе, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функций инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при эксплуатации здания.

7.1.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при приемке здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.

7.2 Основные положения

7.2.1 Энергетический паспорт здания заполняется:

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией за счет средств заказчика;

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией за счет строительной организации на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:

- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочными комиссиями и прочее);

- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором, ГАСН, рабочей комиссией и др.

В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, серьезный брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения экспертизы, включая натурные испытания ограждающих конструкций;

в) на стадии эксплуатации - в соответствии с 7.2.4 и после годичной эксплуатации здания за счет эксплуатирующей организации.

7.2.2 Для существующих зданий энергетический паспорт здания разрабатывается по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения и при включении здания в список на заполнение энергетических паспортов. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетических паспортов, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производится в порядке, определяемом постановлением Минархстрой Республики Коми.

7.2.3 Для жилых многоквартирных зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

7.2.4 Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий в соответствии с разделом 6.

7.2.5 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования (коррекции), или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания.

7.2.6 Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и владельцам квартир.

7.2.7 Энергетический паспорт следует составлять в 4-х экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации, второй, заполняемый на стадии разработки проекта при привязке к условиям конкретной площадки, представляется в ГАСН одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на ведение строительно-монтажных работ, третий экземпляр, заполняемый на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в дальнейшем - собственнику здания, четвертый - организации, эксплуатирующей здание.

7.3 Состав показателей энергетического паспорта

7.3.1 Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения о:

общей информации о проекте;

расчетных условиях, устанавливаемых согласно подраздела 4.2;

функциональном назначении и типе здания;

объемно-планировочных и компоновочных показателях здания;

расчетных энергетических показателях здания, в том числе:

- теплотехнические показатели,

- энергетические показатели;

сопоставлении с нормативными требованиями;

рекомендациях по повышению энергетической эффективности здания;

результатах измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;

установлении класса энергетической эффективности здания согласно разделу 6.

7.3.2 Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям), по типу - малоэтажные (одноквартирные) до трех этажей включительно и многоэтажные (многоквартирные), по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.

7.3.3 Внутренние и наружные расчетные условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, градусо-суток и продолжительности отопительного периода. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-01, ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

7.3.4 Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемых объеме и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий), о площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и кухонь жилых зданий, о площадях наружных ограждающих конструкций (стен, окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и под эркерами, полов по грунту), определяемых согласно 4.2.7, о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях.

7.3.5 Нормируемые теплотехнические и энергетические параметры должны содержать данные о сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о удельном расходе тепловой энергии на отопление здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-02 и настоящим нормам.

7.3.6 Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о приведенном коэффициенте теплопередачи через наружные ограждающие конструкции и условном коэффициенте теплопередачи, учитывающем теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, а также общем коэффициенте теплопередачи здания.

7.3.7 Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, об удельной потребности тепловой энергии на отопление на один м2 отапливаемой площади (или на один м3 отапливаемого объема) здания, приходящемся на одни градусо-сутки, и об удельном расходе тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания.

7.3.8 Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 4.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в 7.3.4-7.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены (нормализованы) к расчетным условиям.

7.3.9 Энергетический паспорт должен содержать проверку проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в 7.3.5-7.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания следует установить класс энергетической эффективности согласно разделу 6.

7.3.10 Рекомендации по повышению энергоэффективности здания с указанием сроков их реализации следует разрабатывать:

- на стадии проекта в случае несоответствия энергетических показателей требованиям данных норм - проектной организацией;

- на стадии эксплуатации в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности D "пониженный" - организацией, по чьей вине не достигнут класс энергоэффективности "нормальный".

7.3.11 Оформление и заполнение энергетического паспорта следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе и в СП 23-101. Класс энергоэффективности здания следует устанавливать в соответствии с разделом 6. Форма и пример заполнения энергетического паспорта приведены в таблице 7.1. Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта приведена в приложении Г.

7.4 Форма и пример заполнения энергетического паспорта здания

Таблица 7.1

Общая информация о проекте

| Дата заполнения (год, месяц, число) |  |
| --- | --- |
| Адрес здания | Сыктывкар, Выльгард |
| Разработчик проекта | ЦНИИЭПжилища |
| Адрес и телефон разработчика | (095) 9762819 |
| Шифр проекта | Серия 121 |

Расчетные условия

|  | Наименование расчетных параметров | Обозначения | Ед. измер. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tint | °С | 21 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -36 |
| 3 | Расчетная температура теплого чердака |  | °С | 15 |
| 4 | Расчетная температура техподполья |  | °С | 2 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | zht | Сут | 245 |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -5,8 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода | Dd | °С·сут | 6566 |
|  | Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания |  |  |  |
| 8 | Назначение | жилое, 3 секции, 9 этажей |  |  |
| 9 | Размещение в застройке | отдельно стоящее |  |  |
| 10 | Тип | многоэтажное |  |  |
| 11 | Конструктивное решение | крупнопанельное, железобетонное |  |  |

Продолжение таблицы 7.1

| Геометрические и теплоэнергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель |  | Обозначение и размерность показателя |  | Нормативное значение показателя |  | Расчетное (проектное) значение показателя |  |  | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Геометрические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - общая площадь наружных ограждающих конструкций здания |  | , м2 |  | - |  | 5395 |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стен |  | Aw, м2 |  | - |  | 3161 |  |  |  |
|  | - окон и балконных дверей |  | AF, м2 |  | - |  | 694 |  |  |  |
|  | - витражей |  | AF, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - фонарей |  | AF, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - входных дверей и ворот |  | Aed, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - покрытия (совмещенных) |  | Ac, м2 |  | - |  | 770 |  |  |  |
|  | - чердачных перекрытий (холодного чердака) |  | Ac, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий теплых чердаков |  | Ac, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий над техподпольями |  | Af, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  | Af, м2 |  | - |  | 770 |  |  |  |
|  | - перекрытий над проездами и под эркерами |  | Af, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  | - пола по грунту |  | Af, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 13 | - площадь отапливаемых помещений здания |  | Ah, м2 |  | - |  | 5256 |  |  |  |
| 14 | - полезная площадь (общественных зданий) |  | Al, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 15 | - площадь жилых помещений и кухонь |  | Al, м2 |  | - |  | 3416 |  |  |  |
| 16 | - расчетная площадь (общественных зданий) |  | Al, м2 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 17 | - Отапливаемый объем |  | Vh, м3 |  | - |  | 18480 |  |  |  |
| 18 | - Коэффициент остекленности фасада здания |  | p |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |
| 19 | - Показатель компактности здания |  |  |  | 0,32 |  | 0,29 |  |  |  |
| Теплоэнергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотехнические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  | , м2·°С/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стен |  | Rw |  | 3,7 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | - окон и балконных дверей |  | RF |  | 0,63 |  | 0,65 |  |  |  |
|  | - витражей |  | RF |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | - фонарей |  | RF |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | - входных дверей и ворот |  | Red |  | 1,2 |  | 0 |  |  |  |
|  | - покрытий (совмещенных) |  | Rc |  | 5,48 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | - чердачных перекрытий (холодных чердаков) |  | Rc |  | 4,85 |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) |  | Rc |  | 5,48 |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий над техподпольями |  | Rf |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | - перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  | Rf |  | 4,85 |  | 4,85 |  |  |  |
|  | - перекрытий над проездами и под эркерами |  | Rf |  | 4,85 |  | 0 |  |  |  |
|  | - пола по грунту |  | Rf |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания |  | , Вт/(м2·°С) |  | - |  | 0,5036 |  |  |  |
| 22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  | na, ч-1 |  | 0,652 |  | 0,652 |  |  |  |
|  | Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) |  | n50, ч-1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции |  | , Вт/(м2·°С) |  | - |  | 0,562 |  |  |  |
| 24 | Общий коэффициент теплопередачи здания |  | Km, Вт/(м2·°С) |  | - |  | 1,0656 |  |  |  |
| Энергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период |  | Qh, МДж |  | - |  | 3261370 |  |  |  |
| 26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании |  | qint, Вт/м2 |  | не менее 10 |  | 13 |  |  |  |
| 27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период |  | Qint, МДж |  | - |  | 940029 |  |  |  |
| 28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период |  | Qs, МДж |  | - |  | 239334 |  |  |  |
| 29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | , МДж |  | - |  | 2619204 |  |  |  |
| Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  |  | dec |  |  | 0,5 |  |
| 32 | Коэффициент эффективности авторегулирования |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | Коэффициент учета встречного теплового потока |  |  |  |  | k |  |  | 0,8 |  |
| 34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления |  |  |  |  | h |  |  | 1,13 |  |
| Комплексные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  | , кДж/(м2·°С·сут) |  |  |  | 75,89 |  |  |
|  |  |  |  | кДж/(м3·°С·сут) |  |  |  | - |  |  |
| 36. |  | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  | , кДж/(м2·°С·сут) |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  |  | кДж/(м3·°С·сут) |  |  |  | - |  |  |
| 37 |  | Класс энергетической эффективности |  |  |  |  |  | "нормальный" |  |  |
| 38 |  | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 39 |  | Дорабатывать ли проект здания? |  |  |  |  |  | Нет |  |  |

| Классы энергетической эффективности Интервалы значений , кДж/(м2·°С·сут) |  | Класс здания , кДж/(м2·°С·сут) |  |  |  | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новостройки |  |  |  |  |  |  |
| A | Очень высокий |  |  | Рекомендуется экономическое стимулирование |  |  |
| <37 |  |  |  |  |  |  |
| B | Высокий |  |  | То же |  |  |
| 38-68 |  |  |  |  |  |  |
| C | Нормальный |  Б |  | Соответствует требованиям норм |  |  |
| 69-80 |  | 75,89 |  |  |  |  |
| При эксплуатации новых и реконструированных зданий |  |  |  |  |  |  |
| D | Пониженный |  |  | Устранение дефектов / Штрафные санкции |  |  |
| 81-95 |  |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |  |  |  |
| E | Низкий |  |  |  | Желательна реконструкция здания |  |
| 96-133 |  |  |  |  |  |  |
| F | Очень низкий |  |  |  | Необходима реконструкция здания в ближайшее время |  |
| >134 |  |  |  |  |  |  |

| Указания по повышению энергетической эффективности |  |
| --- | --- |
| 40 | Рекомендуем: . |

| 41 Паспорт заполнен |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Адрес и телефон |  |
| Ответственный исполнитель |  |

8 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"

8.1 Общие положения

8.1.1 Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность". В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации.

8.1.2 Разработка раздела "Энергоэффективность" проекта здания осуществляется проектной организацией.

8.1.3 При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.

8.1.3 Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия данным нормам предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения.

8.2 Содержание раздела "Энергоэффективность"

8.2.1 Раздел "Энергоэффективность" должен содержать энергетический паспорт здания, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6 настоящих норм, заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта.

8.2.2 Пояснительная записка раздела должна содержать:

а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания.

б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:

- описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СП 23-101, и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;

- принятые виды пространства под нижним и над верхним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий;

- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;

- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

- информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных.

в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей.

г) заключение.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные";

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания и сооружения";

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

СН 2.2.4/2.1.8.562 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99) "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло- водо- электроснабжению";

ТСН 23-305-99 Саратовской области "Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий";

ТСН 23-308-2000 Московской области (ТСН НТП-99 МО) "Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения";

ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения";

ГОСТ Р 1.5-2002 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов";

РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации в строительстве";

РДС 10-232-94* "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве";

ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости";

ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарным тепловом режиме";

ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля";

ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности";

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия";

ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости";

ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия";

ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности";

ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции";

ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения";

ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций";

ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию";

ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций";

ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций";

ГОСТ 26602.1-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения сопротивления теплопередаче";

ГОСТ 26602.2-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения воздухо-водопроницаемости";

ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций";

ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом";

ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем";

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

ГОСТ 30734-2000 "Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия";

ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия";

ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи;

ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях;

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление;

ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры "Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социального-культурного назначения";

ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования";

СанПиН 2.1.2.568-96 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов";

СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям";

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству. Контроль качества";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Обозначение | Характеристика термина |  | Размерность единицы величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Б.1 Общие положения |  |  |  |  |  |
| 1.1 Энергетическая эффективность здания |  | Свойство здания и его оборудования обеспечивать заданную потребность тепловой энергии при оптимальных параметрах микроклимата помещений. Показателем энергетической эффективности здания является удельная потребность в тепловой энергии на отопление и воздухообмен |  | - |  |
| 1.2 Тепловой режим здания | - | Совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловой режим помещений здания |  | - |  |
| 1.3 Теплозащита зданий | - | Теплозащитные свойства совокупности наружных (и внутренних) ограждающих конструкций здания сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха |  | - |  |
| 1.4 Энергетический паспорт здания | - | Документ, содержащий геометрические, энергетические, теплотехнические характеристики существующих и проектируемых зданий, их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов |  | - |  |
| 1.5 Градусо-сутки | Dd | Показатель, представляющий собой температурно-временную характеристику района строительства здания, численно равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода |  | °С·сут |  |
| 1.6 Коэффициент остекленности фасада здания | f | Отношение площади светопроема к общей площади наружных стен |  | - |  |
| 1.7 Показатель компактности здания |  | Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему |  | 1/м |  |
| 1.8 Отапливаемая площадь здания | Ah | Суммарная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт |  | м2 |  |
| 1.9 Полезная площадь (для общественных зданий) | Al | Сумма площадей всех отапливаемых помещений здания |  | м2 |  |
| 1.10 Площадь жилых помещений и кухонь | Al | Сумма площадей всех общих комнат (гостиных), спален и кухонь |  | м2 |  |
| 1.11 Отапливаемый объем | Vh | Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания (стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола нижнего этажа) |  | м3 |  |
| 1.12 Холодный чердак | - | Пространство между неутепленными конструкциями кровли и утепленным перекрытием верхнего этажа, внутренний воздух которого сообщается с наружным воздухом |  | - |  |
| 1.13 Техподполье | - | Подвал, в котором размещаются трубопроводы отопления и горячего водоснабжения |  | - |  |
| 1.14 Холодный подвал | - | Подвал, в котором отсутствуют источники тепловыделения и пространство которого сообщается с наружным воздухом |  | - |  |
| 1.15 Отапливаемый подвал | - | Подвал, в котором предусматриваются отопительные приборы для поддержания заданной температуры |  | - |  |
| Б.2 Показатели энергоэффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1 Класс энергетической эффективности здания | A |  | Буквенное обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого определенным интервалом значений удельной потребности тепловой энергии на отопление здания |  | Очень высокий |
|  | B |  |  |  | Высокий |
|  | C |  |  |  | Нормальный |
|  | D |  |  |  | Пониженный |
|  | E |  |  |  | Низкий |
|  | F |  |  |  | Очень низкий |
| 2.2 Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  |  | Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта |  | МДж |
| 2.3 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  |  | Количество теплоты, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания или его объема и градусо-суткам отопительного периода |  | кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м2·°С·сут) |
| 2.4 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  |  | Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания |  | кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м3·°С·сут) |
| 2.4 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания |  |  | Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и централизованного теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования |  | - |
| 2.5 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения здания | dec |  | Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и децентрализованного теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования |  | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Выбор конструктивных, объемно-планировочных и архитектурных решений, обеспечивающих необходимую теплозащиту зданий

В.1 Общая часть

В.1.1 При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, многослойные типовые конструкции и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции.

Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.

В.1.2 Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, огнестойкостью и пожарной опасностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих СНиП и СанПиН. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность, жесткость и долговечность соединений.

Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривающими в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

Гибкие связи многослойных стеновых ограждающих панелей должны быть только из нержавеющей стали.

В.1.3 Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изделий, включенных в действующие каталоги номенклатуры материалов и изделий и ГОСТы. При отсутствии ГОСТа или другого нормативного документа на каждый новый вид материала или изделия должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке технические условия и получены расчетные теплофизические показатели материала согласно 4.2.6.

Ограждающие конструкции должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможностью взаимозаменяемости применяемых элементов.

Материалы, из которых выполняются элементы ограждающих конструкций, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

В.1.4 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропроницанию. При выборе материалов для наружных ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение местным строительным материалам.

При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности внутренней и наружной поверхности стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков - дополнительно окраску водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.

В.2 Стены

В.2.1 По виду воспринимаемых нагрузок стены проектируются несущими, самонесущими и навесными. Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса, перекрытий, покрытий, а также ветровую нагрузку. Самонесущие и навесные стены воспринимают только нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку, которая передается на внутренние несущие конструкции или каркас здания.

В.2.2 С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные.

Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции.

В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола с толщиной, устанавливаемой по расчету согласно процедуре выбора уровня теплозащиты 4.6 с учетом теплопроводных включений от точечных связей. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя не менее 50 мм.

В двухслойных стенах предпочтительное расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным штукатурным слоем и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем на относе и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и надежный пароизоляционный слой.

В.2.3 При проектировании стеновых панелей бескаркасных и каркасных зданиях, а также в зданиях из объемных бетонных блоков, заранее собранных в один монтажный элемент, вертикальные стыки панелей наружных стен должны совпадать с осями конструктивно-планировочной сетки здания. Их следует располагать в местах примыкания к внутренним стенам или перегородкам или по оси колонн в каркасных зданиях. Горизонтальные стыки панелей следует располагать на уровне верхней грани панелей перекрытий.

В.2.4 При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует максимально применять облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов и воздушными прослойками.

Стены зданий из кирпича и керамических камней, за исключением стен с воздушными прослойками, а также стены, облицованные кирпичом, рекомендуется проектировать, как правило, без наружной штукатурки, но с расшивкой швов кладки по фасаду. При применении камней из пористой керамики рекомендуется предусматривать облицовочный слой из кирпича с анкерами из нержавеющей стали или из стеклопластика для связки с основной кладкой.

В.2.5 При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки и не менее 10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции;

- воздушные прослойки между ограждающими конструкциями и горючим утеплителем следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размерами не более 3 м2;

- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения;

- в теплотехнических расчетах следует рассчитывать приведенное сопротивление теплопередаче, учитывая теплопроводные включения от крепежных элементов.

В.2.6 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;

- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 7500 мм2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;

- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;

- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной в прослойку, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки типа "Тайвек" или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенную в прослойку, стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; крепление теплоизоляционных панелей к внутреннему слою следует осуществлять без зазоров, зазоры между теплоизоляционными панелями недопустимы;

- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом);

- в теплотехнических расчетах следует рассчитывать приведенное сопротивление теплопередаче, учитывая теплопроводные включения от крепежных элементов.

В.2.7 Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще ограждений, следует заглублять до теплой поверхности теплоизоляции. Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче с теплопроводными включениями должно быть не менее требуемых величин согласно 4.3.1 или 4.4.2.

При применении новых теплоизоляционных материалов, расчетные теплотехнические характеристики которых не приведены в СП 23-101 и приложении Д, эти характеристики следует принимать согласно теплотехническим испытаниям, проведенным аккредитованными испытательными лабораториями.

При применении в ограждающих конструкциях горючих утеплителей, оконные и другие проемы по периметру следует обрамлять полосами шириной не менее 200 мм из минераловатного утеплителя плотностью не менее 80-90 кг/м3. Эти конструкции должны сопровождаться протоколами натурных огневых испытаний и разрешениями Госпожарнадзора к применению на территории Республики. При выборе типа ограждающей конструкции следует учитывать степень огнестойкости здания, класс функциональной и конструктивной пожарной опасности здания в соответствии со СНиП 21-01.

В.2.8 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:

- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;

- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует, как правило, предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С).

В.2.9 Приведенное сопротивление теплопередаче , м2·°С/Вт, для наружных стен следует определять согласно 4.3.6 для фасада здания, либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.7 на участках в зонах теплопроводных включений.

Коэффициент теплотехнической однородности r c учетом оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции для:

- панелей индустриального изготовления должен быть не менее нормируемых величин, установленных в СП 23-101;

- для стен жилых зданий из кирпича с утеплителем - не менее 0,83 при толщине стены 640 мм и 0,77 при толщине стены 780 мм.

Значение коэффициента r проектируемой конструкции следует определять согласно СП 23-101. Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть нормативных величин r не удается, то такую конструкцию рекомендуется снять с дальнейшего проектирования.

В.3 Крыши, чердаки, покрытия, мансарды

В.3.1 Покрытия жилых и общественных зданий могут быть бесчердачными (совмещенными) и раздельной конструкции, верхнее и нижнее перекрытия которой образуют чердачное пространство. Если утепленное чердачное пространство оборудовано отопительными приборами, то такой чердак является отапливаемым (мансардным этажом).

Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой этажности. Для зданий 5 этажей и менее допускается проектировать чердачные крыши скатными с кровлей из штучных материалов.

В.3.2 В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии должна быть не менее 0,002 площади перекрытия. При скатной кровле из штучных материалов (асбестоцементных листов, черепицы) чердачное пространство вентилируется через зазоры между его листами, поэтому вентиляционные отверстия допускается уменьшать до 0,001 площади перекрытия.

В.3.3 При крыше с холодным чердаком теплоизоляция укладывается по чердачному перекрытию. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу должны быть утеплены выше чердачного перекрытия.

В.3.4 Плиты покрытия крыш с холодным чердаком рекомендуется проектировать в виде ребристых тонкостенных панелей из железобетона: ребрами вниз - при рулонной кровле и ребрами вверх - при безрулонной кровле. Толщину полки кровельных плит рекомендуется применять не менее 40 мм, а толщину без рулонного лотка - не менее 60 мм.

В.3.5 Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций.

В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш.

В.3.6 Рекомендуемая конструкция бесчердачного вентилируемого покрытия (совмещенной) крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности:

- несущая конструкция;

- пароизолирующий слой;

- теплоизолирующий слой;

- вентилируемая прослойка, служащая для удаления влаги из конструкции покрытия или для его охлаждения;

- основание под гидроизоляцию (стяжка или кровельная плита при щелевых вентилируемых прослойках);

- многослойный гидроизолирующий кровельный ковер.

Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паропроницаемыми пленочными покрытиями.

В.3.7 Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции покрытия.

В.3.8 Несущую часть мансардных этажей следует проектировать из поперечных двухпролетных металлических или деревянных рам, с продольным шагом 2,6-3,2 м, которые опираются на несущие конструкции нижерасположенной части здания.

В.4 Светопрозрачные ограждающие конструкции

В.4.1 Заполнение светопроемов совокупности ограждающих конструкций зданий выполняются в виде трехслойного или четырехслойного остекления (стеклопакетов и отдельных стекол) закрепляемых в переплетах, выполняемых из малотеплопроводных материалов. Для повышения теплозащиты окон с отдельными стеклами рекомендуется применение стекол с твердым селективным покрытием (К-стекло). Необходимым условием применения заполнений световых проемов в проектируемых зданиях является наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р на выбранную светопрозрачную конструкцию (оконный блок, зенитный фонарь, мансардный оконный блок).

В.4.2 Оконные блоки с деревянными или пластмассовыми переплетами (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50-120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Размещение оконного блока и балконной двери по толщине стены рекомендуется проверять по расчету температурных полей из условия невыпадения конденсата на внутренней поверхности откосов проема. Узел примыкания оконного блока к стеновому проему следует выполнять согласно ГОСТ 30971. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены.

При выборе окон и балконных дверей с пластмассовыми переплетами следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим уширенные коробки (не менее 90 мм). Рекомендуемая ширина коробки 100-120 мм.

В.4.3 Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен следует проектировать согласно ГОСТ 30971 с применением вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол следует производить с применением силиконовых мастик.

Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий.

В.4.4 С целью организации требуемого воздухообмена, как правило, следует предусматривать специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях, либо щелевые приточные устройства в переплетах окон или рамах при использовании современных (воздухопроницаемость притворов по сертификационным испытаниям 1,5 кг/(м2·ч) и ниже) конструкций окон. Все воздухоприточные устройства должны быть регулируемыми.

В.4.5 При разработке объемно-планировочных решений проектов зданий рекомендуется:

- проектировать ширину здания более 12 м, стремясь приблизить объем здания к кубической форме;

- не превышать величину расчетного показателя компактности здания согласно 4.5.1;

- не превышать величину коэффициента остекленности фасада здания согласно 4.3.14 с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;

- избегать одновременного размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат;

- в случае помещений большой глубины (более 6 м) необходимо предусматривать двухстороннее (на противоположных стенах) или угловое расположение окон.

В.4.6 Заполнение светопроемов в мансардных покрытиях выполняют в двух вариантах:

- в плоскости покрытия - оконными блоками по ГОСТ 30734;

- устройством люкарен, в которых монтируют вертикально оконные блоки в пластмассовых и деревянных переплетах.

В.4.7 При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку. Плоскости откосов наклонных светопроемов в мансардных этажах следует проектировать под углом 135° к поверхности остекления.

В.4.8 В зависимости от назначения зенитные фонари выполняют глухими и открывающимися. В глухих фонарях надежнее выполняется примыкание светопропускающего заполнения к опорному стакану. Открывающиеся зенитные фонари предназначены для вентиляции помещений, а также для дымоудаления во время пожара.

В.4.9 Общими элементами зенитных фонарей, применяемых в общественных зданиях, являются светопропускающее заполнение, опорный стакан, механизмы открывания. Светопропускающее заполнение может быть выполнено в виде многослойных куполов и оболочек из органического и силикатного стекла, стеклопакетов. Опорные стаканы изготовляют из листовой стали, холодногнутых и стальных профилей, а также из железобетона, керамзитобетона, асбестоцемента и других материалов и утепляют эффективными теплоизоляционными материалами. Стаканы устанавливают по периметру светопроемов в покрытиях зданий. Открываемые зенитные фонари, используемые для дымоудаления, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.

В.4.10 Элементы светопропускающего заполнения закрепляют в конструкции фонаря через упругие прокладки из листовой резины, резиновых профилей, пороизола, гернита, а места примыкания герметизируют специальными герметиками.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта

Г.I Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Деcятиэтажное трехсекционное жилое здание (серии 121) предназначено для строительства в г.Сыктывкар. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением (однокамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием и одно стекло) в раздельных деревянных переплетах. Покрытие - совмещенное из трехслойных железобетонных плит с утеплителем из пенополистирола. Подвал - неотапливаемый. В здании запроектирована однотрубная система отопления с термостатами и пофасадным регулированием. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Г.II В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация:

Адрес здания - Город или населенный пункт Республики Коми, адрес здания; в данном примере - г.Сыктывкар;

Тип здания - в соответствии с 7.3.2; в данном примере - 9-этажное трехсекционное жилое здание;

Разработчик проекта - название головной проектной организации; в данном примере - ЦНИИЭПжилища;

Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;

Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией; в данном примере серия 121.

Г.III В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта Республики Коми и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно 7.4 настоящих норм):

1 Расчетная температура внутреннего воздуха tint принимается по таблице 4.2. Для жилых зданий г.Сыктывкар tint = 21 °С.

2 Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.1. Для г.Сыктывкар text = -36 °С.

3 Расчетная температура теплого чердака . Принимается не более 15 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения. В данном примере теплый чердак отсутствует.

4 Расчетная температура техподполья . При наличии в техподполье труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается не менее плюс 2 °С, исходя из расчета теплового баланса техподполья и выше расположенных жилых помещений. В данном примере подвал холодный.

5 Продолжительность отопительного периода zht. Принимается по таблице 4.3. Для г.Сыктывкар zht = 245 сут.

6 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период . Принимается по таблице 4.1. Для г.Сыктывкар  = -5,8 °С.

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd принимаются по таблице 4.3.

Для г.Сыктывкар Dd = 6566 °С·сут.

Г.IV В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здания.

8-11 Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.

Г.V В разделе "Геометрические показатели" вычисляют в соответствии с требованиями 4.2.7 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:

12 Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания , устанавливается по внутренним размерам "в свету" (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, Aw+F+ed, м2, определяется по формуле

Aw+F+ed = pst · Hh,                                                          (Г.1)

где pst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м; в данном примере pst = 160,6 м;

Hh - высота отапливаемого объема здания, м; в данном примере Hh = 24 м.

Aw+F+ed = 160,6 · 24 = 3855 м2

Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле

Aw = Aw+F+ed - AF - Aed,                                                     (Г.2)

где AF - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов,

Aed - площадь наружных дверей; в данном примере не учитывается.

Для рассматриваемого здания AF = 694 м2.

Тогда Aw = 3855 – 694 = 3161 м2.

Площадь покрытия Ac, м2, и площадь перекрытия над подвалом Af, м2, равны площади этажа Ast

Ac = Af = Ast = 770 м2

Общая площадь наружных ограждающих конструкций  определяется по формуле

= Aw+F+ed + Ac + Af = 3855 + 770 + 770 = 5395 м2,                             (Г.3)

13-16 Площадь отапливаемых помещений Ah и площадь жилых помещений и кухонь Al определяются по проекту

Ah = 5256 м2; Al = 3416 м2

17 Отапливаемый объем здания Vh, м3, вычисляется как произведение площади этажа, Ast, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Hh, м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

Vh = Ast · Hh = 770 · 24 = 18480 м3,                                            (Г.4)

18-19 Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:

- коэффициент остекленности фасадов здания p

p = AF / Aw+F+ed = 694 / 3855 = 0,18  freq = 0,18,                                 (Г.5)

- показатель компактности здания

,                              (Г.6)

Показатели объемно-планировочных решений здания в данном примере удовлетворяют требованиям норм.

Г.VI Раздел "Теплоэнергетические показатели" включает теплотехнические и энергетические показатели.

Теплотехнические показатели

20 Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений , м2·°С/Вт, должно приниматься не ниже нормируемых значений , которые устанавливаются по таблице 4 СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для Dd = 6566 °С·сут нормируемые сопротивления теплопередаче равны для:

- стен  = 3,7 м2·°С/Вт;

- окон и балконных дверей  = 0,628 м2·°С/Вт;

- покрытий  = 5,48 м2·°С/Вт;

- цокольного перекрытия над неотапливаемым подвалом  = 4,85 м2·°С/Вт.

Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию   по удельному расходу тепловой энергии на отопление приведенное сопротивление теплопередаче  для отдельных элементов наружных ограждений могут приниматься ниже (или выше) нормируемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли  = 3,0 м2·°С/Вт, что ниже нормируемого значения, для покрытия -  = 5,5 м2·°С/Вт и для цокольного перекрытия над неотапливаемым подвалом -  = 4,85 м2·°С/Вт, что соответствует нормируемым значениям. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с трехслойным остеклением (однокамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием и одно стекло) в деревянных раздельных переплетах  = 0,65 м2·°С/Вт, что выше нормируемого значения.

21 Приведенный коэффициент теплопередачи наружных ограждающих конструкций здания , Вт/(м2·°С), определяется согласно формулы (4.12)

= 1,13 · (3161 / 3,0 + 694 / 0,65 + 1 · 770 / 5,5 + 0,9 · 770 / 4,85) / 5395 = 0,5036 Вт/(м2·°С)

22 Требуемая кратность воздухообмена жилого здания na, ч-1, согласно СНиП 31-01 устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на один м2 жилых помещений и кухонь по формуле

na = 3 · Al / (v Vh),                                                        (Г.7)

где Al - площадь жилых помещений и кухонь, м2, в данном примере Al = 3416 м2;

v - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, м3, в данном примере Vh = 18480 м3.

na = 3 · 3416 / (0,85 · 18480) = 0,652 ч-1

23 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции , Вт/(м2·°С), определяется по формуле (4.13)

0,28 · 1 · 0,652 · 0,85 · 18480 · 1,321 · 0,8 / 5395 = 0,562 Вт/(м2·°С)

24. Общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м2·°С), определяется по формуле (4.11)

Вт/(м2·°С)

Энергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж, определяются по формуле (4.10)

Qh = 0,0864 · Km · Dd ·  = 0,0864 · 1,0656 · 6566 · 5395 = 3261370 МДж*

________________

* Незначительные расхождения с величинами, указанными в энергетическом паспорте п.7.4, связаны с различной точностью вычислений в примере и на компьютере.

26. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2. В нашем случае принято 13 Вт/м2.

27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Qint, МДж, определяются по формуле (4.16)

Qint = 0,0864 · qint · zht · Al = 0,0864 · 13 · 245 · 3416 = 940029 МДж

28. Теплопоступления в ориентированное фасадами на СВ/ЮЗ здание от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж, определяются по формуле (4.17)

Qs = tF kF (AF1 I1 + AF2 I2 + AF3 I3 + AF4 I4) = 0,6 · 0,51 · (868 · 347 + 1386 · 347) = 239334 МДж

29. Потребность тепловой энергии на отопление здания за отопительный период , МДж, определяется по формуле (4.9а)

= [3261370 – (940029 + 239334) · 0,8 · 1] · 1,13 = 2619204 МДж*

________________

* Незначительные расхождения с величинами, указанными в энергетическом паспорте п.7.4, связаны с различной точностью вычислений в примере и на компьютере.

Коэффициенты

30. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты  вычисляется согласно разделу 5. В рассматриваемом случае здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают  = 0,5.

31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты dec вычисляется согласно разделу 5 по данным проекта. В рассматриваемом случае принимают dec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле (4.5)  = 1.

32. Коэффициент эффективности авторегулирования  = 1.

33. Коэффициент учета встречного теплового потока k = 0,8.

34. Коэффициент учета дополнительного теплопотребления h = 1,13.

Комплексные показатели

35. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания , кДж/(м2·°С·сут), определяется по формуле (4.8)

кДж/(м2·°С·сут)*

________________

* Незначительные расхождения с величинами, указанными в энергетическом паспорте п.7.4, связаны с различной точностью вычислений в примере и на компьютере.

36. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания,  принимается в соответствии с таблицей 4.5б равным 76 кДж/(м2·°С·сут).

Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм и проект здания соответствует классу C "нормальный" по энергетической эффективности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Таблица Д1 - Эффективные теплоизоляционные материалы с улучшенными теплофизическими характеристиками

| №№ пп | Материал | Характеристики материала в сухом состоянии |  |  | Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации Б) w, % | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации Б) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность o, кг/м3 | Удельная теплоемкость co, кДж/(кг·°С) | Коэффициент теплопроводности o, Вт/(м·°С) |  | теплопроводности, , Вт/(м·°С) | теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2·°С) | паропроницаемости , мг/(м·ч·Пa) |  |
|  | Минераловатные изделия "Роквул" и ЗАО "Минеральная вата" (г.Железнодорожный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита 200 | 200 | 0,84 | 0,045 | 5 | 0,050 | 0,87 | 0,53 |  |
| 2 | То же 150 | 150 | 0,84 | 0,042 | 5 | 0,047 | 0,73 | 0,56 |  |
| 3 | То же 100 | 100 | 0,84 | 0,040 | 5 | 0,045 | 0,59 | 0,59 |  |
| 4 | Маты 50 | 50 | 0,84 | 0,042 | 5 | 0,047 | 0,42 | 0,62 |  |
| 5 | То же 35 | 35 | 0,84 | 0,043 | 5 | 0,048 | 0,36 | 0,65 |  |
| Изделия из стеклянного штапельного волокна "Флайдерер-Чудово" (г.Чудово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Маты М-11 | 11 | 0,84 | 0,048 | 5 | 0,055 | 0,22 | 0,70 |  |
| 7 | То же М-15 | 15 | 0,84 | 0,046 | 5 | 0,053 | 0,25 | 0,68 |  |
| 8 | То же М-17 | 17 | 0,84 | 0,044 | 5 | 0,053 | 0,26 | 0,66 |  |
| 9 | То же М-25 | 25 | 0,84 | 0,04 | 5 | 0,050 | 0,31 | 0,61 |  |
| 10 | Плита П-15 | 15 | 0,84 | 0,046 | 5 | 0,055 | 0,25 | 0,55 |  |
| 11 | То же П-17 | 17 | 0,84 | 0,044 | 5 | 0,053 | 0,26 | 0,54 |  |
| 12 | То же П-20 | 20 | 0,84 | 0,04 | 5 | 0,048 | 0,27 | 0,53 |  |
| 13 | То же П-30 | 30 | 0,84 | 0,04 | 5 | 0,046 | 0,32 | 0,52 |  |
| 14 | То же П-35 | 35 | 0,84 | 0,039 | 5 | 0,046 | 0,35 | 0,52 |  |
| 15 | То же П-45 | 45 | 0,84 | 0,039 | 5 | 0,045 | 0,39 | 0,51 |  |
| 16 | То же П-60 | 60 | 0,84 | 0,038 | 5 | 0,045 | 0,45 | 0,51 |  |
| 17 | То же П-75 | 75 | 0,84 | 0,04 | 5 | 0,047 | 0,52 | 0,50 |  |
| 18 | То же П-85 | 85 | 0,84 | 0,044 | 5 | 0,050 | 0,57 | 0,50 |  |
| Плитный пенополистирол "Радослав"(г.Переславль-Залесский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Плита 18 | 18 | 1,34 | 0,042 | 10 | 0,043 | 0,32 | 0,02 |  |
| 20 | То же 24 | 24 | 1,34 | 0,040 | 10 | 0,041 | 0,36 | 0,02 |  |

Примечание к таблице Д1. Расчетные значения приведены по данным испытаний, выполненным в НИИСФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Таблица Е1 - Рекомендуемые светопрозрачные конструкции

| №№ пп | Заполнение светового проема в деревянных и пластмассовых переплетах | Приведенное сопротивление теплопередаче , м2·°С/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных или ПВХ переплетах | в металлических переплетах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 | 0,46 |
| 2 | Тройное остекление (двухкамерный стеклопакет) в одинарном переплете, стеклопакет из: |  |  |
|  | - стекла обычного (с межстекольным расстоянием 8 мм) | 0,50 | 0,43 |
|  | - стекла обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,54 | 0,45 |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием | 0,58 | 0,48 |
|  | - стекла с мягким селективным покрытием | 0,68 | 0,52 |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,65 | 0,53 |
| 3 | Тройное остекление (однокамерный стеклопакет и одно обычное стекло) в раздельных переплетах, стеклопакет из: |  |  |
|  | - обычного стекла | 0,56 | 0,50 |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием | 0,65 | 0,56 |
|  | - стекла с мягким селективным покрытием | 0,72 | 0,60 |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,69 | 0,60 |
| 4 | Четырехслойное остекление (двухкамерный стеклопакет и одно обычное стекло) в раздельных переплетах, стеклопакет из: |  |  |
|  | - стекла обычного | 0,65 | - |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием | 0,72 | - |
|  | - стекла с мягким селективным покрытием | 0,80 | - |
|  | - стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,82 | - |
| 5 | Четырехслойное остекление из обычного стекла в двух спаренных переплетах | 0,80 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Таблица Ж1 - Указатель обозначений основных индексов

| Обозначение | Расшифровка обозначения |
| --- | --- |
| a | - воздушная среда |
| a.l | - воздушная прослойка |
| av | - средняя величина |
| b | - подвал, подполье |
| b.c | - перекрытие подвала |
| b.w | - стены подвала |
| bal | - баланс |
| c | - покрытие, потолок |
| cal | - рассчитанное значение |
| con | - условная расчетная величина |
| d | - сутки, точка росы |
| des | - проектное значение |
| e, ext | - компактность, наружная среда или ограждение |
| ed | - двери и ворота |
| eq | - эквивалентное значение |
| f | - пол |
| F | - окно |
| g | - чердак |
| g.c | - покрытие, крыша чердака |
| g.f | - чердачное перекрытие |
| g.w | - стены чердака |
| h | - теплота |
| h.l | - теплопотери помещения |
| hor | - горизонт |
| ht | - отопление |
| I, int | - внутренняя среда |
| I | - целочисленное перечисление |
| ins | - теплоизоляция |
| inf | - инфильтрационная составляющая |
| k | - конструкция |
| l | - площадь жилая |
| m | - элемент ограждающей конструкции, предельное целочисленное значение |
| max | - максимальное значение |
| min | - минимальное значение |
| n | - нормативное значение, предельное целочисленное значение |
| o | - нормативное значение, обозначение градуса, показатель в сухом состоянии |
| p | - водяной пар, агрессивная среда |
| r | - приведенное значение |
| req | - требуемое значение |
| s | - солнечная радиация, грунт |
| se, si | - наружная, внутренняя поверхности соответственно |
| scy | - зенитный фонарь |
| sum | - суммарное значение |
| t | - температура |
| tr | - трансмиссионная составляющая |
| V | - объем |
| ven | - вентиляционная составляющая |
| vr | - паропроницание |
| w | - стена, показатель во влажном состоянии |
| y | - год |
|  | - температура поверхности |
| 1, 2, 3 | - порядковая нумерация символа |
| А, Б | - наименование условий эксплуатации |