{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист2","Лист3","Паспорт"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,0.8075396248167045,296373.9156480001]

{"sheet":"Лист3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Паспорт","index":2,"n_rows":305,"n_cols":14,"rows_kept":305,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,11,25,12],[24,13,24,14],[17,13,17,14],[24,11,24,12],[22,13,22,14],[18,13,18,14],[19,13,19,14],[20,13,20,14],[25,13,25,14],[19,11,19,12],[18,1,18,10],[22,0,22,10],[24,0,24,10],[21,1,21,10],[17,11,17,12],[18,11,18,12],[20,11,20,12],[21,11,21,12],[22,11,22,12],[0,0,0,14],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[21,13,21,14],[15,0,15,14],[6,13,6,14],[6,11,6,12],[4,0,4,14],[3,0,3,14],[1,0,1,14],[288,10,288,14],[288,0,288,9],[2,0,2,14],[5,0,5,14],[16,0,16,10],[6,0,6,10],[26,11,26,12],[26,1,26,10],[25,1,25,10],[19,1,19,10],[286,0,286,6],[287,0,287,14],[27,11,27,12],[28,11,28,12],[29,11,29,12],[30,11,30,12],[30,0,30,10],[283,0,283,14],[282,0,282,14],[286,7,286,14],[289,0,289,14],[290,0,290,14],[31,0,31,14],[29,1,29,10],[261,0,261,14],[262,0,262,10],[134,1,134,10],[160,13,160,14],[160,11,160,12],[161,11,162,12],[296,7,296,8],[296,4,296,5],[295,0,295,9],[291,0,291,12],[293,0,293,14],[294,0,294,14],[291,13,291,14],[143,1,143,10],[153,11,153,12],[154,11,154,12],[155,11,155,12],[145,11,145,12],[187,11,187,12],[160,0,160,10],[163,1,163,10],[164,1,164,10],[166,1,166,10],[140,1,140,10],[301,0,301,9],[302,0,302,4],[303,0,303,14],[297,0,297,14],[298,0,298,9],[299,0,299,4],[300,0,300,14],[142,13,142,14],[292,0,292,14],[93,11,93,12],[93,13,93,14],[304,0,304,10],[299,5,299,10],[302,5,302,10],[161,1,161,10],[162,1,162,10],[136,1,136,10],[138,1,138,10],[139,1,139,10],[138,11,138,12],[139,11,139,12],[140,11,140,12],[163,11,163,12],[161,13,162,14],[163,13,163,14],[150,11,150,12],[166,11,166,12],[140,13,140,14],[104,3,104,10],[104,11,104,12],[104,13,104,14],[139,13,139,14],[164,13,164,14],[166,13,166,14],[136,13,136,14],[143,11,143,12],[143,13,143,14],[62,11,62,12],[146,11,146,12],[147,11,147,12],[148,11,148,12],[138,13,138,14],[134,11,135,12],[134,13,135,14],[136,11,136,12],[152,1,152,10],[150,1,150,10],[153,1,153,10],[154,1,154,10],[152,11,152,12],[26,13,26,14],[27,13,27,14],[28,13,28,14],[29,13,29,14],[30,13,30,14],[155,1,155,10],[156,1,156,10],[157,1,157,10],[187,1,187,10],[228,0,228,10],[144,1,144,10],[145,1,145,10],[146,1,146,10],[147,1,147,10],[148,1,148,10],[150,13,150,14],[153,13,153,14],[154,13,154,14],[155,13,155,14],[145,13,145,14],[146,13,146,14],[147,13,147,14],[148,13,148,14],[152,13,152,14],[228,11,228,12],[228,13,228,14],[229,11,229,12],[229,13,229,14],[156,13,156,14],[157,13,157,14],[156,11,156,12],[157,11,157,12],[164,11,164,12],[187,13,187,14],[231,13,231,14],[232,13,232,14],[233,13,233,14],[229,1,229,10],[230,1,230,10],[232,1,232,10],[233,1,233,10],[231,1,231,10],[230,13,230,14],[230,11,230,12],[231,11,231,12],[232,11,232,12],[233,11,233,12],[234,11,234,12],[237,11,237,12],[234,13,234,14],[235,13,235,14],[236,13,236,14],[237,13,237,14],[234,1,234,10],[238,1,238,10],[235,1,235,10],[236,1,236,10],[238,13,238,14],[241,11,241,12],[240,11,240,12],[239,13,239,14],[240,13,240,14],[241,13,241,14],[242,11,242,12],[243,11,243,12],[237,1,237,10],[239,1,239,10],[235,11,235,12],[236,11,236,12],[239,11,239,12],[240,1,240,10],[241,1,241,10],[238,11,238,12],[244,13,244,14],[245,1,245,10],[242,13,242,14],[243,13,243,14],[245,11,245,12],[246,11,246,12],[246,13,246,14],[245,13,245,14],[242,0,242,10],[243,1,243,10],[246,1,246,10],[249,11,249,12],[250,11,250,12],[247,11,248,12],[244,1,244,10],[244,11,244,12],[251,13,251,14],[247,13,248,14],[249,13,249,14],[250,1,250,10],[250,13,250,14],[248,1,248,10],[249,1,249,10],[247,1,247,10],[260,1,260,10],[254,1,254,10],[254,11,254,12],[254,13,254,14],[251,1,251,10],[251,11,251,12],[252,11,252,12],[253,11,253,12],[252,1,252,10],[253,1,253,10],[257,13,257,14],[258,13,258,14],[259,13,259,14],[260,13,260,14],[263,1,263,10],[255,1,255,10],[256,1,256,10],[257,1,257,10],[258,1,258,10],[259,1,259,10],[273,1,273,10],[255,13,255,14],[256,13,256,14],[268,1,268,10],[267,0,267,10],[255,11,255,12],[256,11,256,12],[257,11,257,12],[258,11,258,12],[259,11,259,12],[278,1,278,10],[279,1,279,10],[280,1,280,10],[262,11,262,12],[274,1,274,10],[275,1,275,10],[276,1,276,10],[265,1,265,10],[266,1,266,10],[269,1,269,10],[285,0,285,14],[263,11,263,12],[264,11,264,12],[265,11,265,12],[266,11,266,12],[267,11,267,12],[268,11,268,12],[269,11,269,12],[264,1,264,10],[277,0,277,10],[273,11,273,12],[274,11,274,12],[275,11,275,12],[263,13,263,14],[264,13,264,14],[265,13,265,14],[272,13,272,14],[273,13,273,14],[274,13,274,14],[275,13,275,14],[276,11,276,12],[277,11,277,12],[278,11,278,12],[278,13,278,14],[276,13,276,14],[277,13,277,14],[270,13,270,14],[284,0,284,2],[284,3,284,14],[279,13,279,14],[280,13,280,14],[281,13,281,14],[280,11,280,12],[281,11,281,12],[279,11,279,12],[281,1,281,10],[272,0,272,10],[270,11,270,12],[271,11,271,12],[272,11,272,12],[270,1,270,10],[271,1,271,10],[135,1,135,10],[266,13,266,14],[62,2,62,10],[267,13,267,14],[268,13,268,14],[269,13,269,14],[260,11,260,12],[252,13,252,14],[253,13,253,14],[262,13,262,14],[7,0,7,14],[11,0,11,10],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[271,13,271,14],[165,1,165,10],[165,11,165,12],[165,13,165,14],[137,1,137,10],[137,13,137,14],[10,11,10,12],[10,13,10,14],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[40,13,40,14],[12,11,12,12],[12,13,12,14],[13,0,13,10],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[28,1,28,10],[27,1,27,10],[20,1,20,10],[17,1,17,10],[36,13,36,14],[35,13,35,14],[37,13,37,14],[38,13,38,14],[39,11,39,12],[39,13,39,14],[37,3,37,10],[38,2,38,10],[39,3,39,10],[61,3,61,10],[103,2,103,10],[36,11,36,12],[37,11,37,12],[40,3,40,10],[40,11,40,12],[93,2,93,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[14,0,14,10],[12,0,12,10],[142,0,142,10],[32,0,32,10],[33,1,33,10],[35,2,35,10],[36,3,36,10],[11,15,13,15],[144,13,144,14],[144,11,144,12],[142,11,142,12],[33,11,33,12],[33,13,33,14],[61,11,61,12],[61,13,61,14],[103,11,103,12],[103,13,103,14],[60,3,60,10],[60,11,60,12],[60,13,60,14],[59,2,59,10],[59,11,59,12],[59,13,59,14],[42,13,42,14],[43,3,43,10],[43,11,43,12],[43,13,43,14],[41,2,41,10],[41,13,41,14],[38,11,38,12],[41,11,41,12],[44,11,44,12],[44,2,44,10],[44,13,44,14],[45,3,45,10],[45,11,45,12],[45,13,45,14],[42,3,42,10],[42,11,42,12],[57,1,57,10],[58,0,58,10],[34,0,34,10],[34,11,34,12],[34,13,34,14],[169,2,169,10],[46,3,46,10],[46,11,46,12],[46,13,46,14],[35,11,35,12],[55,3,55,10],[55,11,55,12],[55,13,55,14],[92,2,92,10],[92,11,92,12],[92,13,92,14],[57,11,57,12],[57,13,57,14],[58,11,58,12],[58,13,58,14],[53,11,53,12],[53,13,53,14],[54,11,54,12],[54,13,54,14],[53,2,53,10],[54,3,54,10],[50,11,50,12],[50,13,50,14],[50,2,50,10],[168,1,168,10],[51,11,51,12],[51,13,51,14],[52,3,52,10],[52,11,52,12],[52,13,52,14],[51,3,51,10],[62,13,62,14],[63,3,63,10],[63,11,63,12],[63,13,63,14],[48,1,48,10],[48,11,48,12],[48,13,48,14],[49,11,49,12],[49,13,49,14],[49,0,49,10],[64,3,64,10],[64,11,64,12],[64,13,64,14],[65,2,65,10],[65,11,65,12],[65,13,65,14],[66,3,66,10],[66,11,66,12],[66,13,66,14],[67,3,67,10],[67,11,67,12],[67,13,67,14],[68,2,68,10],[68,11,68,12],[68,13,68,14],[69,3,69,10],[69,11,69,12],[69,13,69,14],[70,3,70,10],[70,11,70,12],[70,13,70,14],[72,1,72,10],[72,11,72,12],[72,13,72,14],[73,0,73,10],[73,11,73,12],[73,13,73,14],[75,1,75,10],[75,11,75,12],[75,13,75,14],[76,0,76,10],[76,11,76,12],[76,13,76,14],[88,0,88,10],[88,11,88,12],[88,13,88,14],[77,2,77,10],[77,11,77,12],[77,13,77,14],[78,3,78,10],[78,11,78,12],[78,13,78,14],[79,3,79,10],[79,11,79,12],[79,13,79,14],[80,2,80,10],[80,11,80,12],[80,13,80,14],[84,13,84,14],[81,3,81,10],[81,11,81,12],[81,13,81,14],[82,3,82,10],[82,11,82,12],[82,13,82,14],[85,3,85,10],[85,11,85,12],[85,13,85,14],[87,1,87,10],[87,13,87,14],[83,2,83,10],[83,11,83,12],[83,13,83,14],[84,3,84,10],[84,11,84,12],[90,1,90,10],[90,11,90,12],[90,13,90,14],[91,0,91,10],[91,11,91,12],[91,13,91,14],[94,3,94,10],[94,11,94,12],[94,13,94,14],[95,3,95,10],[95,11,95,12],[95,13,95,14],[96,2,96,10],[96,11,96,12],[96,13,96,14],[97,3,97,10],[97,11,97,12],[97,13,97,14],[98,3,98,10],[98,11,98,12],[98,13,98,14],[167,1,167,10],[167,11,167,12],[167,13,167,14],[102,2,102,10],[102,11,102,12],[102,13,102,14],[137,11,137,12],[100,1,100,10],[100,11,100,12],[100,13,100,14],[101,0,101,10],[101,11,101,12],[101,13,101,14],[105,3,105,10],[105,11,105,12],[105,13,105,14],[106,2,106,10],[106,11,106,12],[106,13,106,14],[111,13,111,14],[107,3,107,10],[107,11,107,12],[107,13,107,14],[108,3,108,10],[108,11,108,12],[108,13,108,14],[112,2,112,10],[112,11,112,12],[112,13,112,14],[113,11,113,12],[113,13,113,14],[110,1,110,10],[110,11,110,12],[110,13,110,14],[111,0,111,10],[111,11,111,12],[117,13,117,14],[114,3,114,10],[114,11,114,12],[114,13,114,14],[115,11,115,12],[115,13,115,14],[118,11,118,12],[118,13,118,14],[113,3,113,10],[115,2,115,10],[116,3,116,10],[118,2,118,10],[116,11,116,12],[116,13,116,14],[117,3,117,10],[117,11,117,12],[119,3,119,10],[119,11,119,12],[119,13,119,14],[120,3,120,10],[120,11,120,12],[120,13,120,14],[121,2,121,10],[121,11,121,12],[121,13,121,14],[122,3,122,10],[122,11,122,12],[122,13,122,14],[123,3,123,10],[123,11,123,12],[123,13,123,14],[125,1,125,10],[125,11,125,12],[125,13,125,14],[131,11,131,12],[131,13,131,14],[126,0,126,10],[126,11,126,12],[126,13,126,14],[128,1,128,10],[128,11,128,12],[128,13,128,14],[132,0,132,10],[132,11,132,12],[132,13,132,14],[32,13,32,14],[32,11,32,12],[87,11,87,12],[129,0,129,10],[129,11,129,12],[129,13,129,14],[131,1,131,10],[170,13,170,14],[169,13,169,14],[168,13,168,14],[171,1,171,10],[171,11,171,12],[171,13,171,14],[170,2,170,10],[170,11,170,12],[169,11,169,12],[168,11,168,12],[175,13,175,14],[172,2,172,10],[172,11,172,12],[172,13,172,14],[173,2,173,10],[173,11,173,12],[173,13,173,14],[176,2,176,10],[176,11,176,12],[176,13,176,14],[178,0,178,10],[177,0,177,14],[174,1,174,10],[174,11,174,12],[174,13,174,14],[175,2,175,10],[175,11,175,12],[179,1,179,10],[179,11,179,12],[179,13,179,14],[180,1,180,10],[180,11,180,12],[180,13,180,14],[181,1,181,10],[181,11,181,12],[181,13,181,14],[182,1,182,10],[182,11,182,12],[182,13,182,14],[183,1,183,10],[183,11,183,12],[183,13,183,14],[184,1,184,10],[184,11,184,12],[184,13,184,14],[190,11,190,12],[190,13,190,14],[185,1,185,10],[185,11,185,12],[185,13,185,14],[186,1,186,10],[186,11,186,12],[186,13,186,14],[194,11,194,12],[194,13,194,14],[194,2,194,10],[194,0,194,1],[192,11,192,12],[192,13,192,14],[178,13,178,14],[178,11,178,12],[188,0,188,14],[189,0,189,10],[191,0,191,14],[193,11,193,12],[193,13,193,14],[189,11,189,12],[189,13,189,14],[190,1,190,10],[200,4,200,10],[195,3,195,10],[198,3,198,10],[198,11,198,12],[198,13,198,14],[197,13,197,14],[195,11,195,12],[195,13,195,14],[201,3,201,10],[201,11,201,12],[201,13,201,14],[211,3,211,4],[211,5,211,10],[199,11,199,12],[199,13,199,14],[200,11,200,12],[200,13,200,14],[199,4,199,10],[202,11,202,12],[203,11,203,12],[204,11,204,12],[202,4,202,10],[203,4,203,10],[204,3,204,10],[209,11,209,12],[210,11,210,12],[211,11,211,12],[212,11,212,12],[205,11,205,12],[206,11,206,12],[207,11,207,12],[208,11,208,12],[226,11,226,12],[217,11,217,12],[218,11,218,12],[219,11,219,12],[223,11,223,12],[220,11,220,12],[221,11,221,12],[222,11,222,12],[202,13,202,14],[203,13,203,14],[204,13,204,14],[205,13,205,14],[224,11,224,12],[225,11,225,12],[213,11,213,12],[214,11,214,12],[215,11,215,12],[216,11,216,12],[214,13,214,14],[215,13,215,14],[216,13,216,14],[217,13,217,14],[210,13,210,14],[211,13,211,14],[212,13,212,14],[213,13,213,14],[225,13,225,14],[226,13,226,14],[218,13,218,14],[219,13,219,14],[223,13,223,14],[224,13,224,14],[220,13,220,14],[221,13,221,14],[222,13,222,14],[196,4,196,10],[197,4,197,10],[197,11,197,12],[196,11,196,12],[196,13,196,14],[209,2,209,10],[206,13,206,14],[207,13,207,14],[208,13,208,14],[209,13,209,14],[214,3,214,4],[214,5,214,10],[215,2,215,10],[205,4,205,10],[206,4,206,10],[208,2,208,10],[210,2,210,10],[212,3,212,4],[212,5,212,10],[213,3,213,4],[193,1,193,10],[192,1,192,10],[220,2,220,10],[221,2,221,10],[222,2,222,10],[218,3,218,4],[218,5,218,10],[219,3,219,4],[219,5,219,10],[216,3,216,4],[224,0,224,10],[225,0,225,10],[226,0,226,10],[227,0,227,14],[223,0,223,10],[207,1,207,10],[216,5,216,10],[217,3,217,4],[217,5,217,10],[213,5,213,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,   "]
["составленный на основании проектной документации"]
[]
[]
[]
[]
["Параметры",{"$nulls":10}," Единица измерения",null,"Значение параметра"]
["1. Расчетные уусловия"]
["Расчетная температура наружного воздуха",{"$nulls":10},"ºC",null,-28]
["Продолжительность отопительного периода",{"$nulls":10},"сут.",null,214]
["Средняя температура наружного воздуха за отопительный период",{"$nulls":10},"ºC",null,-3.1]
["Расчетная температура внутреннего воздуха",{"$nulls":10},"ºC",null,20]
["Влажность внутреннего воздуха",{"$nulls":10},"ºC",null,55]
["Температура точки росы",{"$nulls":10},"ºC",null,10.7]
["Градусосутки отопительного периода",{"$nulls":10},"ºC",null,4943.400000000001]
["2. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения"]
["1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:"]
[null,"наружных стен",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,2.683]
[null,"окон и балконных дверей",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,0.447]
[null,"покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,3.03]
[null,"перекрытий над проездами и под эркерами",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,3.577]
[null,"перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,3.577]
["1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения",{"$nulls":10},"Вт/(кв.м·ºC)"]
[]
["1.3. Требуемая воздухопроницаемость:"]
[null,"ограждающих конструкций",{"$nulls":9},"кг/(кв.м·ч)",null,0.5]
[null,"наружных стен (в т.ч. стыки)",{"$nulls":9},"кг/(кв.м·ч)",null,0.5]
[null,"окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)",{"$nulls":9},"кг/(кв.м·ч)",null,5]
[null,"покрытий и перекрытий первого этажа",{"$nulls":9},"кг/(кв.м·ч)",null,0.5]
[null,"входных дверей",{"$nulls":9},"кг/(кв.м·ч)",null,7]
["1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности  давлений 10 Па",{"$nulls":10},"кг/(кв.м·ч)",null,0.7647252308342928]
["3. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения"]
["Конструкция и теплотехнические характеристики ограждающих конструкци:"]
[1,"Наружные стены утепляемые:",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,3.060970927746572]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,1619.8]
[null,1,"цементно-песчаная штукатурка",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.04301075268817204]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.93]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.04]
[null,2,"кирпич обыкновенный глиняный",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.7901234567901234]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.81]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.64]
[null,3,"пенополистирол",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,2.380952380952381]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.042]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.1]
[null,4,"штукатурка по системе TERMOMAX",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.028571428571428574]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.7]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.02]
[]
[2,"Наружные стены неутепляемые:",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,0.8923994991751436]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,14.6]
[null,1,"цементно-песчаная штукатурка",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.04301075268817204]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.93]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.04]
[null,2,"кирпич обыкновенный глиняный",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.7901234567901234]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.81]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.64]
[]
[3,"Наружные стены подвала выше уровня земли:",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,2.3012282957367485]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,86]
[null,1,"цементно-песчаная штукатурка",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.04301075268817204]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.93]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.04]
[null,2,"кирпич обыкновенный глиняный",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.7901234567901234]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.81]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.64]
[null,3,"Пеноплекс 45",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,1.5625]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.032]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.05]
[null,4,"керамогранитная плитка",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.0028653295128939827]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,3.49]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.01]
[]
[4,"Оконные блоки, витражи",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,0.7384207896051973]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,646.2]
[]
[5,"Двери входные металлические:",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,1.1426718140929535]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,8.47]
[null,1,"стальной щит",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,5.172413793103448e-05]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,58]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.003]
[null,2,"утеплитель минераловатный",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,1.1111111111111112]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.045]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.05]
[null,3,"стальной щит",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,5.172413793103448e-05]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,58]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.003]
[]
[5,"Двери входные стеклянные",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,0.7782758620689655]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,14.56]
[]
[6,"Перекрытия над верхним этажом (чердачное)",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,3.2557894669290666]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,700.8]
[null,1,"существующая ж/б пустотелая плита",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.155]
[null,2,"Стиродур 2500",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,3.2258064516129035]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.031]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.1]
[null,3,"цементно-стружечная плита",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.038461538461538464]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.26]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.01]
[]
[7,"Перекрытия над лестничной клеткой",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,1.4927598251957612]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,28.5]
[null,1,"существующая ж/б пустотелая плита",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.155]
[null,2,"Плита минераловатная",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,1.3157894736842106]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.076]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.1]
[null,3,"гидроизол в 2 слоя",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.029411764705882353]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.17]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.005]
[]
[8,"Стены подвала ниже уровня земли",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,4.376185731059202]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,96]
[null,1,"цементно-песчаная штукатурка",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.04301075268817204]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.93]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.04]
[null,2,"кирпич обыкновенный глиняный",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.7901234567901234]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.81]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.64]
[null,3,"битумная гидроизоляция",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,0.018518518518518517]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.27]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.005]
[null,4,"Пеноплекс45",{"$nulls":8},"м2 0С/Вт",null,1.5625]
[null,null,null,"коэффициент теплопроводности ",{"$nulls":7},"Вт/м0С",null,0.032]
[null,null,null,"толщина слоя",{"$nulls":7},"м",null,0.05]
[]
[9,"Пол по грунту 2-й зоны",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,4.3]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,252.3]
[]
[10,"Пол по грунту 3-й зоны",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,8.6]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,207.4]
[]
[11,"Пол по грунту 4-й зоны",{"$nulls":9},"м2 0С/Вт",null,14.2]
["Площадь ограждения",{"$nulls":10},"м2 ",null,273.4]
[]
[null,"Общая площадь наружных ограждающих  конструкций отапливаемой части здания всего, ",{"$nulls":9},"кв.м",null,3948.03]
[null,"в том числе:"]
[null,"наружных стен",{"$nulls":9},"кв.м",null,1720.3999999999999]
[null,"окон и балконных дверей ",{"$nulls":9},"кв.м",null,646.2]
[null,"входных дверей",{"$nulls":9},"кв.м",null,23.03]
[null,"перекрытий над верхним этажом",{"$nulls":9},"кв.м",null,729.3]
[null,"пол по грунту, наружные стены подвала ниже уровня земли",{"$nulls":9},"кв.м  ",null,829.1]
[]
["Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций"]
[null,"Приведенное сопротивление теплопередаче:"]
[null,"наружных стен",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,2.951397846432722]
[null,"окон и балконных дверей  ",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,0.7384207896051973]
[null,"входных дверей",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,0.8816839307135951]
[null,"перекрытий над верхним этажом",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,3.1121515622337]
[null,"пол по грунту, наружные стены подвала ниже уровня земли",{"$nulls":9},"(кв.м·ºC)/Вт",null,6.687307952387967]
[]
[null,"Приведенный  коэффициент теплопередачи здания",{"$nulls":9},"Вт/(кв.м·ºC)",null,0.4666788522282158]
[]
[null,"2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па"]
[null,"стен (в т.ч. стыки) ",{"$nulls":9},"кв.м·ч/кг",null,277]
[null,"окон и балконных дверей ",{"$nulls":9},"кв.м·ч/кг",null,"непроницаем"]
[null,"перекрытия  над  техподпольем, подвалом",{"$nulls":9},"кв.м·ч/кг",null,"непроницаем"]
[null,"входных дверей",{"$nulls":9},"кв.м·ч/кг",null,"непроницаем"]
[null,"стыков элементов стен",{"$nulls":9},"м·ч/кг",null,277]
[]
[]
["Объемно-планировочные показатели:"]
[null,"Строительный объем всего, ",{"$nulls":9},"куб.м",null,21632]
[null,"в том числе:"]
[null,"отапливаемой части",{"$nulls":9},"куб.м",null,17750]
[null,"Площадь квартир, (полезная площадь)",{"$nulls":9},"кв.м",null,4161.2]
[null,"         Расчетная площадь",{"$nulls":9},"кв.м",null,3147.8]
[null,"Высота 1-го (2-6-го) этажа (от пола до пола) ",{"$nulls":9},"м",null,"4,54 (3,46)"]
[null,"Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к полезной площади ",{"$nulls":11},0.9487719888493704]
[null,"Коэффициент остекленности фасадов здания:"]
[null,null,"- нормируемый (максимально допустимый)",{"$nulls":10},0.25]
[null,null,"- расчетный",{"$nulls":10},0.2730499450688752]
[null,"Показатель компактности:"]
[null,null,"- нормируемый (максимально допустимый)",{"$nulls":10},0.32]
[null,null,"- расчетный",{"$nulls":10},0.22242422535211268]
[null,"Температура внутренней поверхности светопрозрачных конструкций:"]
[null,null,"- нормируемый (минимальное значение)",{"$nulls":10},3]
[null,null,"- расчетный",{"$nulls":10},12.52832333951461]
[]
["Условный инфильтрационный коэффициент:",{"$nulls":10},"Вт/(кв.м·ºC)",null,1.133008296161484]
[null,"Коэффициент снижения объема воздуха ",{"$nulls":11},0.85]
[null,"Удельная теплоемкость воздуха, равная ",{"$nulls":9},"кДж/(кг х °С)",null,1]
[null,"средняя плотность приточного воздуха за отопительный период",{"$nulls":9},"кг/м3",null,1.312267657992565]
[null,"Количество приточного воздуха при механической вентиляции",{"$nulls":9},"м3/ч",null,23988]
[null,"Число часов работы механической вентиляции в течение недели",{"$nulls":9},"ч",null,45]
[null,"Количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции ",{"$nulls":9},"кг/ч",null,7543.75]
[null,"Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях",{"$nulls":11},1]
[null,"Число часов учета инфильтрации в течение недели",{"$nulls":9},"ч",null,168]
[null,"Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период",{"$nulls":9},"ч-1",null,0.8068927143933423]
[]
["Общий коэффициент теплопередачи здания ",{"$nulls":10},"Вт/(кв.м·ºC)",null,1.5996871483897]
[]
["4. Расчетные энергетические показатели здания"]
[null,"Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции",{"$nulls":9},"МДж",null,9685623.870528035]
[null,"Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода ",{"$nulls":9},"МДж",null,2124439.191771429]
[null,null,"величина бытовых тепловыделений на 1 м2 расчетной площади ",{"$nulls":8},"Вт/м2",null,36.50141141659027]
[null,null,null,"тепловыделения в течении недели от людей",{"$nulls":7},"кВт",null,5.207142857142857]
[{"$nulls":4},"единовременное количество людей в здании",{"$nulls":6},"чел",null,243]
[{"$nulls":4},"количество часов в неделю пребывания людей",{"$nulls":6},"ч",null,40]
[null,null,null,"от искуственного освещения",null,"количество людей в здании",{"$nulls":5},"кВт",null,23.992]
[{"$nulls":4},"мощность системы",{"$nulls":6},"кВт",null,59.98]
[{"$nulls":4},"коэффициент использования",{"$nulls":8},0.4]
[null,null,null,"от оргтехники",null,"количество людей в здании",{"$nulls":5},"кВт",null,49.699999999999996]
[{"$nulls":4},"мощность системы",{"$nulls":6},"кВт",null,142]
[{"$nulls":4},"коэффициент использования",{"$nulls":8},0.35]
[null,null,null,"от серверной и АТС",null,"количество людей в здании",{"$nulls":5},"кВт",null,36]
[{"$nulls":4},"мощность системы",{"$nulls":6},"кВт",null,36]
[{"$nulls":4},"коэффициент использования",{"$nulls":8},1]
[null,"Теплопоступления от солнечной радиации в течение отопительного периода ",{"$nulls":9},"МДж",null,296373.9156480001]
[null,null,"Коэффициент относительного пропускания солнечной радиации ",{"$nulls":10},0.68]
[null,null,"Коэффициент, учитывающий затенение светового проема ",{"$nulls":10},0.8]
[null,null,"Площади окон по четырем направлениям"]
[null,null,null,"АF1",null,"север",{"$nulls":5},"м2",null,14.4]
[null,null,null,"АF2",null,"юг",{"$nulls":5},"м2",null,14.4]
[null,null,null,"АF3",null,"запад",{"$nulls":5},"м2",null,340.6]
[null,null,null,"АF4",null,"восток",{"$nulls":5},"м2",null,276.76]
[null,null,"Средняя за отопительный период величина солнечн. радиации"]
[null,null,null,"I1",null,"север",{"$nulls":5},"МДж/м2 ",null,43.2]
[null,null,null,"I2",null,"юг",{"$nulls":5},"МДж/м2 ",null,1983.6]
[null,null,null,"I3",null,"запад",{"$nulls":5},"МДж/м2 ",null,835.2]
[null,null,null,"I4",null,"восток",{"$nulls":5},"МДж/м2 ",null,835.2]
[null,null,"Коэф. снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций",{"$nulls":10},0.8]
[null,null,"Коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления",{"$nulls":10},0.95]
[null,null,"Коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления",{"$nulls":10},1.07]
["Расход тепловой энергии на отопление здания за от. период  ",{"$nulls":10},"МДж",null,8395012.322511518]
["Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период",{"$nulls":10},"кДж/(м3•ºС•сут)",null,95.67472603974475]
["Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период",{"$nulls":10},"кДж/(м3•ºС•сут)",null,24]
["Выполняются ли условия энергосбережения",{"$nulls":12},"НЕТ"]
[]
["2.3. Энергетические нагрузки здания"]
[null,"2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:"]
[null,"отопления ",{"$nulls":9}," кВт",null,155.6]
[null,"вентиляции",{"$nulls":9}," кВт",null,123.9]
[null,"горячего водоснабжения ",{"$nulls":9}," кВт",null,132.1]
[null,"электроснабжения ",{"$nulls":9}," кВт",null,220]
[null,"2.3.2. Средние суточные расходы: "]
[null,"природного газа  ",{"$nulls":9},"куб.м/сут.",null,"-"]
[null,"холодной воды",{"$nulls":9},"куб.м/сут.",null,14.5]
[null,"горячей воды ",{"$nulls":9},"куб.м/сут.",null,8.2]
[null,"2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв.м площади квартир (помещений):"]
[null,"на отопление здания  ",{"$nulls":9},"Вт/кв.м ",null,37.39305969431895]
[null,"на вентиляцию здания",{"$nulls":9},"Вт/кв.м ",null,29.77506488512929]
[null,"2.3.4. Удельная тепловая характеристика",{"$nulls":9},"Вт/(куб.м·ºC)",null,15.746478873239436]
["2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения"]
[null,"2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:"]
[null,"тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":9},"МДж/год"]
[null,"тепловой энергии на вентиляцию в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":9},"МДж/год"]
[null,"тепловой энергии на горячее водоснабжение",{"$nulls":9},"МДж/год"]
[null,"электрической энергии всего,  ",{"$nulls":9},"МВт·ч/год"]
[null,"в том числе:"]
[null,"на общедомовое освещение",{"$nulls":9},"МВт·ч/год"]
[null,"в квартирах (помещениях)",{"$nulls":9},"МВт·ч/год"]
[null,"на силовое оборудование",{"$nulls":9},"МВт·ч/год"]
[null,"на водоснабжение и канализацию",{"$nulls":9},"МВт·ч/год"]
[null,"природного газа",{"$nulls":9},"тыс.куб.м/год"]
[null,"2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):"]
[null,"тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":9},"МДж/кв.м год "]
[null,"тепловой  энергии  на  горячее водоснабжение",{"$nulls":9},"МДж/кв.м год "]
[null,"тепловой энергии других систем (раздельно)",{"$nulls":9},"МДж/кв.м год"]
[null,"электрической энергии ",{"$nulls":9},"кВт ч/кв.м год "]
[null,"природного газа",{"$nulls":9},"куб.м/кв.м год  "]
[null,"2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений)",{"$nulls":9},"  кг у.т./ кв.м год "]
["3. Сведения об оснащенности приборами учета"]
["3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении "]
[null,"электрической энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"тепловой энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"газа",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"воды",{"$nulls":9},"шт."]
["3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении"]
[null,"электрической энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"тепловой энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"газа",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"воды",{"$nulls":9},"шт."]
["3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами"]
[null,"электрической энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"тепловой энергии",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"газа",{"$nulls":9},"шт."]
[null,"воды",{"$nulls":9},"шт."]
["3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:"]
[null,"электрической энергии",{"$nulls":9},"%"]
[null,"тепловой энергии",{"$nulls":9},"%"]
[null,"газа",{"$nulls":9},"%"]
[null,"воды",{"$nulls":9},"%"]
[]
["4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)"]
["4.1. Стены",null,null,"выполнены по технологии навесных фасадов Alucobond A2, в качестве "]
["утеплителя используется экструзионный пенополистирол XPS ISOBOX 250"]
["4.2. Окна и балконные двери",{"$nulls":6},"выполнены из полихлорвиниловых профилей с заполнением"]
["двухкамерными стеклопакетами с твердым селективным покрытием"]
["4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом",{"$nulls":9},"представляет собой монолитную"]
["ж/б плиту, слой рубероида, теплоизоляцию минеральными плитами П-100, стяжку"]
["3-х слойный ковер из филизола, выравнивающую стяжку и керамогранитную плитку"]
["4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над \"теплым\" чердаком",{"$nulls":12},"представляет"]
["собой монолитная ж/б плиту, армированную пленку ПВХ, жесткие минераловатные плиты,"]
["разуклонку из керамзитного гравия, армированную стяжку и гидростеклоизол"]
[]
["Дата составления энергетического паспорта"]
[null,"\"",null,"\"","октября",null,null,2010,null,"г."]
[]
["Подпись ответственного исполнителя:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["Подпись заказчика:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["М.П."]